## Отчет
о техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению; об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии; (п.№ 11 пп" б" абзац 13-14)
Номер прекращения передачи электрической энергии | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Причина прекращению передачи электрической энергии объектам электросетевого хозяйства сетевой организации | Мероприятия по востановлению электроснабжения объектов электросетевого хозяйства | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ПС 110 кВ Сиреневая/яч-209 | 2018-01-02 16:42 | 2018-01-02 17:02 | ТП-1001СШ2, ТП-1013, ТП-1014, ТП-1006СШ2, ТП-1029, ТП-1030, ТП-1031, ТП-1035, 1036СШ1, ТП-1020, ТП-1021, 1022СШ2, ТП-1322СШ2, ТП-1440, ТП-1639, ТП-1024СШ2 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 1007
2 | ТП-419, КЛ-0,4 кВ, ф-25 | 2018-01-03 09:45 | 2018-01-03 10:26 | ТП-419, КЛ-0,4 кВ, ф-25 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 23
3 | РП 4А/яч-16 | 2018-01-03 16:53 | 2018-01-03 17:42 | ТП-1010СШ1,ТП-1115СШ1,ТП-1254СШ2 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 280
4 | РП 12/яч-7 | 2018-01-04 09:52 | 2018-01-04 10:32 | ТП-634СШ2, ТП-656, ТП-725, ТП-905 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 353
5 | РП 9/ яч-17 | 2018-01-04 09:52 | 2018-01-04 10:13 | ТП-534СШ1, ТП-91СШ2 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 26
6 | ТП-884, КЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-01-09 20:55 | 2018-01-09 21:32 | ТП-884, КЛ-0,4 кВ, ф-3 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 18
7 | ТП-756, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-01-10 17:45 | 2018-01-10 19:23 | ТП-756, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 10
8 | ТП-1019, КЛ-0,4 кВ, ф-7 | 2018-01-11 01:25 | 2018-01-11 04:30 | ТП-1019, КЛ-0,4 кВ, ф-7 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 17
9 | ТП-263, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-01-11 06:20 | 2018-01-11 07:00 | ТП-263, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 15
10 | ТП-441, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-01-11 21:33 | 2018-01-12 00:15 | ТП-441, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 13
11 | ТП-1318, КЛ-0,4 кВ, ф-16 | 2018-01-11 21:35 | 2018-01-12 01:01 | ТП-1318, КЛ-0,4 кВ, ф-16 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 25
12 | ВЛ 12 - 47 | 2018-01-11 22:12 | 2018-01-11 23:40 | ТП-433, ТП-410, ТП-181a, ТП-773, ТП-1476, ТП-1407, ТП-517, 1475, ТП-1405, ТП-1534, ТП-1457, ТП-1497, ТП-1289, ТП-780, ТП-1392, ТП-1614, ТП-1577, ТП-1860, ТП-1174, ТП-1507, ТП-1594, ТП-1640, ТП-1433, ТП-102 | Причина не установлена | Напряжение подано | 2239
13 | ТП-1348, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-01-11 23:15 | 2018-01-12 00:42 | ТП-1348, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 15
14 | ТП-1084, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-01-12 08:04 | 2018-01-12 09:08 | ТП-1084, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 25
15 | ТП-179, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-01-12 09:31 | 2018-01-12 10:39 | ТП-179, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 33
16 | ТП-98, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-01-12 11:16 | 2018-01-12 12:40 | ТП-98, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 11
17 | ТП-682, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-01-12 17:24 | 2018-01-12 18:59 | ТП-682, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 10
18 | ТП-747, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-01-13 11:23 | 2018-01-13 12:19 | ТП-747, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 9
19 | ТП-112, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-01-14 17:56 | 2018-01-14 18:30 | ТП-112, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 11
20 | ТП-1084, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-01-15 22:30 | 2018-01-15 23:12 | ТП-1084, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 8
21 | РП 17/яч-9 | 2018-01-16 08:12 | 2018-01-16 08:51 | ТП-762СШ2, ТП-763, ТП-764, ТП-765 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 610
22 | ПС 110 кВ Подгорная/яч-20 | 2018-01-16 09:50 | 2018-01-16 10:25 | ТП-72, ТП-74, ТП-566, ТП-312, ТП-859, ТП-1058, ТП-1467, ТП-1081, ТП-858, ТП-1052, ТП-1131 | Повреждение КЛ-6кВ | Включили по резерву | 760
23 | ТП-190, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-01-16 15:00 | 2018-01-16 16:11 | ТП-190, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 7
24 | ТП-783, КЛ-0,4 кВ, ф-7 | 2018-01-17 06:12 | 2018-01-17 09:41 | ТП-783, КЛ-0,4 кВ, ф-7 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 10
25 | ТП-200, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-01-17 12:52 | 2018-01-17 13:58 | ТП-200, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 6
26 | ТП-783, КЛ-0,4 кВ, ф-7 | 2018-01-17 13:44 | 2018-01-17 15:10 | ТП-783, КЛ-0,4 кВ, ф-7 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 18
27 | ТП-198, КЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-01-18 18:05 | 2018-01-18 19:28 | ТП-198, КЛ-0,4 кВ, ф-3 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 23
28 | ТП-881, КЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-01-18 18:40 | 2018-01-18 19:04 | ТП-881, КЛ-0,4 кВ, ф-3 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 14
29 | ТП-548, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-01-18 22:19 | 2018-01-18 23:38 | ТП-548, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 5
30 | ТП-1834, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | 2018-01-19 15:20 | 2018-01-19 17:55 | ТП-1834, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 17
31 | Л-РП1-14 | 2018-01-21 08:48 | 2018-01-21 10:23 | ТП-1383, ТП-1309, ТП-1153, ТП-1096, ТП 157, ТП-141, ТП-1284, ТП-1084, ТП-1285, ТП-1610, ТП-197, ТП-140СШ2 | Дефект оборудования | Дефект устранен | 1694
32 | ТП-181, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-01-22 17:19 | 2018-01-22 18:03 | ТП-181, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 9
33 | ПС 110 кВ Сиреневая/яч-209 | 2018-01-22 17:27 | 2018-01-22 18:05 | ТП-1001СШ2, ТП-1013, ТП-1014, ТП-1006СШ2, ТП-1029, ТП-1030, ТП-1031, ТП-1035, 1036СШ1, ТП-1020, ТП-1021, 1022СШ2, ТП-1322СШ2, ТП-1440, ТП-1639, ТП-1024СШ2 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 2878
34 | ТП-268, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-01-22 17:46 | 2018-01-22 18:15 | ТП-268, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 45
35 | ТП-65, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-01-27 14:35 | 2018-01-27 16:14 | ТП-65, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 23
36 | ТП-224, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-01-28 13:02 | 2018-01-28 13:22 | ТП-224, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 22
37 | ТП-224, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-01-28 15:13 | 2018-01-28 18:26 | ТП-224, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 45
38 | ТП-1468, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-9 | 2018-01-29 10:55 | 2018-01-29 11:36 | ТП-1468, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-9 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 11
39 | ТП-947, КЛ-0,4 кВ, ф-12 | 2018-01-29 13:56 | 2018-01-29 15:13 | ТП-947, КЛ-0,4 кВ, ф-12 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 11
40 | ВЛ 12 - 47 | 2018-01-29 23:00 | 2018-01-29 23:30 | ТП-433, ТП-410, ТП-102, ТП-1534, ТП-181, ТП-773, ТП-1476, ТП-517, ТП-1475, ТП-1407, ТП-1405, ТП-1457, ТП-1497, ТП-1289, ТП-780, ТП-1392, ТП-1614, ТП-1577, ТП-1860, ТП-1174, ТП-1507, ТП-1594, ТП-1640, ТП-1433 | Причина не установлена | Напряжение подано | 379
41 | ВЛ 12 - 47 | 2018-01-31 23:00 | 2018-02-01 | ТП-433, ТП-410, ТП-102, ТП-1534, ТП-181, ТП-773, ТП-1476, ТП-517, ТП-1475, ТП-1407, ТП-1405, ТП-1457, ТП-1497, ТП-1289, ТП-780, ТП-1392, ТП-1614, ТП-1577, ТП-1860, ТП-1174, ТП-1507, ТП-1594, ТП-1640, ТП-1433 | Причина не установлена | Напряжение подано | 1732
42 | ВЛ 12 - 47 | 2018-02-01 00:03 | 2018-02-01 03:20 | ТП-433, ТП-410, ТП-181a, ТП-773, ТП-1476, ТП-1407, ТП-517, 1475, ТП-1405, ТП-1534, ТП-1457, ТП-1497, ТП-1289, ТП-780, ТП-1392, ТП-1614, ТП-1577, ТП-1860, ТП-1174, ТП-1507, ТП-1594, ТП-1640, ТП-1433, ТП-102 | Причина не установлена | Напряжение подано | 5196
43 | ТП-209, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-02-01 10:57 | 2018-02-01 11:18 | ТП-209, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 18
44 | ТП-10, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | 2018-02-01 14:37 | 2018-02-01 15:22 | ТП-10, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 43
45 | ТП-1122, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-02-02 11:27 | 2018-02-02 16:15 | ТП-1122, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 246
46 | ПС 110 кВ Городская/ яч-19 | 2018-02-03 12:55 | 2018-02-03 13:14 | ТП-23,ТП-24,ТП-63,ТП-236, ТП-467СШ1, ТП-242 | Порвана КЛ-6кВ | Включили по резерву | 190
47 | РП 42/ яч13 | 2018-02-03 20:57 | 2018-02-03 21:59 | ТП-1677, ТП-1787 | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю. Включено по резерву | 0
48 | ТП-579, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | 2018-02-07 08:25 | 2018-02-07 08:55 | ТП-579, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 19
49 | ТП-497, КЛ-0,4 кВ, ф-7 | 2018-02-07 15:40 | 2018-02-07 17:20 | ТП-497, КЛ-0,4 кВ, ф-7 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 130
50 | ПС 110 кВ Юго-Западная/ яч-6 | 2018-02-07 19:15 | 2018-02-07 20:36 | ТП-1445СШ2, ТП-1422СШ2, ТП-1423СШ2, ТП-1424СШ2, ТП-1374СШ1, ТП-1370СШ2, ТП-1548СШ1, ТП-1747 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 1606
51 | РП 11/ яч-6 | 2018-02-07 19:15 | 2018-02-07 20:02 | ТП-590, ТП-589, ТП-591, ТП-1659, ТП-518, ТП-519, ТП-592 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 1076
52 | РП 11/ яч-8 | 2018-02-07 19:15 | 2018-02-07 19:51 | ТП-637, ТП-641, ТП-865СШ2., ТП-642, ТП-804, ТП-805СШ1 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 774
53 | ТП-893, КЛ-0,4 кВ, ф-12 | 2018-02-08 11:06 | 2018-02-08 11:40 | ТП-893, КЛ-0,4 кВ, ф-12 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 7
54 | РП 28/ яч-16 | 2018-02-08 12:25 | 2018-02-08 13:00 | ТП-527, ТП-967, ТП-323СШ1 ТП-327, ТП-542, ТП-741, ТП-724, ТП-1250, ТП-354 | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю. Включено по резерву | 285
55 | ТП-396, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-02-09 04:50 | 2018-02-09 05:15 | ТП-396, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 20
56 | РП 7 "АМЗ"/ яч-1 | 2018-02-09 15:16 | 2018-02-09 18:27 | ТП-619, ТП-190, ТП-1716, ТП-189 | Повреждение КЛ-6кВ | Включили по резерву | 1167
57 | ТП-396, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-02-11 03:04 | 2018-02-11 03:26 | ТП-396, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 29
58 | ПС 110 кВ Сиреневая СШ2 | 2018-02-11 08:33 | 2018-02-11 09:34 | ТП-1474СШ2, ТП-1483СШ2,ТП-1517СШ2, ТП-1584СШ2 , ТП-1634СШ2, ТП-1598СШ2, 1672, ТП-1532СШ2, ТП-1512СШ2, ТП-1545СШ1, ТП-1544СШ2,ТП-1478СШ1, ТП-1536СШ2, ТП-1585СШ2, ТП-1589СШ2, ТП-1606СШ2, ТП-1001СШ2, ТП-1639, ТП-1013, ТП-1006СШ2, ТП-1029, ТП-1030, ТП-1031СШ1, ТП-1440, ТП-1020, ТП-1021, ТП-1022СШ2, ТП-1322СШ2, ТП-1024СШ2, ТП-1481СШ2, ТП-988, ТП-989, ТП-996СШ1, ТП-1316, ТП-1465, ТП-1031СШ1, ТП-1035, ТП-1036СШ1, ТП-1014, ТП-1246, ТП-1533, ТП-1572, ТП-1628 | Отключение в сетях Филиал ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | Напряжение подано | 3710
59 | ТП-1129, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-02-11 15:25 | 2018-02-11 16:17 | ТП-1129, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 40
60 | ПС 110 кВ Ползунова СШ4 | 2018-02-11 17:40 | 2018-02-11 18:16 | ТП-1677СШ2, ТП-1787СШ2, ТП-289, ТП-43, ТП-1048СШ1, ТП-261, ТП-18, ТП-615, ТП-5, ТП-563 | Отключение в сетях Филиал ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | Напряжение подано | 597
61 | ТП-202, КЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-02-12 10:45 | 2018-02-12 11:18 | ТП-202, КЛ-0,4 кВ, ф-3 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 10
62 | ТП-63, КЛ-0,4 кВ, ф-5 | 2018-02-12 12:14 | 2018-02-12 13:00 | ТП-63, КЛ-0,4 кВ, ф-5 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Включили по резерву | 50
63 | ТП-203, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-02-13 10:35 | 2018-02-13 11:00 | ТП-203, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 9
64 | ТП-1801, КЛ-0,4 кВ, ф-6 | 2018-02-17 16:14 | 2018-02-17 16:49 | ТП-1801, КЛ-0,4 кВ, ф-6 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 12
65 | ТП-291, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-02-18 08:53 | 2018-02-18 09:58 | ТП-291, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 46
66 | ТП-764, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-02-19 11:40 | 2018-02-19 14:41 | ТП-764, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 46
67 | ТП-617, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-02-19 23:52 | 2018-02-20 00:13 | ТП-617, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 17
68 | ТП-617, КЛ-0,4 кВ, ф-6 | 2018-02-20 01:47 | 2018-02-20 04:26 | ТП-617, КЛ-0,4 кВ, ф-6 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Включили по резерву | 89
69 | РП 17/ яч-4 | 2018-02-20 22:16 | 2018-02-20 22:44 | ТП-796, ТП-797СШ1, ТП-958СШ2 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 172
70 | ТП-522, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-02-22 11:17 | 2018-02-22 11:45 | ТП-522, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Включили по резерву | 18
71 | ТП-413, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-02-22 21:40 | 2018-02-22 22:40 | ТП-413, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 53
72 | ТП-59, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-02-23 16:40 | 2018-02-23 18:05 | ТП-59, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 107
73 | РП 5/ яч-6 | 2018-02-24 15:22 | 2018-02-24 16:28 | ТП-398, ТП-1255СШ1, ТП-559, ТП-244, ТП-215, ТП-535, ТП-660, ТП-113, ТП-485 | Повреждение КЛ-6кВ | Включили по резерву | 1410
74 | РП 14/ яч-6 | 2018-02-26 20:48 | 2018-02-26 21:16 | ТП-731СШ2, ТП-845, ТП-697, ТП-698 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 524
75 | ТП-492, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-02-27 11:25 | 2018-02-27 12:00 | ТП-492, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 16
76 | ПС 35 кВ Затон/СШ1 | 2018-03-01 08:56 | 2018-03-01 09:21 | ТП-1442, ТП-1075, ТП-431, ТП-1268, ТП-1124, ТП-1072, ТП-1076, ТП-1320, ТП-1073, ТП-1074, ТП-1070, ТП-1528, ТП-1071, ТП-1516, ТП-1649, ТП-1179, ТП-1542, ТП-1618, ТП-1346 | Отключение в сетях Филиал ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | Напряжение подано | 451
77 | ТП-60, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | 2018-03-02 16:08 | 2018-03-02 16:32 | ТП-60, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 23
78 | ТП-237, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-03-03 08:43 | 2018-03-03 09:54 | ТП-237, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 47
79 | ТП-1433, КЛ-0,4 кВ, ф-7 | 2018-03-03 13:10 | 2018-03-03 14:28 | ТП-1433, КЛ-0,4 кВ, ф-7 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 53
80 | ТП-1433, КЛ-0,4 кВ, ф-7 | 2018-03-04 11:30 | 2018-03-04 12:07 | ТП-1433, КЛ-0,4 кВ, ф-7 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 20
81 | ТП-31, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-03-04 14:25 | 2018-03-04 15:17 | ТП-31, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 41
82 | ТП-591, КЛ-0,4 кВ, ф-10 | 2018-03-06 10:25 | 2018-03-06 11:08 | ТП-591, КЛ-0,4 кВ, ф-10 | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю | 33
83 | ТП-125, КЛ-0,4 кВ, ф-12 | 2018-03-06 10:32 | 2018-03-06 10:59 | ТП-125, КЛ-0,4 кВ, ф-12 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 12
84 | ТП-924, КЛ-0,4 кВ, ф-17 | 2018-03-08 15:30 | 2018-03-08 15:59 | ТП-924, КЛ-0,4 кВ, ф-17 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 29
85 | ПС 35 кВ 1 подъём/ яч-21 | 2018-03-09 00:05 | 2018-03-09 00:45 | ТП-936, ТП-782, ТП-53СШ1, ТП-1608СШ2, ТП-876СШ2, ТП-385, ТП-965 | Дефект оборудования | Дефект устранен | 357
86 | ТП-1003, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-03-09 14:18 | 2018-03-09 14:45 | ТП-1003, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 16
87 | ТП-725, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-03-09 17:50 | 2018-03-09 18:22 | ТП-725, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 40
88 | ТП-909, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | 2018-03-10 11:30 | 2018-03-10 13:45 | ТП-909, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Включили по резерву | 146
89 | ТП-125, КЛ-0,4 кВ, ф-12 | 2018-03-10 20:15 | 2018-03-11 00:14 | ТП-125, КЛ-0,4 кВ, ф-12 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 314
90 | ТП-909, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | 2018-03-11 12:27 | 2018-03-11 14:45 | ТП-909, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Включили по резерву | 80
91 | РП-12/ яч-14 | 2018-03-12 02:54 | 2018-03-12 04:03 | ТП-1518 СШ1, ТП-846 СШ2, ТП-541, ТП-644, ТП-667, ТП-624,ТП-749, ТП-1009, ТП-58, ТП-860 СШ2, ТП-240, ТП-376 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 1214
92 | РП-12/ яч-2 | 2018-03-12 02:54 | 2018-03-12 05:06 | ТП-1482, ТП-397, ТП-465, ТП-415, ТП-1660, ТП-492, ТП-726, ТП-345СШ2, ТП-1661 | Дефект оборудования | Дефект устранен | 1143
93 | РП-26/ яч-15 | 2018-03-12 08:44 | 2018-03-12 09:11 | ТП-906 СШ2, ТП-1054, ТП-1062 СШ2, ТП-1633 СШ1, ТП-323 СШ2 | Повреждение КЛ-6кВ | Включили по резерву | 183
94 | ПС 35 кВ 1 подъём/ яч-17 | 2018-03-13 22:45 | 2018-03-13 23:14 | ТП-112, ТП-10, ТП-682, ТП-441, ТП-1127, ТП-98. ТП-53 СШ2 | Дефект оборудования | Дефект устранен | 362
95 | ТП-63, КЛ-0,4 кВ, ф-7 | 2018-03-15 16:09 | 2018-03-15 17:00 | ТП-63, КЛ-0,4 кВ, ф-7 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 10
96 | ТП-390, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-03-15 16:50 | 2018-03-15 18:02 | ТП-390, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 44
97 | РП-12/ яч-14 | 2018-03-16 21:07 | 2018-03-16 21:45 | ТП-1482, ТП-726, ТП-345, ТП-397, ТП-465, ТП-415, ТП-1660, ТП-1661, ТП-492, ТП-644, ТП-667,ТП-624, ТП-749, ТП-1518СШ1, ТП-1009, ТП-58, ТП-860 СШ2, ТП-541, ТП-846 СШ2 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 1350
98 | ТП-1080, ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-03-17 10:07 | 2018-03-17 11:25 | ТП-1080, ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 30
99 | ТП-492, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-03-19 14:23 | 2018-03-19 14:53 | ТП-492, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 23
100 | ТП-1129, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-03-19 18:45 | 2018-03-19 19:35 | ТП-1129, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 34
101 | ТП-190, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-03-19 21:22 | 2018-03-19 22:41 | ТП-190, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 95
102 | ТП-272, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-03-19 22:47 | 2018-03-19 23:24 | ТП-272, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 11
103 | ТП-171, КЛ-0,4 кВ, ф-11 | 2018-03-20 11:10 | 2018-03-20 11:40 | ТП-171, КЛ-0,4 кВ, ф-11 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 39
104 | РП-9/ яч-20 | 2018-03-20 17:29 | 2018-03-20 17:57 | ТП-1339 СШ1, ТП-1261 СШ1 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 47
105 | ТП-157, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-03-20 17:36 | 2018-03-20 18:24 | ТП-157, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 58
106 | ТП-371, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-03-20 18:13 | 2018-03-20 18:46 | ТП-371, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 44
107 | ТП-382, КЛ-0,4 кВ, ф-6 | 2018-03-20 19:30 | 2018-03-20 20:55 | ТП-382, КЛ-0,4 кВ, ф-6 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 54
108 | ТП-1130, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-03-20 20:00 | 2018-03-20 20:42 | ТП-1130, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 8
109 | ТП-382, КЛ-0,4 кВ, ф-6 | 2018-03-20 20:28 | 2018-03-20 22:15 | ТП-382, КЛ-0,4 кВ, ф-6 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Включили по резерву | 71
110 | ТП-607, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-03-21 08:40 | 2018-03-21 09:10 | ТП-607, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 11
111 | ТП-133, КЛ-0,4 кВ, ф-7 | 2018-03-21 09:56 | 2018-03-21 10:58 | ТП-133, КЛ-0,4 кВ, ф-7 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Включили по резерву | 63
112 | ТП-607, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-03-21 10:31 | 2018-03-21 13:00 | ТП-607, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Включили по резерву | 53
113 | ТП-631, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-03-21 14:36 | 2018-03-21 15:46 | ТП-631, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 86
114 | ТП-41, ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-03-21 15:30 | 2018-03-21 17:00 | ТП-41, ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 78
115 | РП-9/ яч-6 | 2018-03-22 02:43 | 2018-03-22 03:22 | ТП-1339, ТП-1261 | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю. Включено по резерву | 65
116 | ТП-150, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-12 | 2018-03-22 06:30 | 2018-03-22 07:09 | ТП-150, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-12 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 14
117 | ТП-578, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | 2018-03-22 07:20 | 2018-03-22 07:34 | ТП-578, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 9
118 | РП-34/ яч-4 | 2018-03-22 11:23 | 2018-03-22 12:04 | ТП-1474 СШ2, ТП-1483 СШ2, ТП-1517 СШ2 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 230
119 | ТП-333, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-7 | 2018-03-22 16:43 | 2018-03-22 18:27 | ТП-333, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-7 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 91
120 | ПС 110 кВ Городская/ яч-20 | 2018-03-24 15:51 | 2018-03-24 18:09 | ТП-44, ТП-76, ТП-362, ТП-317, ТП-387"А", ТП-1275, ТП-1753, ТП-1756СШ2, ТП-260 | Повреждение ВЛ-6кВ | Напряжение подано | 101
121 | ТП-416, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-03-24 15:59 | 2018-03-24 16:15 | ТП-416, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 4
122 | ТП-636, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-12 | 2018-03-24 17:59 | 2018-03-24 19:31 | ТП-636, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-12 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 69
123 | ТП-810, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-03-24 18:15 | 2018-03-24 21:06 | ТП-810, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 220
124 | ТП-416, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-03-24 18:36 | 2018-03-24 19:00 | ТП-416, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 30
125 | ТП-782 СШ2 | 2018-03-24 18:36 | 2018-03-24 19:04 | ТП-782 СШ2 | Отключение автомата | Включили автомат | 31
126 | ТП-197, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-03-24 21:46 | 2018-03-24 22:17 | ТП-197, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 29
127 | ТП-67, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-03-25 00:48 | 2018-03-25 01:30 | ТП-67, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 43
128 | ТП-126, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-03-25 08:27 | 2018-03-25 09:57 | ТП-126, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 64
129 | ТП-1018, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-03-25 11:14 | 2018-03-25 12:05 | ТП-1018, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 63
130 | ТП-311, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-8 | 2018-03-25 14:35 | 2018-03-25 16:07 | ТП-311, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-8 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 20
131 | ПС 35 кВ Затон/СШ1 | 2018-03-26 06:52 | 2018-03-26 08:05 | ТП-1542, ТП-1179, ТП-1618, ТП-1346, ТП-1605, ТП-1516, ТП-1649 | Отключение в сетях Филиал ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | Напряжение подано | 17
132 | ТП-331, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-03-26 08:35 | 2018-03-26 18:29 | ТП-331, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 43
133 | ТП-994, КЛ-0,4 кВ, ф-27 | 2018-03-26 14:00 | 2018-03-26 16:08 | ТП-994, КЛ-0,4 кВ, ф-27 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Включили по резерву | 100
134 | ТП-548, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-03-26 17:48 | 2018-03-26 18:39 | ТП-548, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 59
135 | ТП-209, ВЛ-0,4 кВ, ф-11 | 2018-03-26 18:15 | 2018-03-26 18:59 | ТП-209, ВЛ-0,4 кВ, ф-11 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 28
136 | ТП-331, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-03-27 08:00 | 2018-03-27 10:18 | ТП-331, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 60
137 | ПС 110 кВ Восточная/ яч-26 | 2018-03-29 13:20 | 2018-03-29 13:55 | ТП-1619, ТП-427, ТП-608, ТП-416, ТП-396, ТП-227, ТП-1447СШ1, ТП-107, ТП-172 | Повреждение КЛ-6кВ | Включили по резерву | 233
138 | ТП-198, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-03-29 13:47 | 2018-03-29 15:44 | ТП-198, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 126
139 | ТП-513, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-03-29 21:29 | 2018-03-29 23:08 | ТП-513, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 92
140 | ТП-892, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-03-30 09:39 | 2018-03-30 10:28 | ТП-892, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 37
141 | ТП-390, ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-03-30 16:17 | 2018-03-30 17:48 | ТП-390, ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 96
142 | ТП-198, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-03-30 16:18 | 2018-03-30 16:56 | ТП-198, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 21
143 | ТП-355, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-03-30 18:38 | 2018-03-30 19:10 | ТП-355, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 10
144 | ТП-621, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-03-30 18:49 | 2018-03-30 21:52 | ТП-621, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 52
145 | ТП-889, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-13 | 2018-03-31 08:59 | 2018-03-31 09:24 | ТП-889, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-13 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 24
146 | ТП-985, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-6 | 2018-03-31 09:03 | 2018-03-31 09:57 | ТП-985, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-6 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 14
147 | ТП-889, КЛ-0,4 кВ, ф-13 | 2018-03-31 11:55 | 2018-03-31 12:30 | ТП-889, КЛ-0,4 кВ, ф-13 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Включили по резерву | 42
148 | ТП-1454, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-03-31 12:32 | 2018-03-31 15:41 | ТП-1454, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 169
149 | ТП-521, КЛ-0,4 кВ, ф-7 | 2018-04-01 12:08 | 2018-04-01 12:47 | ТП-521, КЛ-0,4 кВ, ф-7 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 131
150 | ПС 35 кВ Затон/ яч-13 | 2018-04-01 14:04 | 2018-04-01 14:53 | ТП-1442, ТП-431, ТП-1208, ТП-1268, ТП-1124, ТП-1072, ТП-1076, ТП-1320, ТП-1073, ТП-1074, ТП-1070, ТП-1528, ТП-1071, ТП-1075 | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю. Включено по резерву | 832
151 | ПС 35 кВ Затон/ яч-9 | 2018-04-01 14:04 | 2018-04-01 14:18 | ТП-1367 | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю. Включено по резерву | 23
152 | ТП-189, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-04-01 17:45 | 2018-04-01 18:26 | ТП-189, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 11
153 | ТП-111, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-04-03 16:13 | 2018-04-03 18:31 | ТП-111, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 56
154 | ТП-1653, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-8 | 2018-04-03 17:36 | 2018-04-03 18:13 | ТП-1653, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-8 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 28
155 | ПС 35 кВ Прудская/яч-19 | 2018-04-04 01:04 | 2018-04-04 01:22 | ТП-67, ТП-668, ТП-191, ТП-1468, ТП-179 | Повреждение КЛ-6кВ | Включили по резерву | 189
156 | ТП-707, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | 2018-04-04 20:00 | 2018-04-04 20:53 | ТП-707, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 5
157 | ТП-893, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-04-05 12:40 | 2018-04-05 13:57 | ТП-893, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | Дефект оборудования | Дефект устранен | 9
158 | ТП-916, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-04-05 17:09 | 2018-04-05 18:12 | ТП-916, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 114
159 | ПС 110 кВ Солнечная поляна/яч-103 | 2018-04-06 19:03 | 2018-04-06 19:36 | ТП-927, ТП-884, ТП-881, ТП-880, ТП-762СШ1, ТП-768, ТП-767, ТП-766, ТП-854, ТП-853, ТП-1643, ТП-855СШ2, ТП-796, ТП-958СШ2, ТП-797СШ1,ТП-800СШ2 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 1740
160 | ТП-854, КЛ-0,4 кВ, ф-12 | 2018-04-06 20:45 | 2018-04-06 21:42 | ТП-854, КЛ-0,4 кВ, ф-12 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Включили по резерву | 19
161 | ТП-140, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-16 | 2018-04-07 19:03 | 2018-04-07 20:41 | ТП-140, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-16 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 6
162 | ТП-759, КЛ-0,4 кВ, ф-7 | 2018-04-09 14:08 | 2018-04-09 15:55 | ТП-759, КЛ-0,4 кВ, ф-7 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Включили по резерву | 85
163 | ТП-905, КЛ-0,4 кВ, ф-16,19 | 2018-04-10 02:12 | 2018-04-10 02:30 | ТП-905, КЛ-0,4 кВ, ф-16,19 | Воздействие неизвестных | Напряжение подано | 56
164 | ТП-854, КЛ-0,4 кВ, ф-6 | 2018-04-10 13:47 | 2018-04-10 14:26 | ТП-854, КЛ-0,4 кВ, ф-6 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 35
165 | ТП-1517, КЛ-0,4 кВ, ф-19,27 | 2018-04-10 15:17 | 2018-04-10 16:51 | ТП-1517, КЛ-0,4 кВ, ф-19,27 | Дефект оборудования | Дефект устранен | 77
166 | ТП-522, КЛ-0,4 кВ, ф-12 | 2018-04-11 21:26 | 2018-04-11 23:59 | ТП-522, КЛ-0,4 кВ, ф-12 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Включили по резерву | 133
167 | ТП-250, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-04-12 16:59 | 2018-04-12 18:40 | ТП-250, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 92
168 | ПС 110 кВ Солнечная поляна/яч-211 | 2018-04-12 17:05 | 2018-04-12 17:56 | ТП-630, ТП-640, ТП-639, ТП-907, ТП-1551, ТП-954, ТП-520. ТП-522, ТП-588, ТП-587, ТП-594. ТП-593, ТП-960 СШ1, | Причина не установлена | Напряжение подано | 1553
169 | ТП-836/яч-1 | 2018-04-12 19:40 | 2018-04-12 23:32 | ТП-836/яч-1 | Дефект оборудования | Дефект устранен | 1484
170 | ТП-261, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-04-13 08:17 | 2018-04-13 10:23 | ТП-261, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 29
171 | ТП-893, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-04-13 10:25 | 2018-04-13 11:40 | ТП-893, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | Дефект оборудования | Дефект устранен | 50
172 | ТП-606, ВЛ-0,4 кВ, ф-13 | 2018-04-13 13:00 | 2018-04-13 14:40 | ТП-606, ВЛ-0,4 кВ, ф-13 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 27
173 | ТП-355, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-04-13 13:06 | 2018-04-13 14:05 | ТП-355, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 22
174 | ТП-916, КЛ-0,4 кВ, ф-12 | 2018-04-13 16:30 | 2018-04-13 17:09 | ТП-916, КЛ-0,4 кВ, ф-12 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 307
175 | ПС 110 кВ Опорная/яч-21 | 2018-04-13 21:25 | 2018-04-14 01:18 | ТП-388, ТП-1469, ТП-1757, ТП-1160, ТП-258, ТП-253, ТП-271, ТП-756, ТП-1148, ТП-1587 | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю. Включено по резерву | 132
176 | ТП-307, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-04-14 11:54 | 2018-04-14 13:00 | ТП-307, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 17
177 | ТП-251, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-04-14 12:00 | 2018-04-14 14:02 | ТП-251, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 12
178 | ТП-916, КЛ-0,4 кВ, ф-12 | 2018-04-15 12:52 | 2018-04-15 16:06 | ТП-916, КЛ-0,4 кВ, ф-12 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Включили по резерву | 43
179 | ТП-66, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-8 | 2018-04-15 15:19 | 2018-04-15 17:26 | ТП-66, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-8 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 48
180 | ТП-1409, КЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-04-16 10:03 | 2018-04-16 11:24 | ТП-1409, КЛ-0,4 кВ, ф-3 | Отключение автомата | Включили автомат | 311
181 | РП-5/ яч-9 | 2018-04-16 12:05 | 2018-04-16 12:36 | ТП-1611СШ2, ТП-1615СШ2 | Порвана КЛ-6кВ | Включили по резерву | 433
182 | ТП-659, КЛ-0,4 кВ, ф-6 | 2018-04-17 21:20 | 2018-04-17 22:16 | ТП-659, КЛ-0,4 кВ, ф-6 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Включили по резерву | 166
183 | ПС 35 кВ Юбилейная/яч-2 | 2018-04-18 11:05 | 2018-04-18 12:07 | ТП-1159, ТП-826, ТП-395 СШ1, ТП-1132, ТП-252, ТП-900 | Дефект оборудования | Дефект устранен | 620
184 | РП-20/ яч-23 | 2018-04-18 13:54 | 2018-04-18 14:37 | ТП-1103, ТП-887, ТП-860 СШ1, ТП-790, ТП-419, ТП-376, ТП-320, ТП-947 СШ1, ТП--1134 | Порвана КЛ-10кВ | Включили по резерву | 930
185 | ТП-668, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | 2018-04-18 22:24 | 2018-04-18 23:44 | ТП-668, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Включили по резерву | 46
186 | РП-11/ яч-4 | 2018-04-20 15:58 | 2018-04-20 16:15 | ТП-994, ТП-1002, ТП-935, ТП-915, ТП-590, ТП-589, ТП-591, ТП-1659, ТП-518, ТП-554, ТП-865СШ2, ТП-555,ТП-1044, ТП-850, ТП-558, ТП-805, ТП-985, ТП-960СШ2, ТП-557, ТП-521, ТП-637, ТП-641, ТП-642, ТП-804, ТП-519, ТП-592 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 1054
187 | ТП-270, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | 2018-04-20 16:45 | 2018-04-20 17:47 | ТП-270, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 42
188 | ТП-521СШ2 | 2018-04-20 17:00 | 2018-04-20 17:30 | ТП-521СШ2 | Отключение автомата | Включили автомат | 78
189 | ТП-270, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | 2018-04-21 08:20 | 2018-04-21 09:38 | ТП-270, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 24
190 | ТП-747, КЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-04-21 11:23 | 2018-04-21 12:35 | ТП-747, КЛ-0,4 кВ, ф-3 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 75
191 | ТП-762, КЛ-0,4 кВ, ф-6 | 2018-04-21 11:23 | 2018-04-21 12:35 | ТП-762, КЛ-0,4 кВ, ф-6 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 3
192 | ТП-708, КЛ-0,4 кВ, ф-13 | 2018-04-22 08:42 | 2018-04-22 09:11 | ТП-708, КЛ-0,4 кВ, ф-13 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 43
193 | ТП-65, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-04-22 22:44 | 2018-04-22 23:52 | ТП-65, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 35
194 | ПС 110 кВ Городская/яч-20 | 2018-04-24 10:02 | 2018-04-24 12:59 | ТП-1756 СШ2, ТП-260, ТП-1753, ТП-44, ТП-76, ТП-362, ТП-317, ТП-387А, ТП-1275 | Повреждение КЛ-6кВ | Включили по резерву | 1151
195 | ТП-1126, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-04-24 16:50 | 2018-04-24 17:55 | ТП-1126, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 23
196 | ТП-1634, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | 2018-04-25 08:40 | 2018-04-25 15:59 | ТП-1634, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Включили по резерву | 89
197 | ТП-1405, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-04-25 11:39 | 2018-04-25 15:15 | ТП-1405, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 9
198 | ТП-75, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-04-25 14:25 | 2018-04-25 17:41 | ТП-75, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 3
199 | ТП-604, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-04-25 14:27 | 2018-04-25 16:39 | ТП-604, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 20
200 | ТП-833, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | 2018-04-25 21:40 | 2018-04-25 23:20 | ТП-833, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 18
201 | ТП-740, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-04-26 16:20 | 2018-04-26 17:09 | ТП-740, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 19
202 | ТП-134, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-04-27 12:57 | 2018-04-27 13:44 | ТП-134, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 4
203 | ТП-347, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-04-27 12:58 | 2018-04-27 13:30 | ТП-347, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 158
204 | РП-10/ яч-7 | 2018-04-27 17:17 | 2018-04-27 17:46 | ТП-440, ТП-452, ТП-277, ТП-575, ТП-435, ТП-174, ТП-1045 | Порвана КЛ-10кВ | Включили по резерву | 291
205 | ТП-854, КЛ-0,4 кВ, ф-6 | 2018-04-29 03:33 | 2018-04-29 04:04 | ТП-854, КЛ-0,4 кВ, ф-6 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 82
206 | ТП-190, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-04-30 19:33 | 2018-04-30 20:50 | ТП-190, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 24
207 | РП-1/ яч.1 | 2018-05-02 08:01 | 2018-05-02 08:24 | ТП-150, ТП-1772, ТП-670, ТП-399, ТП-195, ТП-709, ТП-1200СШ1 | Повреждение КЛ-6кВ | Включили по резерву | 109
208 | ТП-604, ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-05-03 06:15 | 2018-05-03 07:44 | ТП-604, ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Включили по резерву | 12
209 | ТП-81, КЛ-0,4 кВ, ф-1, ф-10 | 2018-05-03 20:01 | 2018-05-04 02:17 | ТП-81, КЛ-0,4 кВ, ф-1, ф-10 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 57
210 | РП-11/ яч.14 | 2018-05-04 04:28 | 2018-05-04 05:27 | ТП-915, ТП-994, ТП-1002, ТП-935СШ1 | Повреждение КЛ-6кВ | Включили по резерву | 356
211 | ТП-1433, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-05-04 16:40 | 2018-05-04 17:19 | ТП-1433, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Включили по резерву | 76
212 | ТП-9,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-05-05 10:17 | 2018-05-05 10:58 | ТП-9,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 12
213 | ТП-1318, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-14 | 2018-05-05 11:00 | 2018-05-05 12:10 | ТП-1318, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-14 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 3
214 | ТП-211,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-05-05 14:50 | 2018-05-05 15:46 | ТП-211,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 4
215 | ТП-1265, ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-05-05 14:51 | 2018-05-05 15:54 | ТП-1265, ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Отключение автомата | Включили автомат | 29
216 | ТП-496, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-05-05 16:43 | 2018-05-05 17:29 | ТП-496, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 5
217 | ТП-215, вводВЛ-0,4 кВ, ф-11 | 2018-05-05 16:58 | 2018-05-05 17:35 | ТП-215, вводВЛ-0,4 кВ, ф-11 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 15
218 | ТП-430,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-05-05 17:24 | 2018-05-05 17:51 | ТП-430,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 11
219 | ТП-15, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-05-05 20:13 | 2018-05-05 21:26 | ТП-15, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 9
220 | РП-20/ яч.21 | 2018-05-06 06:07 | 2018-05-06 06:34 | ТП-238СШ1, ТП-434СШ1,ТП-1212СШ2, ТП-143СШ2, ТП-1529СШ1 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 53
221 | РП-9/ яч.21 | 2018-05-06 06:07 | 2018-05-06 06:36 | ТП-428, ТП-444, ТП-345СШ2 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 65
222 | ТП-382,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-05-06 08:25 | 2018-05-06 09:09 | ТП-382,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 19
223 | ТП-253, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-05-06 12:33 | 2018-05-06 13:32 | ТП-253, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 4
224 | ПС 110 кВ Береговая/яч.5 | 2018-05-06 14:55 | 2018-05-06 16:38 | ТП-255. ТП-873, ТП-307, ТП-866, ТП-971, ТП-338, ТП-272, ТП-1417, ТП-353, ТП-582, ТП-1703, ТП-1183, ТП-1288, ТП-1287, ТП-1151, ТП-489 | Повреждение ВЛ-6кВ | Напряжение подано | 2575
225 | ТП-345, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-05-06 18:30 | 2018-05-06 18:44 | ТП-345, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | Воздействие неизвестных | Напряжение подано | 84
226 | ПС 35 кВ 2 подъем/яч.20 | 2018-05-06 22:12 | 2018-05-06 22:44 | ТП-893. ТП-606, ТП-346. ТП-346а, ТП-200, ТП-1106 | Причина не установлена | Напряжение подано | 272
227 | РП-25/ яч.17 | 2018-05-07 00:13 | 2018-05-07 01:14 | ТП-1317СШ2, ТП-1379Ш2, ТП-1372Ш2, ТП-1419Ш2 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 255
228 | ТП-769, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-05-07 11:00 | 2018-05-07 13:50 | ТП-769, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 74
229 | ТП-951, КЛ-0,4 кВ, ф-14 | 2018-05-07 11:05 | 2018-05-07 11:25 | ТП-951, КЛ-0,4 кВ, ф-14 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 124
230 | ТП-668, КЛ-0,4 кВ, ф-5 | 2018-05-07 13:25 | 2018-05-07 13:56 | ТП-668, КЛ-0,4 кВ, ф-5 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 32
231 | ТП-1454, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-05-07 21:17 | 2018-05-07 21:54 | ТП-1454, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | Отключение автомата | Включили автомат | 38
232 | ТП-467, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-05-07 21:22 | 2018-05-07 22:34 | ТП-467, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 11
233 | ТП-192, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-11 | 2018-05-08 06:58 | 2018-05-08 09:56 | ТП-192, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-11 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 1
234 | ТП-20, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-05-09 13:11 | 2018-05-09 13:49 | ТП-20, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 2
235 | ТП-663, КЛ-0,4 кВ, ф-6 | 2018-05-11 17:04 | 2018-05-11 18:28 | ТП-663, КЛ-0,4 кВ, ф-6 | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю | 51
236 | ТП-642, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-05-11 17:46 | 2018-05-11 18:26 | ТП-642, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Включили по резерву | 25
237 | ТП-1014, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | 2018-05-11 20:30 | 2018-05-11 21:18 | ТП-1014, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 32
238 | ТП-1111, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-05-12 20:58 | 2018-05-12 22:50 | ТП-1111, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 212
239 | ПС 110 кВ Сиреневая/ яч-210 | 2018-05-14 10:20 | 2018-05-14 11:00 | ТП-1481СШ2, ТП-988. ТП-108, ТП-989, ТП-996СШ2 | Порвана КЛ-10кВ | Включили по резерву | 1066
240 | ТП-64, КЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-05-14 15:44 | 2018-05-14 18:05 | ТП-64, КЛ-0,4 кВ, ф-3 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Включили по резерву | 51
241 | ТП-1001, КЛ-0,4 кВ, ф-14 | 2018-05-14 16:19 | 2018-05-14 18:42 | ТП-1001, КЛ-0,4 кВ, ф-14 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 175
242 | ТП-263, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-05-15 17:14 | 2018-05-15 18:01 | ТП-263, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 4
243 | ТП-1638, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-05-15 19:14 | 2018-05-15 21:17 | ТП-1638, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | Отключение автомата | Включили автомат | 37
244 | ТП-747, КЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-05-15 20:21 | 2018-05-15 20:58 | ТП-747, КЛ-0,4 кВ, ф-3 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 28
245 | ПС 110 кВ Кристалл/яч-109, яч-108 | 2018-05-16 10:42 | 2018-05-16 12:07 | ТП-992, ТП-1376, ТП-1136, ТТУ | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 1282
246 | ТП-72, КЛ-0,4 кВ, ф-8, ф-15 | 2018-05-16 11:22 | 2018-05-16 12:11 | ТП-72, КЛ-0,4 кВ, ф-8, ф-15 | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю | 79
247 | ТП-1638, КЛ-0,4 кВ, ф-8, ф-1 | 2018-05-16 11:23 | 2018-05-16 12:38 | ТП-1638, КЛ-0,4 кВ, ф-8, ф-1 | Дефект оборудования | Дефект устранен | 23
248 | ТП-141, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-05-16 17:47 | 2018-05-16 18:49 | ТП-141, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 5
249 | ТП-564, КЛ-0,4 кВ, ф-7 | 2018-05-16 18:30 | 2018-05-16 19:22 | ТП-564, КЛ-0,4 кВ, ф-7 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Включили по резерву | 11
250 | ПС 110 кВ Центральная/яч-35 | 2018-05-17 00:05 | 2018-05-17 00:55 | ТП-1009, ТП-58. ТП-860СШ2, ТП-1482, ТП-397, ТП-465. ТП-415,ТП-1660, ТП-1661, ТП-492, ТП-644, ТП-667, ТП-624, ТП-749, ТП-1518, ТП-846, ТП-541, ТП-978, ТП-334, ТП-634, ТП-905, ТП-656, ТП-725, ТП-237, ТП-1864, ТП-1668, ТП-834, ТП-1431, ТП-636. ТП-1549, ТП-702, ТП-892, ТП-162, ТП-947СШ1 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 3394
251 | ТП-687, КЛ-0,4 кВ, ф-14 | 2018-05-17 00:50 | 2018-05-17 02:25 | ТП-687, КЛ-0,4 кВ, ф-14 | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю | 38
252 | РП-АМЗ/ яч.1 | 2018-05-17 06:20 | 2018-05-17 07:37 | ТП-190, ТП-1716, ТП-189 | Отключение в сетях Филиал ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | Напряжение подано | 147
253 | ТП-1638, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-05-17 16:27 | 2018-05-17 17:55 | ТП-1638, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | Отключение автомата | Включили автомат | 89
254 | ТП-513, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-05-17 20:00 | 2018-05-17 21:08 | ТП-513, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 21
255 | ТП-1454, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-05-17 20:00 | 2018-05-17 20:32 | ТП-1454, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | Отключение автомата | Включили автомат | 27
256 | ТП-1454, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-05-17 22:07 | 2018-05-17 22:34 | ТП-1454, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | Отключение автомата | Включили автомат | 83
257 | ТП-564, КЛ-0,4 кВ, ф-7 | 2018-05-18 09:38 | 2018-05-18 09:40 | ТП-564, КЛ-0,4 кВ, ф-7 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Включили по резерву | 66
258 | ТП-619 | 2018-05-18 15:20 | 2018-05-18 16:00 | ТП-619 | Отключение в сетях Филиал ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | Напряжение подано | 325
259 | ТП-233,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-05-18 20:00 | 2018-05-18 21:08 | ТП-233,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 14
260 | ТП-73, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-10 | 2018-05-18 20:00 | 2018-05-18 21:08 | ТП-73, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-10 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 9
261 | ТП-1006, КЛ-0,4 кВ, ф-13 | 2018-05-19 20:52 | 2018-05-19 21:54 | ТП-1006, КЛ-0,4 кВ, ф-13 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 221
262 | ТП-764, КЛ-0,4 кВ, ф-11 | 2018-05-20 08:00 | 2018-05-20 09:43 | ТП-764, КЛ-0,4 кВ, ф-11 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 27
263 | ТП-1221,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-05-20 09:56 | 2018-05-20 11:02 | ТП-1221,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 13
264 | ТП-251,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-05-20 10:31 | 2018-05-20 12:06 | ТП-251,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 2
265 | ТП-521, КЛ-0,4 кВ, ф-11 | 2018-05-20 15:05 | 2018-05-20 16:00 | ТП-521, КЛ-0,4 кВ, ф-11 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 62
266 | ТП-505, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-05-20 22:10 | 2018-05-20 22:49 | ТП-505, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | Отключение автомата | Включили автомат | 30
267 | ТП-943, КЛ-0,4 кВ, ф-4,15 | 2018-05-20 23:56 | 2018-05-21 00:46 | ТП-943, КЛ-0,4 кВ, ф-4,15 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 13
268 | ТП-251,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-05-21 12:27 | 2018-05-21 13:15 | ТП-251,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 7
269 | ТП-775, ВЛ-0,4 кВ, ф-14 | 2018-05-21 17:56 | 2018-05-21 19:20 | ТП-775, ВЛ-0,4 кВ, ф-14 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 45
270 | ТП-1458, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-05-21 18:14 | 2018-05-21 20:53 | ТП-1458, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 9
271 | ТП-1080, ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-05-21 21:29 | 2018-05-21 22:35 | ТП-1080, ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 46
272 | ТП-253, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-05-22 10:23 | 2018-05-22 14:15 | ТП-253, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 147
273 | ТП-1124,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-05-22 11:24 | 2018-05-22 14:05 | ТП-1124,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 10
274 | ТП-1084,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-05-22 14:45 | 2018-05-22 15:35 | ТП-1084,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 16
275 | ТП-664, КЛ-0,4 кВ, ф-5 | 2018-05-22 16:53 | 2018-05-22 17:13 | ТП-664, КЛ-0,4 кВ, ф-5 | Отключение автомата | Включили автомат | 37
276 | ТП-66,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-8 | 2018-05-23 14:30 | 2018-05-23 15:25 | ТП-66,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-8 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 5
277 | ТП-66, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | 2018-05-23 20:02 | 2018-05-23 20:50 | ТП-66, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 33
278 | ТП-66, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | 2018-05-24 03:15 | 2018-05-24 06:59 | ТП-66, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Включили по резерву | 38
279 | ТП-24, КЛ-0,4 кВ, ф-9 | 2018-05-24 14:12 | 2018-05-24 14:45 | ТП-24, КЛ-0,4 кВ, ф-9 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 19
280 | ТП-230, КЛ-0,4 кВ, ф-5 | 2018-05-25 13:25 | 2018-05-25 13:54 | ТП-230, КЛ-0,4 кВ, ф-5 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 28
281 | ПС 35 кВ 2 подъем/яч-9 | 2018-05-26 14:22 | 2018-05-26 15:18 | ТП-1171, ТП-1047, ТП-1813, ТП-1213, ТП-1845, ТП-1705, ТП-1161, ТП-Садоводов | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю. Включено по резерву | 272
282 | ТП-1561, КЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-05-26 15:30 | 2018-05-26 17:24 | ТП-1561, КЛ-0,4 кВ, ф-3 | Дефект оборудования | Дефект устранен | 54
283 | РП -12/яч-2 | 2018-05-26 16:24 | 2018-05-26 16:50 | ТП-1482, ТП-726, ТП-345СШ2, ТП-397, ТП-465, ТП-415, ТП-1660, ТП-1661, ТП-492 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 327
284 | ТП-1090, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-05-27 10:45 | 2018-05-27 12:09 | ТП-1090, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 16
285 | ТП-102,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | 2018-05-27 10:51 | 2018-05-27 15:58 | ТП-102,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 8
286 | ПС 35 кВ Юбилейная/яч-2, ПС 35 кВ Ротор/яч-1 | 2018-05-27 11:42 | 2018-05-27 13:17 | ТП-1159, ТП-826, ТП-395, ТП-252, ТП-1132, ТП-900, ТП-1471, ТП-433, ТП-410, ТП-102, ТП-1534, ТП-1457,ТП-1497, ТП-1289, ТП-780, ТП-1392, ТЕП1614, ТП-1577, ТП-1860, ТП-1174, ТП-1507, ТП-1594, ТП-1640, ТП-1433,ТП-841, ТП-753, ТП-783, ТП-1476,ТП-1407, ТП-517, ТП-1475, ТП-1405, ТП-614, ТП-483, ТП-477, ТП-721, ТП-528, ТП-739, ТП-690, ТП-475, ТП-474, ТП-1571, ТП-470, ТП-473, ТП-814,ТП-471, ТП-472, ТП-699, ТП-529, ТП-547, ТП-567,ТП-476, ТП-526, ТП-818, ТП-1502, ТП-508, ТП-618, ТП-480, ТП-1164, ТП-359, ТП-1446, ТП-181А, ТП-65, ТП-1300, ТП-1504,ТП-769, ТП-1262, ТП-1500, ТП-326, ТП-1366, ТП-413, ТП-1113, ТП-1734, ТП-598, ТП-1144, ТП-1396, ТП-1472, ТП-1444, ТП-1818, ТП-597, ТП-131, ТП-1242, ТП-1414, ТП-1283 | Отключение в сетях Филиал ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | Напряжение подано | 7797
287 | ТП-708,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-05-27 12:54 | 2018-05-27 14:17 | ТП-708,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 13
288 | ТП-1265, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-05-27 14:05 | 2018-05-27 14:15 | ТП-1265, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | Отключение автомата | Включили автомат | 9
289 | ТП-1120,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-05-27 17:55 | 2018-05-27 18:45 | ТП-1120,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 11
290 | ТП-1476,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-05-27 18:02 | 2018-05-27 19:05 | ТП-1476,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 5
291 | РП -11/яч-9 | 2018-05-27 18:13 | 2018-05-27 19:01 | ТП-907, ТП-1551, ТП-954, ТП-520, ТП-519, ТП-522 | Порвана КЛ-10кВ | Включили по резерву | 844
292 | ТП-1106,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-05-28 09:00 | 2018-05-28 09:56 | ТП-1106,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 15
293 | ТП-413,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-05-28 09:20 | 2018-05-28 12:15 | ТП-413,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 7
294 | ТП-430,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-05-28 11:20 | 2018-05-28 14:46 | ТП-430,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 9
295 | ТП-1469,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-05-28 14:35 | 2018-05-28 15:25 | ТП-1469,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 9
296 | ТП-559,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-05-29 14:14 | 2018-05-29 15:59 | ТП-559,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 2
297 | ТП-1265, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-05-29 17:04 | 2018-05-29 18:16 | ТП-1265, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | Отключение автомата | Включили автомат | 9
298 | ТП-549, ВЛ-0,4 кВ, ф-6 | 2018-05-29 18:07 | 2018-05-29 19:06 | ТП-549, ВЛ-0,4 кВ, ф-6 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 115
299 | ТП-513, ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-05-30 12:05 | 2018-05-30 13:44 | ТП-513, ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 55
300 | ТП-1005, КЛ-0,4 кВ, ф-11 | 2018-05-30 12:08 | 2018-05-30 13:50 | ТП-1005, КЛ-0,4 кВ, ф-11 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 35
301 | ТП-413, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-05-30 20:20 | 2018-05-30 22:00 | ТП-413, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 30
302 | ТП-359, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-05-30 20:44 | 2018-05-30 22:36 | ТП-359, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 8
303 | ТП-1265, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-05-30 21:17 | 2018-05-30 22:38 | ТП-1265, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | Отключение автомата | Включили автомат | 155
304 | ТП-1074,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-05-30 21:26 | 2018-05-31 | ТП-1074,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 17
305 | ПС 110 кВ Ползунова/яч-10 | 2018-05-30 22:44 | 2018-05-31 00:35 | ТП-1677СШ1, ТП-1787СШ1 | Обрыв ВЛ-6кВ | Обрыв устранен | 118
306 | ПС 35кВ Прудская/яч-20 | 2018-05-30 22:44 | 2018-05-31 00:35 | ТП-1561, ТП-319, ТП-312СШ1, ТП-417СШ1, ТП-1248, ТП-322, ТП-301 | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю. Включено по резерву | 475
307 | РП -42/яч-7 | 2018-05-30 22:44 | 2018-05-30 23:33 | ТП-1155, ТП-1154, ТП-1854, ТП-1732 | Обрыв ВЛ-6кВ | Обрыв устранен | 74
308 | ТП-870, КЛ-0,4 кВ, ф-14 | 2018-05-30 22:47 | 2018-05-31 00:37 | ТП-870, КЛ-0,4 кВ, ф-14 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 33
309 | ТП-1019, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | 2018-05-30 23:03 | 2018-05-31 01:25 | ТП-1019, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 21
310 | ТП-435, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-05-30 23:06 | 2018-05-31 01:11 | ТП-435, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 90
311 | ТП-1505, ВЛ-0,4 кВ, ф-13 | 2018-05-30 23:27 | 2018-05-31 01:55 | ТП-1505, ВЛ-0,4 кВ, ф-13 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 32
312 | ТП-508, ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-05-31 00:25 | 2018-05-31 02:42 | ТП-508, ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 58
313 | ТП-265, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-05-31 00:45 | 2018-05-31 03:04 | ТП-265, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 44
314 | ТП-413,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-05-31 06:00 | 2018-05-31 07:45 | ТП-413,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 7
315 | ТП-294,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-05-31 06:05 | 2018-05-31 07:17 | ТП-294,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 6
316 | ТП-263, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-05-31 06:24 | 2018-05-31 06:56 | ТП-263, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 112
317 | ТП-244,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-6 | 2018-05-31 07:08 | 2018-05-31 07:32 | ТП-244,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-6 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 6
318 | ПС 110 кВ Ползунова/яч-10 | 2018-05-31 09:16 | 2018-05-31 09:56 | ТП-1677СШ1, ТП-1787СШ1, ТП-1155. ТП-1154, ТП-1854, ТП-1732 | Дефект оборудования | Дефект устранен | 63
319 | ТП-1211, ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-05-31 09:45 | 2018-05-31 10:15 | ТП-1211, ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 32
320 | ТП-775, ВЛ-0,4 кВ, ф-14 | 2018-05-31 09:50 | 2018-05-31 10:50 | ТП-775, ВЛ-0,4 кВ, ф-14 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 2
321 | ТП-1406,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-05-31 10:00 | 2018-05-31 10:42 | ТП-1406,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 9
322 | ТП-1109, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-05-31 10:32 | 2018-05-31 12:13 | ТП-1109, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | Отключение автомата | Включили автомат | 73
323 | ТП-263, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-05-31 10:35 | 2018-05-31 11:28 | ТП-263, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 61
324 | ТП-67, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-05-31 10:40 | 2018-05-31 13:17 | ТП-67, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 44
325 | ТП-382,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-05-31 11:45 | 2018-05-31 20:55 | ТП-382,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 10
326 | ТП-1217,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-05-31 12:58 | 2018-05-31 15:10 | ТП-1217,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 12
327 | ПС 110 кВ Западная/яч-10 | 2018-05-31 13:04 | 2018-05-31 13:40 | ТП-494, ТП-449, ТП-455, ТП-462, Тп-188, ТП-365, ТП-1357, ТП-331, ТП-440, ТП452, ТП-277, ТП-575, ТП-435, ТП-174, ТП-1045, ТП-1582, ТП-142, ТП-830, ТП-424, ТП-815, ТП-827, ТП-466 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 1700
328 | ТП-122,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-05-31 14:00 | 2018-05-31 15:53 | ТП-122,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 3
329 | ТП-600,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-05-31 14:05 | 2018-05-31 15:35 | ТП-600,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 8
330 | ТП-359,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-05-31 14:58 | 2018-05-31 16:20 | ТП-359,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 14
331 | ТП-566,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-05-31 15:10 | 2018-05-31 15:56 | ТП-566,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 14
332 | ТП-122,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-05-31 18:05 | 2018-05-31 19:15 | ТП-122,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 2
333 | ТП-214,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-05-31 18:05 | 2018-05-31 19:15 | ТП-214,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 5
334 | ТП-1265, КЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-05-31 19:05 | 2018-05-31 22:34 | ТП-1265, КЛ-0,4 кВ, ф-3 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Включили по резерву | 67
335 | ТП-244,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-6 | 2018-05-31 19:14 | 2018-05-31 21:19 | ТП-244,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-6 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 8
336 | ТП-450,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-05-31 20:00 | 2018-05-31 21:38 | ТП-450,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 7
337 | ТП-390,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-05-31 20:17 | 2018-05-31 21:38 | ТП-390,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 10
338 | ТП-140,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-15 | 2018-05-31 20:46 | 2018-05-31 22:54 | ТП-140,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-15 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 14
339 | ПС 110 кВ Центральная/яч-35 | 2018-05-31 23:27 | 2018-06-01 00:10 | ТП-905, ТП-656, ТП-725, ТП-634, ТП-1518СШ1, ТП-846СШ1, ТП-978, ТП-334, ТП-237, ТП-1864, ТП-1431, ТП-636, ТП-1549, ТП-702, ТП-892, ТП-162, ТП-947СШ1, ТП-1668, ТП-834 | Повреждение КЛ-6кВ | Включили по резерву | 2839
340 | ТП-189,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-06-01 10:25 | 2018-06-01 12:06 | ТП-189,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 10
341 | ТП-769,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-06-01 13:43 | 2018-06-01 15:37 | ТП-769,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 12
342 | ТП-11,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-06-01 15:41 | 2018-06-01 16:57 | ТП-11,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 10
343 | ТП-1312, КЛ-0,4 кВ, ф-7 | 2018-06-01 16:21 | 2018-06-01 17:13 | ТП-1312, КЛ-0,4 кВ, ф-7 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 47
344 | ТП-216,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-06-01 20:00 | 2018-06-01 20:35 | ТП-216,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 8
345 | ТП-1561,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-06-02 08:57 | 2018-06-02 10:58 | ТП-1561,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 12
346 | ТП-708, КЛ-0,4 кВ, ф-13 | 2018-06-03 09:33 | 2018-06-03 10:07 | ТП-708, КЛ-0,4 кВ, ф-13 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 43
347 | ТП-722, КЛ-0,4 кВ, ф-12 | 2018-06-03 10:29 | 2018-06-03 11:49 | ТП-722, КЛ-0,4 кВ, ф-12 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Включили по резерву | 85
348 | ТП-355,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-06-03 14:00 | 2018-06-03 15:15 | ТП-355,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 11
349 | ТП-621, ввод КЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-06-03 20:00 | 2018-06-03 21:18 | ТП-621, ввод КЛ-0,4 кВ, ф-3 | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю | 12
350 | ТП-11, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-06-04 10:51 | 2018-06-04 12:55 | ТП-11, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 10
351 | ТП-1211,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-06-04 16:56 | 2018-06-04 18:10 | ТП-1211,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 12
352 | ТП-413, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-06-04 18:00 | 2018-06-04 18:30 | ТП-413, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 12
353 | ТП-822, КЛ-0,4 кВ, ф-15 | 2018-06-04 19:01 | 2018-06-04 21:16 | ТП-822, КЛ-0,4 кВ, ф-15 | Отключение автомата | Включили автомат | 32
354 | ТП-391,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-06-04 20:07 | 2018-06-04 21:34 | ТП-391,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 7
355 | ТП-815,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-9 | 2018-06-06 12:58 | 2018-06-06 14:00 | ТП-815,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-9 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 12
356 | РП-14/ яч-15 | 2018-06-06 14:22 | 2018-06-06 15:37 | ТП-1263, ТП-1553, ТП-948 | Порвана КЛ-10кВ | Включили по резерву | 230
357 | РП-18/ яч-21 | 2018-06-06 14:22 | 2018-06-06 15:37 | ТП-1034СШ2 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 167
358 | РП-18/ яч-23 | 2018-06-07 04:41 | 2018-06-07 05:43 | ТП-1302, ТП-1487, ТП-1033СШ2, ТП-1066СШ2, ТП-779, ТП-1394, ТП-355СШ2 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 363
359 | ТП-144,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-06-07 06:46 | 2018-06-07 07:46 | ТП-144,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 5
360 | ПС -8/ яч-16 | 2018-06-07 08:13 | 2018-06-07 08:47 | ТП-137, ТП-922, ТП-722, ТП-267, ТП-136, ТП-133, ТП-264 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 470
361 | ПС -Ротор/ яч-1 | 2018-06-07 08:46 | 2018-06-07 10:10 | ТП-598, ТП-1144, ТЕП-1396, ТП-1472, ТП-1444, ТП-1818, ТП-597, ТП-131, ТП-1242, ТП-1414, ТП-1283 | Отключение в сетях Филиал ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | Напряжение подано | 381
362 | ПС -8/ яч-10 ; РП10-яч-11 | 2018-06-07 19:24 | 2018-06-07 21:37 | ТП-494, ТП-449, ТП-455, ТП-462, ТП-188, ТП-365, ТП-1357, ТП-331, ТП-440, ТП452, ТП-277, ТП-575, ТП-435, ТП-174, ТП-1045, ТП-1582, ТП-142, ТП-830, ТП-424, ТП-815, ТП-827, ТП-466,ТП-137, ТП-136, ТП-133,ТП-922,ТП-722, ТП-267, ТП-264 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 7023
363 | ТП-20,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-06-08 23:15 | 2018-06-08 23:57 | ТП-20,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 29
364 | ПС 110кВ Сиреневая/яч-210 | 2018-06-09 15:53 | 2018-06-09 16:24 | ТП-988. ТП-989, ТП-1108, ТП-996 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 672
365 | ТП-413,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-06-10 06:30 | 2018-06-10 09:25 | ТП-413,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 11
366 | ТП-449, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | 2018-06-10 06:30 | 2018-06-10 09:18 | ТП-449, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 104
367 | ТП-353, ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-06-10 10:27 | 2018-06-10 12:23 | ТП-353, ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 133
368 | ТП-564, КЛ-0,4 кВ, ф-17 | 2018-06-10 11:10 | 2018-06-10 11:30 | ТП-564, КЛ-0,4 кВ, ф-17 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 24
369 | ТП-203, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-06-10 11:31 | 2018-06-10 11:40 | ТП-203, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 3
370 | ТП-989, КЛ-0,4 кВ, ф-11, ф-19 | 2018-06-11 09:12 | 2018-06-11 12:22 | ТП-989, КЛ-0,4 кВ, ф-11, ф-19 | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю | 132
371 | ТП-1505, ВЛ-0,4 кВ, ф-14 | 2018-06-11 10:14 | 2018-06-11 13:07 | ТП-1505, ВЛ-0,4 кВ, ф-14 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Включили по резерву | 185
372 | ПС 110кВ Юго-Западная/яч-22 | 2018-06-11 15:45 | 2018-06-11 16:25 | ТП-994, ТП-1002, ТП-935, ТП-915, ТП-590, ТП-589, ТП-591, ТП-1659, ТП-518, ТП-865, ТП-850, ТП-558, ТП-805, ТП-985, ТП-960, ТП-557, ТП-521, ТП-637, ТП-641, ТП-642, ТП-804, ТП-592 | Порвана КЛ-10кВ | Включили по резерву | 2076
373 | ТП-571, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-06-12 08:00 | 2018-06-12 08:26 | ТП-571, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 30
374 | ТП-11,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-06-13 20:59 | 2018-06-13 21:42 | ТП-11,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 13
375 | РП-14/ яч-3 | 2018-06-14 04:57 | 2018-06-14 06:48 | ТП-747СШ1, ТП-868, ТП-347 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 496
376 | РП-18/ яч-22 | 2018-06-14 04:57 | 2018-06-14 06:04 | ТП-807, ТП-810, ТП-806, ТП-926СШ1, ТП-1135, ТП-812СШ1, ТП-1050СШ1 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 409
377 | РП-36/ яч-19 | 2018-06-14 04:57 | 2018-06-14 07:00 | ТП-1388СШ1, ТП-1395СШ1, ТП-1413СШ1, ТП-1428СШ1, ТП-1441СШ1 | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю. Включено по резерву | 687
378 | РП-36/ яч-25 | 2018-06-14 04:57 | 2018-06-14 07:00 | ТП-1369СШ1, ТП-1389СШ1, ТП-1390, ТП-1437СШ1, ТП-1480СШ1 | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю. Включено по резерву | 3226
379 | РП-14/ яч-6 | 2018-06-14 05:47 | 2018-06-14 07:00 | ТП-731СШ1, ТП-845, ТП-697, ТП-698 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 611
380 | РП-19/ яч-10 | 2018-06-14 09:22 | 2018-06-14 10:33 | ТП-914, ТП-1554. ТП-392, ТП-1492, ТП-1225, ТП-393СШ1, ТП-432, ТП-1484 | Порвана КЛ-6кВ | Включили по резерву | 1241
381 | ТП-537, КЛ-0,4 кВ, ф-13 | 2018-06-14 10:11 | 2018-06-14 11:00 | ТП-537, КЛ-0,4 кВ, ф-13 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 20
382 | ТП-793, КЛ-0,4 кВ, ф-10 | 2018-06-14 10:33 | 2018-06-14 11:00 | ТП-793, КЛ-0,4 кВ, ф-10 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 34
383 | ТП-210,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-06-14 13:27 | 2018-06-14 14:55 | ТП-210,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 10
384 | ТП-362,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-06-14 20:15 | 2018-06-14 20:59 | ТП-362,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 9
385 | ТП-389,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-06-14 21:08 | 2018-06-14 22:03 | ТП-389,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 19
386 | ТП-849, КЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-06-14 21:58 | 2018-06-15 00:29 | ТП-849, КЛ-0,4 кВ, ф-3 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 118
387 | ТП-1129,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-06-15 08:53 | 2018-06-15 10:44 | ТП-1129,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 10
388 | ТП-216,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-06-15 08:55 | 2018-06-15 10:12 | ТП-216,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 30
389 | ТП-379, КЛ-0,4 кВ, ф-15 | 2018-06-15 11:26 | 2018-06-15 12:03 | ТП-379, КЛ-0,4 кВ, ф-15 | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю | 12
390 | ТП-123, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-06-15 14:58 | 2018-06-15 15:20 | ТП-123, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | Дефект оборудования | Дефект устранен | 5
391 | ТП-249, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-06-15 18:50 | 2018-06-15 19:20 | ТП-249, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 27
392 | ПС 110кВ Западная/яч-10 | 2018-06-16 15:46 | 2018-06-16 16:14 | ТП-494, ТП-449, ТП-440, ТП-452, ТП-277. ТП-575, ТП-435, ТП-174, ТП-1045, ТП-1582, ТП-142, ТП-830, ТП-424, ТП-815, ТП-466, ТП-827 | Причина не установлена | Напряжение подано | 751
393 | РП-10/ яч-11 | 2018-06-16 15:46 | 2018-06-16 17:23 | ТП-455. ТП-462, ТП-188, ТП-365, ТП-1357, ТП-331 | Причина не установлена | Напряжение подано | 1487
394 | ТП-578, КЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-06-16 23:26 | 2018-06-17 00:07 | ТП-578, КЛ-0,4 кВ, ф-3 | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю | 45
395 | ТП-1528,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-06-17 16:18 | 2018-06-17 17:20 | ТП-1528,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 10
396 | ПС 110кВ Юго-Западная/яч-44 | 2018-06-18 09:15 | 2018-06-18 10:01 | ТП-1033, ТП-1066, ТП-355СШ1, ТП-110, ТП-276, ТП-269, ТП-1487, ТП-1302, ТП-1394, ТП-779, ТП-1456СШ1 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 1169
397 | РП-18/ яч-8 | 2018-06-18 09:15 | 2018-06-18 11:16 | ТП-1018СШ1, ТП-1019СШ1, ТП-604, ТП-268, ТП-1126, ТП-169, ТП-263 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 1081
398 | ТП-390,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-06-18 10:52 | 2018-06-18 12:58 | ТП-390,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 12
399 | ТП-259, КЛ-0,4 кВ, ф-10 | 2018-06-18 14:35 | 2018-06-18 15:40 | ТП-259, КЛ-0,4 кВ, ф-10 | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю | 28
400 | ТП-630, КЛ-0,4 кВ, ф-12 | 2018-06-18 14:52 | 2018-06-18 16:10 | ТП-630, КЛ-0,4 кВ, ф-12 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 68
401 | ТП-290,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-06-18 20:30 | 2018-06-18 21:30 | ТП-290,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Отключение автомата | Включили автомат | 2
402 | ТП-371,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-06-18 23:30 | 2018-06-19 00:08 | ТП-371,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 17
403 | ТП-111, ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-06-18 23:30 | 2018-06-19 06:21 | ТП-111, ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 552
404 | ПС 110кВ Опорная/яч-21 | 2018-06-18 23:34 | 2018-06-19 05:50 | ТП-388, ТП-1469, ТП-1757, ТП-1160, ТП-258, ТП-253, ТП-271, ТП-1587, БНС-1 | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю. Включено по резерву | 6893
405 | ПС 110кВ Береговая/яч-5 | 2018-06-18 23:35 | 2018-06-19 01:02 | ТП-255. ТП-873, ТП-307, ТП-866, ТП-971, ТП-129,ТП-338, ТП-272, ТП-1417, ТП-353, ТП-582, ТП-1703, ТП-1183, ТП-1288, ТП-1287, ТП-1151, ТП-489, ТП-1780. ТП-1569 | Обрыв ВЛ-6кВ | Обрыв устранен | 2020
406 | ТП-157, ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-06-18 23:37 | 2018-06-19 00:32 | ТП-157, ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 54
407 | ТП-337, ВЛ-0,4 кВ, ф-6 | 2018-06-18 23:39 | 2018-06-19 01:32 | ТП-337, ВЛ-0,4 кВ, ф-6 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 80
408 | ТП-603, ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-06-18 23:44 | 2018-06-19 00:47 | ТП-603, ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 13
409 | ТП-48, ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-06-18 23:50 | 2018-06-19 07:08 | ТП-48, ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 198
410 | ТП-11, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-06-19 | 2018-06-19 10:30 | ТП-11, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 821
411 | ТП-331, ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-06-19 01:05 | 2018-06-19 01:58 | ТП-331, ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 11
412 | ТП-390, ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-06-19 03:16 | 2018-06-19 04:13 | ТП-390, ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 18
413 | РП-16/ яч-11 | 2018-06-19 03:38 | 2018-06-19 04:30 | ТП-956, ТП-832, ТП-216, ТП-1511, ТП-1286, ТП-111 | Повреждение КЛ-6кВ | Включили по резерву | 212
414 | ТП-205, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-6 | 2018-06-19 08:38 | 2018-06-19 09:49 | ТП-205, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-6 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 15
415 | ТП-390, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-06-19 09:04 | 2018-06-19 17:00 | ТП-390, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 9
416 | ТП-111, ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-06-19 10:41 | 2018-06-19 14:54 | ТП-111, ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 50
417 | ТП-1654, КЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-06-19 13:34 | 2018-06-19 15:29 | ТП-1654, КЛ-0,4 кВ, ф-3 | Отключение автомата | Включили автомат | 147
418 | ТП-171, КЛ-0,4 кВ, ф-11 | 2018-06-19 13:57 | 2018-06-19 17:50 | ТП-171, КЛ-0,4 кВ, ф-11 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 57
419 | ТП-210, ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-06-19 14:32 | 2018-06-19 18:33 | ТП-210, ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 156
420 | ТП-937, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-06-19 15:08 | 2018-06-19 17:50 | ТП-937, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 5
421 | ТП-413, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-06-19 17:09 | 2018-06-19 22:45 | ТП-413, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 349
422 | ТП-1756СШ2 | 2018-06-19 17:25 | 2018-06-19 21:44 | ТП-1756СШ2 | Дефект оборудования | Дефект устранен | 173
423 | ТП-243, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-06-19 18:03 | 2018-06-19 21:59 | ТП-243, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 317
424 | ТП-1109, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-06-19 18:19 | 2018-06-19 23:39 | ТП-1109, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | Отключение автомата | Включили автомат | 188
425 | ПС 110кВ Подгорная/яч-7 | 2018-06-19 18:52 | 2018-06-19 22:17 | ТП-1082, ТП-1095, ТП-290. ТП-291, ТП-294, ТП-1217, ТП-75, ТП-336, ТП-1098, ТП-1728, ТП-1358, ТП-1182, ТП-813, ТП-1509, ТП-1110 | Обрыв ВЛ-6кВ | Обрыв устранен | 1469
426 | ТП-126, ВЛ-0,4 кВ, ф-8 | 2018-06-19 19:12 | 2018-06-19 21:05 | ТП-126, ВЛ-0,4 кВ, ф-8 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 155
427 | ТП-602, ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-06-19 19:12 | 2018-06-19 21:05 | ТП-602, ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 155
428 | ТП-489, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-06-20 10:32 | 2018-06-20 14:31 | ТП-489, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 5
429 | ТП-43, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-06-20 11:48 | 2018-06-20 13:02 | ТП-43, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | Отключение автомата | Включили автомат | 41
430 | РП-34/ яч-24 | 2018-06-20 19:21 | 2018-06-20 20:26 | ТП-1532СШ1 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 90
431 | ТП-1643 | 2018-06-21 08:25 | 2018-06-21 10:57 | ТП-1643 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 149
432 | ПС 35кВ 1 Подъем/яч-7 | 2018-06-21 15:37 | 2018-06-21 15:58 | ТП-665 | Порвана КЛ-6кВ | Включили по резерву | 4
433 | РП-42/ яч-7 | 2018-06-22 13:47 | 2018-06-22 16:06 | ТП-1155, ТП-1154, ТП-1854, ТП-1732, ТП-АЗС | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю. Включено по резерву | 2616
434 | ПС 220кВ Власиха/яч-7 | 2018-06-23 11:09 | 2018-06-23 11:54 | ТП-847, ТП-849, ТП-920, ТП-1425, ТП-1093, ТП-1348, ТП-1438, ТП-1249 | Повреждение КЛ-6кВ | Включили по резерву | 279
435 | РП-20/ яч-24 | 2018-06-23 13:10 | 2018-06-23 13:45 | ТП-952, ТП-1000, ТП1221, ТП-484, ТП-31, ТП-683, ТП-1841, ТП-1290 | Порвана КЛ-6кВ | Включили по резерву | 518
436 | ПС 110кВ Кристалл | 2018-06-23 21:10 | 2018-06-23 21:33 | Бриллианты Алроса, Русский хлеб, ТТУ, Юг Сибири, Интермасло, Альфа Москва, ТП-809, ТП-811, ТП-812, ТП-926, ТП-1050, ТП-1247, ТП-1034, ТП-1456, ТП-1033, ТП-1066, ТП-355, ТП-1100,ТП-276, ТП-269, ТП-1487, ТП-1302, ТП-1629, ТП-1375, ТП-1421, ТП-1214,ТП-1042, ТП-1034, ТП-1622, ТП-1381, ТП-1382, ТП-1664, ТП-1296, ТП-1301, ТП-1647, ТП-1666, ТП-1647, ТП-1038, ТП-1039,ТП-1510, ТП-1043, ТП-1317, ТП-1379, ТП-1372, ТП-1419, ТП-1789, ТП-1040, ТП-1206, ТП-1258, ТП-1600, ТП-1278, ТП-1397, ТП-1527, ТП-1368, ТП-1591, ТП-1263, ТП-1553, ТП-948, ТП-732, ТП-733, ТП-730, ТП-747, ТП-868, ТП-347, ТП-825, ТП-824, ТП-807, ТП-810, ТП-806, ТП-926, ТП-1135, ТП-812, ТП-1050, ТП-1046,ТП-496, ТП-1130, ТП-979, ТП-265, ТП1018, ТП-1019, ТП-604, ТП-268, ТП-1126, ТП-169, ТП-263, ТП-1324, ТП-1530,ТП-1495, ТП-1323, ТП-1391, ТП-1352, ТП-1351, ТП-1338, ТП-1651, ТП-1388, ТП-1395, ТП-1413, ТП-1428,ТП-1369, ТП-1389, ТП-1390, ТП-1437, ТП-1480, ТП-1441. ТП-1277, ТП-992, ТП-1136, ТП-1503, ТП-1622, ТП-1381, ТП-1382, ТП-1503, ТП1898, ТП-1364, ТП-1603 | Отключение в сетях Филиал ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | Напряжение подано | 7728
437 | ПС 110кВ Сиреневая | 2018-06-23 21:10 | 2018-06-23 21:33 | ТП-1024, ТП-1481, ТП-987, ТП-1465, ТП-996,ТП-1001, ТП-1013, ТП-1639, ТП-1014, ТП-1006, ТП-1005,, ТП-1004, ТП-989, ТП-988, ТП-1108,, ТП-1035, ТП-1031, ТП-1440, ТП-1030, ТП-1029, ТП-1021, ТП-1022, ТП-1036, ТП-1032, ТП-1023, ТП-1020, ТП-1322, ТП-1024,ТП-1474,Ж ТП-1483, ТП-1861, ТП-1517, ТП-1589, ТП-1606, ТП-1585, ТП-1536, ТП-1557, ТП-1628, ТП-1624, ТПЕ-1478, ТП-1512, ТП-1545, ТП-1533, ТП-1562, ТП-1544, ТП-1584, ТП-1634, ТП-1598, ФСБ, ТП-1702, ТП-1646,ТП-1721,ТП-1722, ТП-1711, ТП-1712, ТП-1713, ТП-1724,ТП-1725, ТП-1719, ТП-1601, ТП-1602, ТП-1637 | Отключение в сетях Филиал ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | Напряжение подано | 4025
438 | ПС 110кВ Городская | 2018-06-23 21:10 | 2018-06-24 01:53 | ТП-27, ТП-1190, ТП-287, ТП-1036, ТП-23, ТП-24, ТП-63, ТП-236, ТП-1695, ТП-154, ТП-1350, ТП-654, ТП-46, ТП-1827, ТП-828, ТП-512, ТП-22, ТП-585, ТП-230, ТП-491, ТП-374, ТП-219, ТП-28, ТП-1060, ТП-234, ТП-652, ТП-177, ТП-358, ТП-21, ТП-48, ТП-578, ТП-450, ТП-3, ТП-42. ТП-577, ТП-1048,, ТП-44, ТП-76, ТП-362, ТП-317, ТП-387, ТП-1275, ТП-1753, ТП-609, ТП-6, ТП-37, ТП-16, ТП-828, ТП-1676, ТП-839, ТП-490, ТП-632, ТП-631,ТП-79, ТП-742, ТП-104, ТП-792, ТП-611, ТП-1399, ТП-62, ТП-242, ТП-571 | Отключение в сетях Филиал ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | Напряжение подано | 14621
439 | ПС 110кВ Ползунова | 2018-06-23 21:10 | 2018-06-24 01:53 | ТП-289, ТП-1048, ТП-43, ТП-81, ТП-94, ТП-261, ТП-1241. ТП-1192, ТП-1621, ТП-1451, ТП-1264ТП-1670, ТП-1774, ТП-1760, ТП-1609, ТП-1469, ТП-384, ТП-1408, ТП-316, ТП-1238, ТП-1750. ТП-1756, ТП-88, ТП-36, ТП-1107. ТП-45, ТПЕ-553,ТП-1291, ТП-84, ТП-758СШ1, ТП-1453,, ТП-183, ТП-874, ТП-1399, ТП-1677 | Отключение в сетях Филиал ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | Напряжение подано | 13442
440 | ПС 110кВ Восточная | 2018-06-23 21:10 | 2018-06-24 02:57 | ТП-425. ТП-664. ТП-405, ТП-1321, ТП-871, ТП-570,ТП-648, ТП-125, ТП-1128, ТП-176, ТП-409, ТП-750, ТП-406, ТП-108, ТП-121, ТП-123, ТП-224, ТП-1568, ТП-124, ТП-1539. ТП-106, ТП-225, ТП-29, ТП-403,, ТП-652, ТП-437, ТП-229, ТП-1236,ТП-155, ТП-122, ТП-330, ТП-259, ТП-160, ТП-175, ТП-221, ТП-1541, ТП-158, ТП-325, ТП-228, ТП-1686, ТП-870, ТП-561, ТП-530, ТП-286, ТП-509, ТП-1689, ТП-1666, ТП-165, ТП-119, ТП-412, ТП-463,ТП-226, ТП-310. ТП-1049, ТП-497, ТП-168, ТП-164. ТП-164а, ТП-1255, ТП-1406, ТП-390. ТП-411, ТП-1294,ТП-1203, ТП-213, ТП-548, ТП-781,ТП-1256, ТП-625, ТП-235, ТП-817, ТП-1427, ТП-1318, ТП-288, ТП-1447, ТП-1824, ТП-816, ТП-212, ТП-374, ТП-427, ТП-1619, ТП-1447, ТП-107,ТП-172, ТП-366, ТП-608, ТП-416, ТП-396, ТП-227, ТП-962, ТП-1491, ТП-394, ТП-601,ТП-956, ТП-832, ТП-216, ТП-1511, ТП-1286, ТП-111, ТП-775, ТП-708, ТП-986, ТП-928, ТП-656, ТП-82, ТП-1228, ТП-254. ТП-64 | Отключение в сетях Филиал ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | Напряжение подано | 60725
441 | ПС 110кВ БМК/яч-1 | 2018-06-23 21:10 | 2018-06-24 02:57 | ТП-364. ТП-115, ТП-864, ТП-173, ТП-1067, ТП-537, ТП-120, ТП-170, ТП-165, ТП-1611, ТП-1615,ТП-130, ТП-259, ТП-160, ТП-175, ТП-221, ТП-1541,ТП-158, ТП-325, ТП-228, ТП-182, ТП-579. ТП-1658, ТП-1663. ТП-194, ТП-204. ТП-659, ТП-613, ТП-1197, ТП-862, ТП-923, ТП-1383. ТП-1309, ТП-1153, ТП-1096, ТП-157, ТП-140, ТП-197, ТП-1610, ТП-1285,ТП-1084, ТП-1284, ТП-141, ТП-1220. ТП-955, ТП-921,ТП-878, ТП-544, ТП-1117,ТП-187, ТП-171, ТП-1270, ТП-1200, ТП-360. ТП-308, ТП-740, ТП-126, ТП-398, ТП-1255, ТП-559,ТП-244, ТП-215, ТП-535, ТП-653, ТП-660, ТП-113,ТП-485 | Отключение в сетях Филиал ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | Напряжение подано | 54544
442 | ПС 35кВ Юбилейная/яч-15 | 2018-06-23 21:10 | 2018-06-24 05:48 | ТП-818, ТП-1502. ТП-508, ТП-618, ТП-480, ТП-1164, ТП-359, ТП-1446, ТП-181, ТП-65, ТП-1300, ТП-1504, ТП-769, ТП-1262, ТП-1500, ТП-326, ТП-1366, ТП-1734,, ТП-1113, ТП-413, ТП-1211 | Обрыв ВЛ-6кВ | Обрыв устранен | 4267
443 | ПС 35кВ Юбилейная/яч-3 | 2018-06-23 21:10 | 2018-06-24 17:50 | ТП-433, ТП-410. ТП-102, ТП-773, ТП-181, ТП-1476, ТП-1475, ТП-1407, ТП-1405,ТП-1534, ТП-1457, ТП-1497, ТП-1289, ТП-780, ТП-1392, ТП-1614, ТП-1577, ТП-1860, ТП-1174, ТП-1507, ТП-1594, ТП-1433, ТП-1640 | Обрыв ВЛ-6кВ | Обрыв устранен | 14933
444 | РП-42/ яч-7 | 2018-06-23 21:10 | 2018-06-27 21:29 | ТП-1155, ТП-АЗС, ТП-1154, ТП-1732, ТП-1854 | Обрыв ВЛ-6кВ | Обрыв устранен | 4907
445 | ПС 35кВ Затон | 2018-06-23 21:15 | 2018-06-25 06:56 | ТП-1442, ТП-1075СШ2, ТП-431, ТП-1208, ТП-1268, ТП-1124, ТП-1072, ТП-1076, ТП-1320, ТП-1073, ТП-1074, ТП-1070, ТП-1528, ТП-1071, ТП-1367, ТП-1605, ТП-1516, ТП-1649, ТП-1075СШ1, ТП-1542, ТП-1179, ТП-1618, ТП-1346 | Обрыв ВЛ-6кВ | Обрыв устранен | 20593
446 | РП-26/ яч-19 | 2018-06-23 21:20 | 2018-06-24 02:30 | ТП-247. ТП-1090, ТП-1129, ТП-1839, ТП-1244. ТП-1462, ТП-1080, ТП-249. ТП-572,ТП-246, ТП-1120. ТП-1458,. ТП-61, ТП-1295, ТП-36СШ1 | Обрыв ВЛ-6кВ | Обрыв устранен | 5106
447 | ТП-513,ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-06-23 22:10 | 2018-06-26 10:08 | ТП-513,ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 1921
448 | ТП-1111,ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-06-23 22:11 | 2018-06-26 05:28 | ТП-1111,ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 2114
449 | ТП-11,ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-06-23 22:32 | 2018-06-24 17:30 | ТП-11,ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 602
450 | ТП-1090,ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-06-23 22:32 | 2018-06-27 14:50 | ТП-1090,ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 519
451 | ТП-578,ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-06-23 22:34 | 2018-06-26 21:39 | ТП-578,ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 2049
452 | ТП-35, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-06-23 22:34 | 2018-06-24 00:03 | ТП-35, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 27
453 | ТП-252, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-8 | 2018-06-23 22:34 | 2018-06-24 00:21 | ТП-252, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-8 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 22
454 | ТП-10, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-10 | 2018-06-23 22:35 | 2018-06-24 23:10 | ТП-10, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-10 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 21
455 | ТП-956,ВЛ-0,4 кВ, ф-16 | 2018-06-23 22:36 | 2018-06-24 00:22 | ТП-956,ВЛ-0,4 кВ, ф-16 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 87
456 | ТП-13, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-06-23 22:36 | 2018-06-24 00:02 | ТП-13, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 6
457 | ТП-1271,ВЛ-0,4 кВ, ф-12, 8 | 2018-06-23 22:37 | 2018-06-27 17:00 | ТП-1271,ВЛ-0,4 кВ, ф-12, 8 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 2073
458 | ТП-51, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-06-23 22:38 | 2018-06-24 10:02 | ТП-51, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 825
459 | ТП-19,ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-06-23 22:38 | 2018-06-23 23:50 | ТП-19,ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 11
460 | ПС 110кВ Опорная/яч-10 | 2018-06-23 23:30 | 2018-06-24 11:50 | ТП-728, ТП-1202, ТП-348, БНС-1 | Обрыв ВЛ-6кВ | Обрыв устранен | 1617
461 | ПС 35кВ 1 Подъем/яч-17 | 2018-06-23 23:30 | 2018-06-24 03:54 | ТП-112, ТП-10, ТП-682, ТП-441, ТП-1127, ТП-98. ТП-246, ТП-572, ТП-1120,ТП-61, ТП-1458,ТП-36 | Обрыв ВЛ-6кВ | Обрыв устранен | 3650
462 | ТП-41,ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-06-23 23:38 | 2018-06-24 22:01 | ТП-41,ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 369
463 | ТП-489,ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-06-23 23:38 | 2018-06-24 19:01 | ТП-489,ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 285
464 | ТП-246,ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-06-23 23:38 | 2018-06-24 06:50 | ТП-246,ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 47
465 | ТП-441,ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-06-23 23:40 | 2018-06-24 14:54 | ТП-441,ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 81
466 | ТП-1092, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-12 | 2018-06-23 23:41 | 2018-06-25 16:05 | ТП-1092, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-12 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 23
467 | ТП-41,ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-06-23 23:41 | 2018-06-25 20:00 | ТП-41,ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 1329
468 | ТП-1608,ВЛ-0,4 кВ, ф-15 | 2018-06-23 23:42 | 2018-06-24 21:06 | ТП-1608,ВЛ-0,4 кВ, ф-15 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 1032
469 | ТП-179,ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-06-23 23:42 | 2018-06-27 05:38 | ТП-179,ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 1654
470 | ТП-1127,ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-06-23 23:43 | 2018-06-24 18:56 | ТП-1127,ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 384
471 | ТП-933,ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-06-23 23:43 | 2018-06-24 14:37 | ТП-933,ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 833
472 | ТП-362,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-06-23 23:44 | 2018-06-24 00:23 | ТП-362,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 9
473 | ТП-112,ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-06-23 23:44 | 2018-06-27 07:04 | ТП-112,ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 1321
474 | ТП-1188,ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-06-23 23:45 | 2018-06-26 07:22 | ТП-1188,ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 1256
475 | ТП-179,ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-06-23 23:45 | 2018-06-24 19:02 | ТП-179,ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 476
476 | ТП-233, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-06-23 23:46 | 2018-06-24 19:02 | ТП-233, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 14
477 | ТП-513,ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-06-23 23:46 | 2018-06-24 21:48 | ТП-513,ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 337
478 | ТП-572, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-10 | 2018-06-23 23:47 | 2018-06-24 08:29 | ТП-572, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-10 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 24
479 | ТП-19,ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | 2018-06-23 23:47 | 2018-06-26 02:40 | ТП-19,ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 838
480 | ТП-513,ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-06-23 23:48 | 2018-06-24 10:02 | ТП-513,ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 385
481 | ТП-665,ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-06-23 23:48 | 2018-06-25 20:25 | ТП-665,ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 1391
482 | ТП-354,ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | 2018-06-23 23:49 | 2018-06-24 19:34 | ТП-354,ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 1255
483 | ТП-928,ВЛ-0,4 кВ, ф-5, 20 | 2018-06-23 23:49 | 2018-06-24 19:20 | ТП-928,ВЛ-0,4 кВ, ф-5, 20 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 758
484 | ТП-354,ВЛ-0,4 кВ, ф-12 | 2018-06-23 23:49 | 2018-06-27 18:40 | ТП-354,ВЛ-0,4 кВ, ф-12 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 2376
485 | ТП-341, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-06-23 23:51 | 2018-06-24 19:02 | ТП-341, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 12
486 | ТП-53,ВЛ-0,4 кВ, ф-1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | 2018-06-23 23:51 | 2018-06-25 19:37 | ТП-53,ВЛ-0,4 кВ, ф-1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 1390
487 | ТП-718/яч-1 | 2018-06-24 00:10 | 2018-06-24 06:53 | ТП-1596, ТП-309, ТП-1158,ТП-1671, ТП-241, ТП-1625,ТП-1065,ТП-1459, ТП-1354, ТП-919, ТП-831, ТП-1209, ТП-1109,ТП-1645, ТП-243, ТП-1479, ТП-1590 | Обрыв ВЛ-10кВ | Обрыв устранен | 3371
488 | ТП-98,ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | 2018-06-24 00:49 | 2018-06-25 13:18 | ТП-98,ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 1052
489 | ПС 35кВ Краевая больница/яч-1, | 2018-06-24 04:53 | 2018-06-24 14:10 | ТП-1439СШ1, ТП-1466СШ1, ТП-1631СШ1, ТП-1650СШ1, ТП-383, ТП-361, ТП-1489,ТП-59, ТП-1386,ТП-1454,ТП-354, ТП-296,ТП-1574 | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю. Включено по резерву | 4641
490 | ТП-246,ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-06-24 05:01 | 2018-06-27 19:40 | ТП-246,ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 7034
491 | ТП-361,ВЛ-0,4 кВ, ф-6, 4, 9 | 2018-06-24 06:04 | 2018-06-26 01:37 | ТП-361,ВЛ-0,4 кВ, ф-6, 4, 9 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 768
492 | ТП-214,ВЛ-0,4 кВ, ф-2, 4 | 2018-06-24 07:13 | 2018-06-26 04:40 | ТП-214,ВЛ-0,4 кВ, ф-2, 4 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 2192
493 | ТП-249,ВЛ-0,4 кВ, ф-3, 2 | 2018-06-24 07:26 | 2018-06-25 02:53 | ТП-249,ВЛ-0,4 кВ, ф-3, 2 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 1384
494 | ТП-80,ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | 2018-06-24 07:26 | 2018-06-24 23:10 | ТП-80,ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 416
495 | ТП-578,ВЛ-0,4 кВ, ф-16 | 2018-06-24 07:26 | 2018-06-27 04:36 | ТП-578,ВЛ-0,4 кВ, ф-16 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 1085
496 | ТП-395,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-16 | 2018-06-24 07:26 | 2018-06-24 20:35 | ТП-395,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-16 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 12
497 | ТП-1127,ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-06-24 08:23 | 2018-06-26 15:46 | ТП-1127,ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 1765
498 | ТП-1386,ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-06-24 08:26 | 2018-06-27 05:25 | ТП-1386,ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 2475
499 | ТП-64,ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-06-24 08:29 | 2018-06-26 22:01 | ТП-64,ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 1013
500 | ТП-97,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-06-24 08:30 | 2018-06-25 22:03 | ТП-97,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 22
501 | ТП-1188,ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-06-24 08:30 | 2018-06-26 07:22 | ТП-1188,ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 1978
502 | ТП-67,ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-06-24 08:30 | 2018-06-26 20:00 | ТП-67,ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 2520
503 | ТП-1111,ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-06-24 08:32 | 2018-06-26 05:28 | ТП-1111,ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 2564
504 | ТП-43,ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-06-24 08:42 | 2018-06-26 22:46 | ТП-43,ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 949
505 | ТП-442,ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | 2018-06-24 08:46 | 2018-06-25 16:50 | ТП-442,ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 1301
506 | ТП-1599,ВЛ-0,4 кВ, ф-8 | 2018-06-24 08:57 | 2018-06-24 20:11 | ТП-1599,ВЛ-0,4 кВ, ф-8 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 238
507 | ТП-250,ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-06-24 09:18 | 2018-06-26 22:48 | ТП-250,ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 2460
508 | ТП-654,ВЛ-0,4 кВ, ф-17,8 | 2018-06-24 09:18 | 2018-06-24 19:20 | ТП-654,ВЛ-0,4 кВ, ф-17,8 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 348
509 | ТП-1111,ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-06-24 09:18 | 2018-06-26 05:28 | ТП-1111,ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 2052
510 | ТП-1090,ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-06-24 09:18 | 2018-06-27 14:45 | ТП-1090,ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 1342
511 | ТП-8,ВЛ-0,4 кВ, ф-7 | 2018-06-24 09:18 | 2018-06-24 10:08 | ТП-8,ВЛ-0,4 кВ, ф-7 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 56
512 | ТП-1561,ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-06-24 09:18 | 2018-06-27 16:33 | ТП-1561,ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 653
513 | ТП-1470,ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-06-24 09:18 | 2018-06-25 07:31 | ТП-1470,ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 78
514 | ТП-96,ВЛ-0,4 кВ, ф-4, 5 | 2018-06-24 09:18 | 2018-06-24 15:52 | ТП-96,ВЛ-0,4 кВ, ф-4, 5 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 108
515 | ТП-775,ВЛ-0,4 кВ, ф-14 | 2018-06-24 09:18 | 2018-06-25 06:21 | ТП-775,ВЛ-0,4 кВ, ф-14 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 74
516 | ТП-1256,ВЛ-0,4 кВ, ф-11 | 2018-06-24 09:31 | 2018-06-25 15:30 | ТП-1256,ВЛ-0,4 кВ, ф-11 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 441
517 | ТП-527,ВЛ-0,4 кВ, ф-4,1 | 2018-06-24 09:55 | 2018-06-27 17:00 | ТП-527,ВЛ-0,4 кВ, ф-4,1 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 233
518 | ТП-216,ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-06-24 10:10 | 2018-06-24 19:40 | ТП-216,ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 117
519 | ТП-546, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-06-24 10:20 | 2018-06-27 07:47 | ТП-546, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 21
520 | ТП-434,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-9 | 2018-06-24 10:23 | 2018-06-25 10:15 | ТП-434,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-9 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 13
521 | ТП-59,ВЛ-0,4 кВ, ф-2,4 | 2018-06-24 10:23 | 2018-06-26 04:20 | ТП-59,ВЛ-0,4 кВ, ф-2,4 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 173
522 | ТП-390, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-06-24 10:23 | 2018-06-25 17:23 | ТП-390, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 27
523 | ТП-328,ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-06-24 10:23 | 2018-06-25 10:08 | ТП-328,ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 182
524 | ТП-202,ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-06-24 10:23 | 2018-06-24 17:27 | ТП-202,ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 54
525 | ТП-708,ВЛ-0,4 кВ, ф-15 | 2018-06-24 10:23 | 2018-06-26 01:00 | ТП-708,ВЛ-0,4 кВ, ф-15 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 159
526 | ТП-249, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-06-24 10:23 | 2018-06-26 17:23 | ТП-249, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 34
527 | ТП-682,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-8 | 2018-06-24 10:23 | 2018-06-27 23:02 | ТП-682,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-8 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 32
528 | ТП-1221,ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-06-24 10:23 | 2018-06-25 07:16 | ТП-1221,ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 602
529 | ТП-476,КЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-06-24 10:55 | 2018-06-28 21:37 | ТП-476,КЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 1237
530 | ТП-577,ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-06-24 10:58 | 2018-06-26 15:58 | ТП-577,ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 1875
531 | ТП-21,ВЛ-0,4 кВ, ф-8 | 2018-06-24 10:58 | 2018-06-26 11:18 | ТП-21,ВЛ-0,4 кВ, ф-8 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 1945
532 | ТП-53,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-7 | 2018-06-24 10:58 | 2018-06-26 06:11 | ТП-53,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-7 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 54
533 | ТП-1111,ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-06-24 11:19 | 2018-06-26 05:28 | ТП-1111,ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 620
534 | ТП-1475,ВЛ-0,4 кВ, ф-2,3 | 2018-06-24 11:19 | 2018-06-25 14:17 | ТП-1475,ВЛ-0,4 кВ, ф-2,3 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 1570
535 | ТП-1092,ВЛ-0,4 кВ, ф-2,4 | 2018-06-24 11:22 | 2018-06-24 15:37 | ТП-1092,ВЛ-0,4 кВ, ф-2,4 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 242
536 | ТП-1120,ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-06-24 11:53 | 2018-06-27 09:46 | ТП-1120,ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 1809
537 | ТП-508, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-06-24 11:53 | 2018-06-24 19:14 | ТП-508, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 12
538 | ТП-56, ВЛ-0,4 кВ, ф-11 | 2018-06-24 12:05 | 2018-06-24 16:13 | ТП-56, ВЛ-0,4 кВ, ф-11 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 221
539 | ТП-1127,ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-06-24 12:07 | 2018-06-24 18:56 | ТП-1127,ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 353
540 | ТП-48,ВЛ-0,4 кВ, ф-2,4 | 2018-06-24 12:07 | 2018-06-26 22:15 | ТП-48,ВЛ-0,4 кВ, ф-2,4 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 1941
541 | ТП-98, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-06-24 12:07 | 2018-06-26 13:28 | ТП-98, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 12
542 | ТП-94,ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-06-24 12:18 | 2018-06-27 12:47 | ТП-94,ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 2388
543 | ТП-359,ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-06-24 12:27 | 2018-06-24 18:27 | ТП-359,ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 399
544 | ТП-59,ВЛ-0,4 кВ, ф-3, 1 | 2018-06-24 12:29 | 2018-06-24 23:05 | ТП-59,ВЛ-0,4 кВ, ф-3, 1 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 405
545 | ТП-41,ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-06-24 12:41 | 2018-06-25 04:00 | ТП-41,ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 487
546 | ТП-42,ВЛ-0,4 кВ, ф-9 | 2018-06-24 12:49 | 2018-06-25 18:20 | ТП-42,ВЛ-0,4 кВ, ф-9 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 469
547 | ТП-829, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-06-24 13:16 | 2018-06-25 09:17 | ТП-829, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 22
548 | ТП-10, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | 2018-06-24 14:02 | 2018-06-28 22:09 | ТП-10, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 49
549 | ТП-410,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-06-24 14:02 | 2018-06-24 18:30 | ТП-410,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 12
550 | ТП-6,ВЛ-0,4 кВ, ф-8 | 2018-06-24 14:54 | 2018-06-27 18:36 | ТП-6,ВЛ-0,4 кВ, ф-8 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 2003
551 | ТП-80,ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-06-24 15:36 | 2018-06-25 02:30 | ТП-80,ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 45
552 | ТП-928,ВЛ-0,4 кВ, ф-20 | 2018-06-24 19:20 | 2018-06-26 19:50 | ТП-928,ВЛ-0,4 кВ, ф-20 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 1284
553 | РП-1/ яч-1 | 2018-06-25 03:04 | 2018-06-25 03:34 | ТП-150, ТП-1772, ТП-670, ТП-399, ТП-195, ТП-709, ТП-1200СШ1 | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю. Включено по резерву | 137
554 | ТП-692,ВЛ-0,4 кВ, ф-6 | 2018-06-25 08:00 | 2018-06-25 08:01 | ТП-692,ВЛ-0,4 кВ, ф-6 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 1
555 | ТП-467,ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-06-25 08:06 | 2018-06-25 09:07 | ТП-467,ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 17
556 | ТП-249,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-06-25 08:30 | 2018-06-26 17:25 | ТП-249,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 21
557 | ТП-215,ВЛ-0,4 кВ, ф-8 | 2018-06-25 08:35 | 2018-06-25 10:57 | ТП-215,ВЛ-0,4 кВ, ф-8 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 13
558 | ТП-146,ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-06-25 09:00 | 2018-06-25 12:11 | ТП-146,ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 56
559 | ТП-1126,ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-06-25 09:00 | 2018-06-25 23:34 | ТП-1126,ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 248
560 | ТП-1318, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-16 | 2018-06-25 11:30 | 2018-06-25 11:40 | ТП-1318, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-16 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 3
561 | ТП-1756,ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-06-25 15:22 | 2018-06-25 17:05 | ТП-1756,ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Отключение автомата | Включили автомат | 16
562 | ТП-953,ВЛ-0,4 кВ, ф-14 | 2018-06-25 17:30 | 2018-06-25 19:30 | ТП-953,ВЛ-0,4 кВ, ф-14 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 22
563 | ТП-80,ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-06-25 19:22 | 2018-06-25 23:15 | ТП-80,ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 32
564 | ТП-53, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | 2018-06-25 19:37 | 2018-06-26 06:40 | ТП-53, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 12
565 | ТП-180,КЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-06-26 06:00 | 2018-06-26 08:44 | ТП-180,КЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 10
566 | ТП-571,ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-06-26 09:15 | 2018-06-26 12:40 | ТП-571,ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 20
567 | ТП-484, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-06-26 11:00 | 2018-06-27 09:14 | ТП-484, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 23
568 | ТП-1420, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-06-26 11:22 | 2018-06-27 09:14 | ТП-1420, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 25
569 | ТП-66,ВЛ-0,4 кВ, ф-8 | 2018-06-26 13:25 | 2018-06-28 00:17 | ТП-66,ВЛ-0,4 кВ, ф-8 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 246
570 | ТП-1599,ВЛ-0,4 кВ, ф-12 | 2018-06-26 13:27 | 2018-06-27 14:21 | ТП-1599,ВЛ-0,4 кВ, ф-12 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 381
571 | ТП-214, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2, 4 | 2018-06-26 14:04 | 2018-06-27 14:45 | ТП-214, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2, 4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 27
572 | ТП-513,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-06-26 14:43 | 2018-06-26 20:00 | ТП-513,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 13
573 | ТП-782, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-9 | 2018-06-26 15:04 | 2018-06-27 16:20 | ТП-782, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-9 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 17
574 | ПС 35кВ Затон/яч-10 | 2018-06-26 16:19 | 2018-06-26 17:47 | ТП-1075, ТП-431, ТП-1208, ТП-1268, ТП-1124, ТП-1072, ТП-1076, ТП-1073, ТП-1074, ТП-1070, ТП-1528, ТП-1071 | Повреждение КЛ-6кВ | Включили по резерву | 762
575 | ТП-1188, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-06-26 17:23 | 2018-06-26 19:00 | ТП-1188, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 23
576 | ТП-579,ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | 2018-06-26 17:30 | 2018-06-26 21:19 | ТП-579,ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 20
577 | ТП-216, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-06-26 20:00 | 2018-06-26 21:52 | ТП-216, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 25
578 | ТП-19,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-06-26 23:04 | 2018-06-27 01:53 | ТП-19,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 25
579 | ТП-42, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-9 | 2018-06-27 06:00 | 2018-06-27 11:40 | ТП-42, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-9 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 15
580 | ТП-572,ВЛ-0,4 кВ, ф-12 | 2018-06-27 08:35 | 2018-06-27 12:46 | ТП-572,ВЛ-0,4 кВ, ф-12 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 25
581 | ТП-1188, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-06-27 09:22 | 2018-06-27 19:46 | ТП-1188, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 3
582 | ТП-450,ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-06-27 11:13 | 2018-06-27 13:10 | ТП-450,ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 6
583 | ТП-1386,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-06-27 11:15 | 2018-06-28 09:20 | ТП-1386,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 18
584 | ТП-20,ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-06-27 14:40 | 2018-06-27 15:13 | ТП-20,ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 5
585 | ТП-112,ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-06-27 14:49 | 2018-06-27 15:45 | ТП-112,ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 11
586 | ТП-59, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-06-27 16:04 | 2018-06-27 17:05 | ТП-59, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 3
587 | ТП-1385, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-06-27 16:07 | 2018-06-27 17:05 | ТП-1385, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 28
588 | ТП-214,ВЛ-0,4 кВ, ф-6 | 2018-06-27 16:35 | 2018-06-27 17:30 | ТП-214,ВЛ-0,4 кВ, ф-6 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 16
589 | ТП-1561,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-06-27 16:38 | 2018-06-28 16:30 | ТП-1561,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 19
590 | ТП-692, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-6 | 2018-06-27 16:39 | 2018-06-27 17:46 | ТП-692, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-6 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 11
591 | ТП-1271, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-8 | 2018-06-27 17:00 | 2018-06-27 23:48 | ТП-1271, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-8 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 11
592 | ТП-11,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-06-27 17:30 | 2018-06-27 22:42 | ТП-11,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 7
593 | ТП-1111, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-06-27 17:54 | 2018-06-27 18:55 | ТП-1111, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 7
594 | ТП-48, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-06-27 18:12 | 2018-06-28 07:20 | ТП-48, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 10
595 | ТП-578,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-16 | 2018-06-27 21:15 | 2018-06-28 01:08 | ТП-578,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-16 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 8
596 | ТП-361,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-06-28 00:32 | 2018-06-28 01:03 | ТП-361,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 27
597 | ТП-1294, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-06-28 00:42 | 2018-06-28 02:46 | ТП-1294, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 29
598 | ТП-1756,ВЛ-0,4 кВ, ф-14 | 2018-06-28 01:02 | 2018-06-28 02:00 | ТП-1756,ВЛ-0,4 кВ, ф-14 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 7
599 | ТП-1462,КЛ-0,4кВ, ф-1 | 2018-06-28 06:30 | 2018-06-28 06:45 | ТП-1462,КЛ-0,4кВ, ф-1 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 12
600 | ТП-53,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-6 | 2018-06-28 08:02 | 2018-06-28 18:07 | ТП-53,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-6 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 9
601 | ТП-80, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-06-28 08:47 | 2018-06-28 15:22 | ТП-80, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 11
602 | ТП-1458,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-06-28 10:16 | 2018-06-28 12:44 | ТП-1458,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 12
603 | ТП-1454, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-06-28 10:17 | 2018-06-28 11:55 | ТП-1454, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 11
604 | ТП-953,ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | 2018-06-28 11:15 | 2018-06-28 15:25 | ТП-953,ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 120
605 | ПС 110кВ Строительная/яч-15 | 2018-06-28 14:24 | 2018-06-30 00:30 | ТП-Эн Сервис | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю. Включено по резерву | 842
606 | ТП-548, вводВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-06-28 14:33 | 2018-06-28 19:22 | ТП-548, вводВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 17
607 | ТП-1244, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-06-28 16:08 | 2018-06-28 21:43 | ТП-1244, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 8
608 | ТП-53,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-7 | 2018-06-28 18:37 | 2018-06-28 22:40 | ТП-53,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-7 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 7
609 | ТП-1188, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-06-28 21:13 | 2018-06-29 00:52 | ТП-1188, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 14
610 | РП-3/ яч-7 | 2018-06-29 03:30 | 2018-06-29 04:08 | ТП-206, ТП-363, ТП-343СШ1, ТП-185. ТП-369 | Повреждение КЛ-6кВ | Включили по резерву | 193
611 | ТП-140, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-12 | 2018-06-29 09:18 | 2018-06-29 10:03 | ТП-140, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-12 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 18
612 | ТП-780, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-06-29 09:19 | 2018-06-29 10:03 | ТП-780, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 13
613 | ТП-572, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-12 | 2018-06-29 09:35 | 2018-06-29 21:59 | ТП-572, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-12 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 5
614 | ТП-80, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | 2018-06-29 09:35 | 2018-06-29 11:20 | ТП-80, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 8
615 | ТП-527, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-06-29 11:42 | 2018-06-29 11:50 | ТП-527, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 5
616 | ТП-953, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | 2018-06-29 13:12 | 2018-06-29 22:53 | ТП-953, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 9
617 | ТП-1127,ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-06-29 16:20 | 2018-06-29 17:50 | ТП-1127,ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 63
618 | ТП-214,ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-06-29 16:25 | 2018-06-29 18:26 | ТП-214,ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 52
619 | ТП-692, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-6 | 2018-06-29 18:45 | 2018-06-29 19:22 | ТП-692, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-6 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 8
620 | ТП-331,ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-06-30 08:30 | 2018-06-30 09:37 | ТП-331,ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 17
621 | ТП-354,ВЛ-0,4 кВ, ф-2,12 | 2018-06-30 11:30 | 2018-06-30 15:06 | ТП-354,ВЛ-0,4 кВ, ф-2,12 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 241
622 | ТП-328, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-06-30 11:45 | 2018-06-30 19:35 | ТП-328, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 20
623 | РП-6/ яч-16 | 2018-06-30 12:38 | 2018-06-30 13:10 | ТП-164, ТП-164а, ТП-1255, ТП-1406, ТП-390, ТП-411, ТП-1294, ТП-1203, ТП-213. ТП-548 | Причина не установлена | Напряжение подано | 358
624 | ТП-64, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-06-30 14:25 | 2018-06-30 15:20 | ТП-64, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 1
625 | ТП-1126, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-06-30 15:27 | 2018-06-30 16:55 | ТП-1126, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 3
626 | ТП-1126 | 2018-07-01 06:20 | 2018-07-01 07:30 | ТП-1126 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 276
627 | ТП-630,КЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-07-02 08:36 | 2018-07-02 11:10 | ТП-630,КЛ-0,4 кВ, ф-3 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Включили по резерву | 32
628 | ТП-323,КЛ-0,4 кВ, ф-5,6 | 2018-07-02 09:00 | 2018-07-02 09:18 | ТП-323,КЛ-0,4 кВ, ф-5,6 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 11
629 | ТП-1092,ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-07-02 09:40 | 2018-07-02 17:13 | ТП-1092,ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 351
630 | ТП-24,ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | 2018-07-03 11:24 | 2018-07-03 13:40 | ТП-24,ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 152
631 | ТП-924,КЛ-0,4 кВ, ф-28 | 2018-07-03 11:50 | 2018-07-03 13:39 | ТП-924,КЛ-0,4 кВ, ф-28 | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю | 42
632 | РП-4а/ яч-15 | 2018-07-03 16:49 | 2018-07-03 18:08 | ТП-1272СШ1 | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю. Включено по резерву | 297
633 | РП-10/ яч-8 | 2018-07-03 16:50 | 2018-07-03 17:35 | ТП-745,ТП-469, ТП-502, ТП-761СШ1 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 314
634 | ТП-1280/яч-1 | 2018-07-03 16:50 | 2018-07-03 17:38 | ТП-1280, ТП-1740, ТП-672, ТП-903СШ1, ТП-1122, ТП-666, ТП-1007 | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю. Включено по резерву | 152
635 | ТП-19,ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | 2018-07-03 17:26 | 2018-07-03 18:41 | ТП-19,ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 16
636 | ТП-578,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-16 | 2018-07-03 21:57 | 2018-07-03 23:15 | ТП-578,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-16 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 5
637 | ТП-53, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-07-03 23:53 | 2018-07-04 00:32 | ТП-53, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 11
638 | РП-5/ яч-6 | 2018-07-04 23:58 | 2018-07-05 00:38 | ТП-398, ТП-559, ТП-244, ТП-215, ТП-535, ТП-653СШ1, ТП-660, ТП-113, ТП-485, ТП-1255СШ1 | Повреждение КЛ-6кВ | Включили по резерву | 638
639 | ТП-410,ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-07-05 13:35 | 2018-07-05 17:00 | ТП-410,ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 197
640 | ТП-1542,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-07-05 16:01 | 2018-07-05 17:40 | ТП-1542,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 6
641 | РП-3/ яч-3 | 2018-07-06 01:00 | 2018-07-06 02:08 | ТП-340, ТП-284, ТП-339, ТП-293СШ1, ТП-280, ТП-281, ТП-776, ТП-772 | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю. Включено по резерву | 819
642 | ТП-798,КЛ-0,4 кВ, ф-13 | 2018-07-06 08:51 | 2018-07-06 11:02 | ТП-798,КЛ-0,4 кВ, ф-13 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 143
643 | ТП-756,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-07-06 11:48 | 2018-07-06 15:24 | ТП-756,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 2
644 | ПС Прудская 35кВ/ яч-5 | 2018-07-06 19:55 | 2018-07-06 20:33 | ТП-97,ТП-599, ТП-389, ТП-92, ТП-239, ТП-746, ТП-1630, ТП-132, ТП-1737, ТП-1181, ТП-417, ТП-1297 | Повреждение КЛ-6кВ | Включили по резерву | 602
645 | ПС 1 Подъем 35кВ/ яч-21 | 2018-07-08 08:00 | 2018-07-08 08:35 | ТП-1608СШ2, ТП-876СШ2, ТП-385, ТП-936, ТП-53СШ1, ТП-782, ТП-894 | Повреждение КЛ-6кВ | Включили по резерву | 213
646 | РП-14/ яч-3 | 2018-07-08 08:39 | 2018-07-08 10:18 | ТП-747СШ1, ТП-868,ТП-347 | Повреждение КЛ-6кВ | Включили по резерву | 591
647 | ТП-513, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-07-08 12:25 | 2018-07-08 13:50 | ТП-513, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 68
648 | ТП-1542,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-07-08 19:32 | 2018-07-08 22:25 | ТП-1542,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 9
649 | ТП-671,КЛ-0,4 кВ, ф-10 | 2018-07-09 08:10 | 2018-07-09 08:40 | ТП-671,КЛ-0,4 кВ, ф-10 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 18
650 | ТП-1382,КЛ-0,4 кВ, ф-21 | 2018-07-09 12:48 | 2018-07-09 14:22 | ТП-1382,КЛ-0,4 кВ, ф-21 | Дефект оборудования | Дефект устранен | 34
651 | ТП-696,КЛ-0,4 кВ, ф-15 | 2018-07-09 13:30 | 2018-07-09 13:58 | ТП-696,КЛ-0,4 кВ, ф-15 | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю | 37
652 | ТП-310,КЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-07-09 16:45 | 2018-07-09 17:00 | ТП-310,КЛ-0,4 кВ, ф-2 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Включили по резерву | 5
653 | ТП-559,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-07-09 17:57 | 2018-07-09 18:30 | ТП-559,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 11
654 | РП-18/ яч-23 | 2018-07-10 14:05 | 2018-07-10 14:41 | ТП-1302,ТП-1100СШ1, ТП-1487, ТП-1033СШ2, ТП-1066СШ2, ТП-779, ТП-1394, ТП-355СШ2 | Порвана КЛ-10кВ | Включили по резерву | 402
655 | ТП-442,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-7 | 2018-07-11 19:10 | 2018-07-11 21:11 | ТП-442,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-7 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 12
656 | ТП-894,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-07-12 11:46 | 2018-07-12 13:06 | ТП-894,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 23
657 | ТП-549,ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-07-12 13:18 | 2018-07-12 15:03 | ТП-549,ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 103
658 | ТП-24,ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | 2018-07-12 15:00 | 2018-07-12 16:02 | ТП-24,ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 27
659 | ТП-1470, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-10 | 2018-07-12 15:59 | 2018-07-12 18:50 | ТП-1470, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-10 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 12
660 | РП-14/ яч-6 | 2018-07-12 16:38 | 2018-07-12 17:19 | ТП-731СШ1, ТП-845, ТП-697, ТП-698 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 595
661 | РП-18/ яч-24 | 2018-07-12 17:40 | 2018-07-12 17:53 | ТП-1046, ТП-496, ТП-1130, ТП-979. ТП-265, ТП-1018СШ1,ТП-564, ТП-1186, ТП-602, ТП-382 | Порвана КЛ-10кВ | Включили по резерву | 232
662 | ТП-838,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-07-12 19:00 | 2018-07-12 20:56 | ТП-838,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 23
663 | ТП-549,вводВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-07-12 19:10 | 2018-07-12 21:39 | ТП-549,вводВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 4
664 | ПС 110кВ Подгорная/ яч-22 | 2018-07-13 01:42 | 2018-07-13 02:16 | ТП-66, ТП-17, ТП-245, ТП-19, ТП-1097СШ1, ТП-1204СШ1 | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю. Включено по резерву | 153
665 | ТП-513, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-07-13 09:30 | 2018-07-13 10:31 | ТП-513, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 10
666 | ТП-932,КЛ-0,4 кВ, ф-12 | 2018-07-13 10:11 | 2018-07-13 11:50 | ТП-932,КЛ-0,4 кВ, ф-12 | Дефект оборудования | Дефект устранен | 105
667 | ТП-924,КЛ-0,4 кВ, ф-22 | 2018-07-13 13:23 | 2018-07-13 14:47 | ТП-924,КЛ-0,4 кВ, ф-22 | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю | 31
668 | ТП-1070,ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-07-13 13:48 | 2018-07-13 15:42 | ТП-1070,ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 31
669 | РП-16/ яч-11 | 2018-07-13 16:00 | 2018-07-13 16:42 | ТП-832, ТП-956, ТП-216, ТП-1511, ТП-1286, ТП-111 | Причина не установлена | Напряжение подано | 335
670 | РП-9/ яч-23 | 2018-07-13 16:40 | 2018-07-13 18:04 | ТП-478, ТП-262, ТП-240, ТП-418, ТП-444, ТП-345СШ1, тяг. ПС-1. ТП-220, ТП-400, ТП-109, ТП-91СШ1, ТП-534СШ1 | Причина не установлена | Напряжение подано | 1369
671 | ПС 110кВ Сиреневая/ яч-108 | 2018-07-13 17:08 | 2018-07-13 19:08 | ТП-1532, ТП-1512, ТП-1545, ТП-1544, ТП-1478,ТП-1584, ТП-1634, ТП-1598,, ТП-1536, ТП-1585, ТП-1589,ТП-1606,ТП-1474, ТП-1483, ТП-1517 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 3017
672 | ТП-1092,вводВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-07-14 13:40 | 2018-07-14 15:34 | ТП-1092,вводВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 12
673 | ТП-513,вводВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-07-14 16:20 | 2018-07-14 17:35 | ТП-513,вводВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 15
674 | ТП-354, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-12 | 2018-07-16 08:05 | 2018-07-16 09:30 | ТП-354, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-12 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 21
675 | РП-18/ яч-11 | 2018-07-16 14:15 | 2018-07-16 14:46 | ТП-809, ТП-811, ТП-1050СШ1, ТП-1247, ТП-812СШ1, ТП-926СШ1 | Причина не установлена | Напряжение подано | 402
676 | ТП-372,ввод КЛ-0,4 кВ, ф-6 | 2018-07-16 15:15 | 2018-07-16 15:20 | ТП-372,ввод КЛ-0,4 кВ, ф-6 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 1
677 | ТП-718/яч-10 | 2018-07-16 17:55 | 2018-07-16 18:20 | ТП-1596, ТП-309, ТП-1158,ТП-1671, ТП-241, ТП-1625,ТП-1065,ТП-1459, ТП-1354, ТП-919, ТП-831, ТП-1209, ТП-1109,ТП-1645, ТП-243, ТП-1479, ТП-1590 | Причина не установлена | Напряжение подано | 293
678 | ТП-765, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-07-16 23:20 | 2018-07-17 00:29 | ТП-765, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Включили по резерву | 66
679 | ТП-718/яч-10 | 2018-07-17 10:21 | 2018-07-17 11:03 | ТП-1596, ТП-309, ТП-1158,ТП-1671, ТП-241, ТП-1625,ТП-1065,ТП-1459, ТП-1354, ТП-919, ТП-831, ТП-1209, ТП-1109,ТП-1645, ТП-243, ТП-1479, ТП-1590 | Причина не установлена | Напряжение подано | 611
680 | ПС 110кВ ЗЯБ/ яч-11 | 2018-07-17 18:07 | 2018-07-18 11:38 | ТП-1201 | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю. Включено по резерву | 280
681 | ТП-432, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-6 | 2018-07-18 13:42 | 2018-07-18 15:28 | ТП-432, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-6 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 14
682 | ТП-1542, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-07-18 14:45 | 2018-07-18 17:28 | ТП-1542, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 15
683 | ТП-410, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-07-18 15:05 | 2018-07-18 17:38 | ТП-410, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 13
684 | ТП-9,КЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-07-18 16:35 | 2018-07-18 17:45 | ТП-9,КЛ-0,4 кВ, ф-2 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 59
685 | ТП-953,ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | 2018-07-18 17:20 | 2018-07-19 10:00 | ТП-953,ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 451
686 | ТП-1642,КЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-07-19 18:34 | 2018-07-19 19:55 | ТП-1642,КЛ-0,4 кВ, ф-3 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Включили по резерву | 96
687 | ТП-1468,КЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-07-20 08:53 | 2018-07-20 15:59 | ТП-1468,КЛ-0,4 кВ, ф-3 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 580
688 | ПС 110кВ Ползунова/ яч-10 | 2018-07-23 05:20 | 2018-07-23 06:10 | ТП-1155,, ТП-АЗС, ТП-1154, ТП-1649, ТП-1516, ТП-1605 | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю. Включено по резерву | 132
689 | ПС 35кВ Прудская/ яч-18 | 2018-07-23 13:56 | 2018-07-23 15:16 | ТП-13, ТП-32, ТП-34, ТП-35, ТП-71, ТП-73, ТП-251, ТП-300, ТП-318, ТП-1082, ТП-1199, ТП-1298, ТП-1449 | Повреждение КЛ-6кВ | Включили по резерву | 1336
690 | ТП-631,ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-07-24 11:40 | 2018-07-24 14:03 | ТП-631,ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 140
691 | ТП-294,ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-07-24 19:44 | 2018-07-24 21:13 | ТП-294,ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 115
692 | РП-16/ яч-9 | 2018-07-25 01:42 | 2018-07-25 02:45 | ТП-708,ТП-775, ТП-986, ТП-1228СШ1 | Повреждение КЛ-6кВ | Включили по резерву | 667
693 | ТП-457, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-07-25 08:07 | 2018-07-25 09:08 | ТП-457, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 33
694 | РП-25/ яч-13 | 2018-07-25 18:25 | 2018-07-25 19:10 | ТП-1038СШ1,ТП-1039СШ1,ТП-1510СШ1,ТП-1600 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 420
695 | ТП-718/яч-10 | 2018-07-26 06:19 | 2018-07-26 07:04 | ТП-1596, ТП-309, ТП-1158,ТП-1671, ТП-241, ТП-1625,ТП-1065,ТП-1459, ТП-1354, ТП-919, ТП-831, ТП-1209, ТП-1109,ТП-1645, ТП-243, ТП-1479, ТП-1590 | Причина не установлена | Напряжение подано | 280
696 | ТП-141, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-07-26 17:00 | 2018-07-26 23:36 | ТП-141, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 2
697 | ПС 110кВ Сиреневая/ яч-109 | 2018-07-27 13:25 | 2018-07-27 14:00 | ТП-1322 СШ1, ТП-1023,ТП-1022СШ1, ТП-1032, ТП-1036, ТП-1035, ТП-1031СШ1,ТП-1001, ТП-1004, ТП-1005, ТП-1006, ТП-1014, ТП-1013,ТП-1639 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 1500
698 | ТП-20, вводВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-07-27 18:40 | 2018-07-27 21:36 | ТП-20, вводВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 3
699 | ПС 110кВ Городская/ яч-17 | 2018-07-28 16:37 | 2018-07-28 18:03 | ТП-654, ТП-46, ТП-1827, ТП-828, ТП-512, ТП-22 | Порвана КЛ-6кВ | Включили по резерву | 960
700 | ТП-517,КЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-07-30 10:07 | 2018-07-30 11:52 | ТП-517,КЛ-0,4 кВ, ф-1 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 122
701 | ТП-24,ВЛ-0,4 кВ, ф-9 | 2018-07-30 11:49 | 2018-07-30 15:24 | ТП-24,ВЛ-0,4 кВ, ф-9 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 293
702 | ТП-636,ВЛ-0,4 кВ, ф-7 | 2018-07-30 15:50 | 2018-07-30 16:17 | ТП-636,ВЛ-0,4 кВ, ф-7 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 33
703 | РП-36/ яч-7 | 2018-07-30 22:25 | 2018-07-30 23:12 | ТП-1338СШ1, ТП-1351СШ2, ТП-1352СШ1, ТП-1391СШ1 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 355
704 | ТП-171,ВЛ-0,4 кВ, ф-10 | 2018-07-31 08:28 | 2018-07-31 13:23 | ТП-171,ВЛ-0,4 кВ, ф-10 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 78
705 | ТП-62,КЛ-0,4 кВ, ф-5 | 2018-07-31 12:34 | 2018-07-31 14:11 | ТП-62,КЛ-0,4 кВ, ф-5 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 117
706 | ТП-141, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-07-31 17:43 | 2018-07-31 18:10 | ТП-141, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 17
707 | ТП-1244, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-08-01 20:01 | 2018-08-01 20:43 | ТП-1244, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 20
708 | ТП-1020,КЛ-0,4 кВ, ф-19,23 | 2018-08-02 19:17 | 2018-08-02 20:35 | ТП-1020,КЛ-0,4 кВ, ф-19,23 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 23
709 | ТП-842,КЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-08-02 21:19 | 2018-08-02 22:05 | ТП-842,КЛ-0,4 кВ, ф-4 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 57
710 | РП-23/ яч-8 | 2018-08-03 18:35 | 2018-08-03 19:11 | ТП-942, ТП-943, ТП-968, ТП-941,ТП-991 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 502
711 | ПС 110кВ Юго-Западная/ яч-50 | 2018-08-03 18:35 | 2018-08-03 19:23 | ТП-674, ТП-673, ТП-677, ТП-777, ТП-999,ТП-1312, ТП-687 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 1249
712 | ТП-718/яч-10 | 2018-08-04 05:51 | 2018-08-04 06:28 | ТП-1596, ТП-309, ТП-1158,ТП-1671, ТП-241, ТП-1625,ТП-1459, ТП-1354, ТП-919, ТП-831, ТП-1209, ТП-1109,ТП-1645, ТП-243, ТП-1479, ТП-1590 | Причина не установлена | Напряжение подано | 280
713 | ТП-28,КЛ-0,4 кВ, ф-5 | 2018-08-04 09:03 | 2018-08-04 09:25 | ТП-28,КЛ-0,4 кВ, ф-5 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 56
714 | ТП-1132,ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-08-07 14:48 | 2018-08-07 16:31 | ТП-1132,ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 102
715 | ТП-53,ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | 2018-08-10 14:37 | 2018-08-10 16:22 | ТП-53,ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 88
716 | ТП-141,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-08-10 19:27 | 2018-08-10 20:58 | ТП-141,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 15
717 | ТП-1074, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-08-10 20:00 | 2018-08-10 21:52 | ТП-1074, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 2
718 | ТП-216,ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-08-11 08:00 | 2018-08-11 11:03 | ТП-216,ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 196
719 | ТП-215,ВЛ-0,4 кВ, ф-11 | 2018-08-11 10:01 | 2018-08-11 11:44 | ТП-215,ВЛ-0,4 кВ, ф-11 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 91
720 | РП-26/ яч-4 | 2018-08-12 09:50 | 2018-08-12 11:04 | ТП-1420, ТП-1092 | Повреждение КЛ-6кВ | Включили по резерву | 100
721 | ТП-256,КЛ-0,4 кВ, ф-2,16 | 2018-08-13 14:30 | 2018-08-13 15:10 | ТП-256,КЛ-0,4 кВ, ф-2,16 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 16
722 | ТП-341, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-08-13 16:05 | 2018-08-13 16:57 | ТП-341, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 4
723 | ТП-988,КЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-08-13 19:35 | 2018-08-13 20:47 | ТП-988,КЛ-0,4 кВ, ф-2 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 93
724 | ПС 35кВ 1 Подъем/ яч-1 | 2018-08-14 11:02 | 2018-08-14 11:41 | ТП-1608СШ1, ТП-876СШ1, ТП-385СШ1 | Порвана КЛ-6кВ | Включили по резерву | 221
725 | ТП-873, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-08-14 13:04 | 2018-08-14 14:19 | ТП-873, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 47
726 | ТП-845, КЛ-0,4 кВ, ф-20 | 2018-08-15 00:22 | 2018-08-15 03:00 | ТП-845, КЛ-0,4 кВ, ф-20 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 85
727 | ПС 35кВ 2 Подъем/ яч-20 | 2018-08-15 09:58 | 2018-08-15 10:22 | ТП-893. ТП-606, ТП-346, ТП-346а, ТП-200, ТП-1106, ТП-1003 | Порвана КЛ-6кВ | Включили по резерву | 207
728 | ПС 35кВ 2 Подъем/ яч-27 | 2018-08-15 09:58 | 2018-08-15 10:38 | ТП-50, ТП-1118СШ1, ТП-997, ТП-303 | Повреждение КЛ-6кВ | Включили по резерву | 821
729 | РП-20/ яч-8 | 2018-08-15 14:24 | 2018-08-15 14:42 | ТП-891, ТП-86, ТП-612, ТП-944, ТП-890 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 437
730 | ТП-700, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-08-15 18:03 | 2018-08-15 19:01 | ТП-700, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 9
731 | ТП-847,ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-08-15 18:06 | 2018-08-15 19:32 | ТП-847,ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю | 25
732 | ТП-1381,КЛ-0,4 кВ, ф-19 | 2018-08-17 15:00 | 2018-08-17 16:35 | ТП-1381,КЛ-0,4 кВ, ф-19 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 81
733 | ТП-28, КЛ-0,4 кВ, ф-5 | 2018-08-18 10:20 | 2018-08-18 10:41 | ТП-28, КЛ-0,4 кВ, ф-5 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 9
734 | ТП-186, КЛ-0,4 кВ, ф-6 | 2018-08-19 13:23 | 2018-08-19 14:24 | ТП-186, КЛ-0,4 кВ, ф-6 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Включили по резерву | 22
735 | ТП-125,КЛ-0,4 кВ, ф-12 | 2018-08-19 20:25 | 2018-08-19 21:59 | ТП-125,КЛ-0,4 кВ, ф-12 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Включили по резерву | 23
736 | ТП-53, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-08-20 10:35 | 2018-08-20 12:10 | ТП-53, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 32
737 | ПС 110кВ Подгорная/ яч-28 | 2018-08-20 13:40 | 2018-08-20 15:25 | ТП-85, ТП-9СШ1,ТП-78, ТП-627,ТП-1051,ТП-372,ТП-8, ТП-692 | Повреждение КЛ-6кВ | Включили по резерву | 1225
738 | ТП-1370 СШ1 | 2018-08-20 15:40 | 2018-08-20 16:45 | ТП-1370 СШ1 | Отключение автомата | Включили автомат | 78
739 | ТП-467, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-08-21 10:50 | 2018-08-21 11:48 | ТП-467, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 11
740 | ТП-830, ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-08-21 11:50 | 2018-08-21 12:43 | ТП-830, ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 42
741 | ТП-413, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-08-21 12:25 | 2018-08-21 16:01 | ТП-413, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 167
742 | ТП-126, ВЛ-0,4 кВ, ф-8 | 2018-08-21 13:11 | 2018-08-21 14:13 | ТП-126, ВЛ-0,4 кВ, ф-8 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 32
743 | РП-23/ яч-25 | 2018-08-21 13:35 | 2018-08-21 14:45 | ТП-983СШ1, ТП-975СШ2, ТП-976СШ2, ТП-977СШ2, ТП-344 | Порвана КЛ-10кВ | Включили по резерву | 508
744 | ТП-508, ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-08-22 09:29 | 2018-08-22 10:23 | ТП-508, ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Отключение автомата | Включили автомат | 17
745 | ТП-558, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-08-22 09:39 | 2018-08-22 11:41 | ТП-558, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 32
746 | РП-41/ яч-2 | 2018-08-22 09:40 | 2018-08-22 12:09 | ТП-1712СШ1, ТП-1719СШ1, ТП-1762СШ1 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 193
747 | ТП-75, ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-08-22 09:56 | 2018-08-22 16:58 | ТП-75, ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Отключение автомата | Включили автомат | 444
748 | ТП-126, ВЛ-0,4 кВ, ф-8 | 2018-08-22 12:07 | 2018-08-22 23:35 | ТП-126, ВЛ-0,4 кВ, ф-8 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 301
749 | ТП-19, ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-08-22 12:09 | 2018-08-22 12:22 | ТП-19, ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 6
750 | ТП-692, ВЛ-0,4 кВ, ф-6 | 2018-08-22 12:37 | 2018-08-22 16:14 | ТП-692, ВЛ-0,4 кВ, ф-6 | Отключение автомата | Включили автомат | 202
751 | ТП-558, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-08-22 12:43 | 2018-08-22 12:55 | ТП-558, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 11
752 | ТП-328, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-08-22 13:19 | 2018-08-22 15:35 | ТП-328, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 134
753 | ТП-1221, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-08-22 13:52 | 2018-08-22 19:41 | ТП-1221, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 182
754 | ТП-566/ яч-2 | 2018-08-22 14:57 | 2018-08-22 15:08 | ТП-566, ТП-74, ТП-72 | Обрыв ВЛ-6кВ | Обрыв устранен | 5
755 | ТП-566/ яч-2 | 2018-08-22 14:57 | 2018-08-22 18:22 | ТП-312, ТП-859, ТП-1058, ТП-1467, ТП-1081, ТП-858, ТП-1052, ТП-1802, ТП-1131 | Обрыв ВЛ-6кВ | Обрыв устранен | 3113
756 | ТП-1109, ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-08-22 16:13 | 2018-08-22 20:42 | ТП-1109, ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Отключение автомата | Включили автомат | 123
757 | ПС 110кВ Подгорная/ яч-21 | 2018-08-22 16:46 | 2018-08-22 19:21 | ТП-1097СШ2, ТП-11, ТП-1114, ТП-1188, ТП-1204СШ1, ТП-1599, ТП-1648, ТП-391, ТП758СШ1, ТП-9, ТП-96, ТП-1773 | Повреждение КЛ-6кВ | Включили по резерву | 2943
758 | ТП-203, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-08-22 19:10 | 2018-08-22 21:56 | ТП-203, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 14
759 | ТП-243, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-08-22 21:05 | 2018-08-22 23:30 | ТП-243, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 30
760 | ТП-1756, ВЛ-0,4 кВ, ф-4,6,7 | 2018-08-23 08:31 | 2018-08-23 09:47 | ТП-1756, ВЛ-0,4 кВ, ф-4,6,7 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 61
761 | ТП-1756, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-08-23 08:31 | 2018-08-23 17:45 | ТП-1756, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 397
762 | ТП-793, КЛ-0,4 кВ, ф-10 | 2018-08-23 14:15 | 2018-08-23 17:52 | ТП-793, КЛ-0,4 кВ, ф-10 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Включили по резерву | 117
763 | РП-12/ яч-9 | 2018-08-23 14:18 | 2018-08-23 14:57 | ТП-834, ТП-1668, ТП-237, ТП-1864, ТП-1431, ТП-636, ТП-1549, ТП-702, ТП-892, ТП-947СШ1, ТП-162 | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю. Включено по резерву | 1362
764 | ТП-8, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-10 | 2018-08-23 17:15 | 2018-08-23 19:26 | ТП-8, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-10 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 6
765 | ТП-186, КЛ-0,4 кВ, ф-6 | 2018-08-23 22:30 | 2018-08-24 00:10 | ТП-186, КЛ-0,4 кВ, ф-6 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Включили по резерву | 107
766 | ПС 110 кВ Береговая/яч.5 | 2018-08-25 04:40 | 2018-08-25 05:47 | ТП-255, ТП-873, ТП-307, ТП-866, ТП-1147, ТП-129, ТП-338, ТП-272, ТП-353, ТП-1417, ТП-582, ТП-1183, ТП-1288, ТП-1287, ТП-1151, ТП-489, ТП-1569, ТП-1703, ТП-1780, ТП-971 | Причина не установлена | Напряжение подано | 446
767 | ТП-517, ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-08-26 11:20 | 2018-08-26 11:48 | ТП-517, ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 7
768 | ТП-1536, КЛ-0,4 кВ, ф-15 | 2018-08-26 13:02 | 2018-08-26 13:30 | ТП-1536, КЛ-0,4 кВ, ф-15 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 31
769 | ТП-20, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-08-26 19:31 | 2018-08-26 20:57 | ТП-20, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 7
770 | ТП-466, КЛ-0,4 кВ, ф-15 | 2018-08-26 20:00 | 2018-08-26 20:30 | ТП-466, КЛ-0,4 кВ, ф-15 | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю | 25
771 | ТП-171, ВЛ-0,4 кВ, ф-10 | 2018-08-27 13:09 | 2018-08-27 15:10 | ТП-171, ВЛ-0,4 кВ, ф-10 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 133
772 | ТП-138, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-08-27 16:21 | 2018-08-27 19:17 | ТП-138, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 9
773 | ТП-179, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-08-27 17:02 | 2018-08-27 17:44 | ТП-179, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 12
774 | ТП-558, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-08-27 18:23 | 2018-08-27 18:57 | ТП-558, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 28
775 | ТП-53, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | 2018-08-27 20:35 | 2018-08-27 22:10 | ТП-53, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 11
776 | ТП-1181, ввод КЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-08-28 08:33 | 2018-08-28 09:56 | ТП-1181, ввод КЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 11
777 | ПС 35 кВ Затон/яч-4 | 2018-08-28 14:00 | 2018-08-28 14:40 | ТП-1542, ТП-1179, ТП-1618, ТП-1346 | Причина не установлена | Напряжение подано | 27
778 | ТП-845, ВЛ-0,4 кВ, ф-20 | 2018-08-29 01:01 | 2018-08-29 02:58 | ТП-845, ВЛ-0,4 кВ, ф-20 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 132
779 | ТП-361, ВЛ-0,4 кВ, ф-8 | 2018-08-29 14:31 | 2018-08-29 15:53 | ТП-361, ВЛ-0,4 кВ, ф-8 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 26
780 | ТП-558, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-08-29 15:16 | 2018-08-29 17:21 | ТП-558, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 11
781 | ТП-228 | 2018-08-29 16:07 | 2018-08-29 17:00 | ТП-228 | Дефект оборудования | Дефект устранен | 100
782 | ТП-466, КЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-08-29 22:05 | 2018-08-29 23:53 | ТП-466, КЛ-0,4 кВ, ф-3 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 40
783 | ТП-558, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-08-30 08:50 | 2018-08-30 13:10 | ТП-558, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 271
784 | ТП-171, ВЛ-0,4 кВ, ф-10 | 2018-08-30 14:05 | 2018-08-30 15:57 | ТП-171, ВЛ-0,4 кВ, ф-10 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 89
785 | ПС 35 кВ Краевая/яч-1 | 2018-09-02 13:49 | 2018-09-02 14:33 | ТП-1439СШ1, ТП-1466СШ1, ТП-1631СШ1, ТП-1650СШ1, ТП-383, ТП-361, ТП-1489,ТП-59, ТП-1386,ТП-1454,ТП-354, ТП-296,ТП-1574, ТП-1847, ТП-423, ТП-1617, ТП-279, ТП-298,ТП-298а, ТП-298б, ТП-498, ТП-694, ТП-1191, ТП-297 | Причина не установлена | Напряжение подано | 586
786 | ТП-759, КЛ-0,4 кВ, ф-7 | 2018-09-03 08:00 | 2018-09-03 09:00 | ТП-759, КЛ-0,4 кВ, ф-7 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 22
787 | ТП-558, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-09-03 09:20 | 2018-09-03 10:20 | ТП-558, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 24
788 | ПС 110 кВ Западная/яч-4 | 2018-09-03 11:34 | 2018-09-03 12:06 | ТП-574, ТП-661, ТП-596,ТП-679СШ1. ТП-903СШ1, ТП-899, ТП-695, ТП-700 | Порвана КЛ-10кВ | Включили по резерву | 586
789 | ТП-1217, ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-09-03 18:35 | 2018-09-03 19:28 | ТП-1217, ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 5
790 | ТП-1801, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-09-03 20:00 | 2018-09-03 20:51 | ТП-1801, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 48
791 | ТП-1129, ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-09-03 20:16 | 2018-09-03 21:04 | ТП-1129, ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 3
792 | ТП-1801, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-09-03 21:25 | 2018-09-03 23:22 | ТП-1801, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 48
793 | ПС 35 кВ Прудская/яч-2 | 2018-09-04 14:46 | 2018-09-04 15:07 | ТП-25, ТП-1731 | Порвана КЛ-6кВ | Включили по резерву | 140
794 | ПС 110 кВ Городская/яч-16 | 2018-09-06 10:10 | 2018-09-06 10:43 | ТП-609, ТП-6, ТП-37, ТП-16, ТП-828СШ1 | Порвана КЛ-6кВ | Включили по резерву | 264
795 | ТП-323, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-09-07 03:09 | 2018-09-07 03:44 | ТП-323, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 21
796 | ТП-1217, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-09-08 09:26 | 2018-09-08 11:17 | ТП-1217, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 7
797 | ТП-174, ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-09-08 18:43 | 2018-09-08 19:25 | ТП-174, ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 20
798 | РП-19/ яч-7 | 2018-09-10 11:55 | 2018-09-10 12:22 | ТП-1638, ТП-1508, ТП-970, ТП-1830 | Причина не установлена | Напряжение подано | 197
799 | ТП-1093, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-09-10 18:39 | 2018-09-10 19:21 | ТП-1093, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 6
800 | ТП-272, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-09-10 19:19 | 2018-09-10 22:11 | ТП-272, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 8
801 | ПС 110 кВ Западная/яч-5 | 2018-09-10 19:25 | 2018-09-10 20:24 | ТП-555, ТП-1044, ТП-554, ТП-865СШ1 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 491
802 | ПС 110 кВ Западная/яч-19 | 2018-09-10 19:25 | 2018-09-10 20:34 | ТП-949СШ1, ТП-1477СШ1, ТП-1580СШ1, ТП-963, ТП-1025СШ1, ТП-1272, ТП-950, ТП-982СШ1, ТП-1556СШ1, ТП-1463СШ1, ТП-1010СШ1, ТП-1115СШ1, ТП-1254СШ1 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 1495
803 | ТП-43, ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-09-11 | 2018-09-11 00:36 | ТП-43, ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Дефект оборудования | Дефект устранен | 12
804 | ТП-1186, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-09-11 16:45 | 2018-09-11 20:54 | ТП-1186, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 6
805 | ТП-397, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-09-11 18:15 | 2018-09-11 19:03 | ТП-397, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 7
806 | РП-9/ яч-24 | 2018-09-11 18:50 | 2018-09-11 19:09 | ТП-680СШ1, ТП-889, ТП-973 | Порвана КЛ-10кВ | Включили по резерву | 191
807 | РП-9/ яч-22 | 2018-09-11 21:04 | 2018-09-11 22:13 | ТП-486СШ1, ТП-516, ТП-993 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 308
808 | ТП-173, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | 2018-09-12 14:34 | 2018-09-12 15:54 | ТП-173, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 8
809 | ТП-1136, КЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-09-12 15:45 | 2018-09-12 16:10 | ТП-1136, КЛ-0,4 кВ, ф-3 | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю | 6
810 | ТП-625, КЛ-0,4 кВ, ф-11 | 2018-09-12 16:21 | 2018-09-12 16:46 | ТП-625, КЛ-0,4 кВ, ф-11 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 7
811 | ТП24, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-09-12 19:21 | 2018-09-12 20:12 | ТП24, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю | 64
812 | ТП-232, КЛ-0,4 кВ, ф-6 | 2018-09-13 09:32 | 2018-09-13 10:20 | ТП-232, КЛ-0,4 кВ, ф-6 | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю | 58
813 | ТП-718/яч-10 | 2018-09-14 06:58 | 2018-09-14 07:17 | ТП-1596, ТП-309, ТП-1158,ТП-1671, ТП-241, ТП-1625,ТП-1065,ТП-1459, ТП-1354, ТП-919, ТП-831, ТП-1209, ТП-1109,ТП-1645, ТП-243, ТП-1479, ТП-1590 | Причина не установлена | Напряжение подано | 292
814 | ТП-1066, КЛ-0,4 кВ, ф-23 | 2018-09-14 09:37 | 2018-09-14 10:20 | ТП-1066, КЛ-0,4 кВ, ф-23 | Отключение автомата | Включили автомат | 48
815 | ПС 35кВ Юбилейная/ яч-3 | 2018-09-14 13:18 | 2018-09-14 15:43 | ТП-433,ТП-410, ТП-102, ТП-773, ТП-181, ТП-1476, ТП-517, ТП-1475, ТП-1407, ТП-1405. ТП-1534,ТП-1457, ТП-1497,ТП-1289,ТП-780, ТП-1392,ТП-1614, ТП-1577, ТП-1860, ТП-1174, ТП-1507, ТП-1594, ТП-1640, ТП-1433 | Причина не установлена | Напряжение подано | 1525
816 | ТП-1293, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-09-14 15:39 | 2018-09-14 17:01 | ТП-1293, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 5
817 | ТП-126, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | 2018-09-14 17:30 | 2018-09-14 18:02 | ТП-126, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 40
818 | ТП-683, ВЛ-0,4 кВ, ф-14 | 2018-09-14 17:34 | 2018-09-14 19:09 | ТП-683, ВЛ-0,4 кВ, ф-14 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 18
819 | ТП-126, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | 2018-09-14 19:04 | 2018-09-14 19:26 | ТП-126, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 29
820 | ТП-870, КЛ-0,4 кВ, ф-14 | 2018-09-14 20:35 | 2018-09-14 23:14 | ТП-870, КЛ-0,4 кВ, ф-14 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 102
821 | ТП-126, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | 2018-09-14 21:24 | 2018-09-14 22:30 | ТП-126, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 48
822 | ТП-1070, вводВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-09-14 21:27 | 2018-09-15 16:58 | ТП-1070, вводВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 9
823 | ТП-1286, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-09-15 08:47 | 2018-09-15 09:36 | ТП-1286, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 6
824 | ТП-211, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-09-15 09:30 | 2018-09-15 10:56 | ТП-211, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 7
825 | ТП-505, КЛ-0,4 кВ, ф-7 | 2018-09-16 05:45 | 2018-09-16 06:35 | ТП-505, КЛ-0,4 кВ, ф-7 | Отключение автомата | Включили автомат | 38
826 | ТП-948, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-09-16 10:12 | 2018-09-16 11:05 | ТП-948, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 62
827 | ТП-59, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-09-16 11:52 | 2018-09-16 13:26 | ТП-59, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 8
828 | ТП-505, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-09-16 12:04 | 2018-09-16 13:45 | ТП-505, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Включили по резерву | 118
829 | ТП-145, КЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-09-16 15:41 | 2018-09-16 16:40 | ТП-145, КЛ-0,4 кВ, ф-3 | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю | 12
830 | ПС 110кВ Кристалл/ яч-304 | 2018-09-17 16:06 | 2018-09-17 16:29 | ТП-1277, ТП-1227, ТП-852, ТП-1169 | Порвана КЛ-10кВ | Включили по резерву | 179
831 | ПС 110кВ Солнечная поляна/ яч-211 | 2018-09-17 22:17 | 2018-09-17 22:48 | ТП-960СШ1, ТП-588, ТП-587, ТП-594, ТП-593, ТП-595, ТП-907, ТП-1551, ТП-954, ТП-520, ТП-522, ТП-554, ТП-555, ТП-1044, ТП-865СШ1, ТП-630, ТП-640, ТП-639 | Причина не установлена | Напряжение подано | 1533
832 | РП-13/ яч-22 | 2018-09-17 22:17 | 2018-09-17 23:07 | ТП-895, ТП-934, ТП-819, ТП-794СШ1, ТП-896СШ1, ТП-897СШ | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 474
833 | РП-13/ яч-24 | 2018-09-17 22:21 | 2018-09-17 23:23 | ТП-1434СШ1, ТП-917, ТП-879СШ1,ТП-883 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 658
834 | ТП-898, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | 2018-09-18 03:07 | 2018-09-18 04:14 | ТП-898, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 81
835 | ТП-409, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | 2018-09-18 03:10 | 2018-09-18 03:49 | ТП-409, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 24
836 | ПС 110кВ Ползунова/ яч-1 | 2018-09-18 05:11 | 2018-09-18 06:05 | ТП-1621 СШ1, ТП-1451 СШ1, ТП-1264СШ1, ТП-1670СШ1, ТП-1774СШ1, ТП-1760СШ1, ТП-1609СШ1, ТП-1496СШ1, ТП-1267СШ1, ТП-1192СШ1, ТП-1241СШ1 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 216
837 | ПС 35кВ 1-ый Подъем/ яч-17 | 2018-09-18 10:35 | 2018-09-18 11:46 | ТП-36СШ1, ТП-1295, ТП-61, ТП-1458. ТП-1120, ТП-98, ТП-1127, ТП-441, ТП-682, ТП-10, ТП-112 | Причина не установлена | Напряжение подано | 840
838 | ТП-644, КЛ-0,4 кВ, ф-10 | 2018-09-18 16:59 | 2018-09-18 17:10 | ТП-644, КЛ-0,4 кВ, ф-10 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Включили по резерву | 9
839 | ТП-441, ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-09-19 13:25 | 2018-09-19 14:43 | ТП-441, ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 95
840 | ТП-1637, КЛ-0,4 кВ, ф-23 | 2018-09-19 16:04 | 2018-09-19 17:42 | ТП-1637, КЛ-0,4 кВ, ф-23 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 89
841 | ТП-532, КЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-09-20 10:25 | 2018-09-20 11:52 | ТП-532, КЛ-0,4 кВ, ф-3 | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю | 75
842 | ПС 110кВ Сиреневая/ яч-108 | 2018-09-21 12:56 | 2018-09-21 13:44 | ТП-1474СШ1, ТП-1483СШ1,ТП-1861,ТП-1517СШ1 ТП-1536СШ1, ТП-1557, ТП-1585СШ1,ТП-1589СШ1, ТП-1606СШ1,ТП-1628, ТП-1624, ТП-1584СШ1, ТП-1634СШ1, ТП-1598СШ1, ТП-1532СШ1, ТП-1478СШ1, ТП-1512СШ1, ТП-1545СШ1, ТП-1544СШ1 | Причина не установлена | Напряжение подано | 938
843 | ПС 110кВ Сиреневая/ яч-109 | 2018-09-21 12:56 | 2018-09-21 14:10 | ТП-1024СШ1, ТП-1322СШ1, ТП-1023, ТП-1022СШ1, ТП-1032, ТП-1036СШ1, ТП-1001СШ1, ТП-1004, ТП-1005, ТП-1006СШ1 | Порвана КЛ-10кВ | Включили по резерву | 2398
844 | ТП-10, вводВЛ-0,4 кВ, ф-10 | 2018-09-22 08:30 | 2018-09-22 09:12 | ТП-10, вводВЛ-0,4 кВ, ф-10 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 9
845 | РП-6/ яч-4 | 2018-09-22 12:06 | 2018-09-22 12:55 | ТП-463, ТП-226, ТП-310, ТП-1049, ТП-497, ТП-168 | Порвана КЛ-6кВ | Включили по резерву | 424
846 | ТП-170, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-09-23 09:50 | 2018-09-23 10:26 | ТП-170, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 34
847 | ТП-436, вводВЛ-0,4 кВ, ф-9 | 2018-09-24 08:42 | 2018-09-24 11:05 | ТП-436, вводВЛ-0,4 кВ, ф-9 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 6
848 | ТП-1186, вводВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-09-24 12:13 | 2018-09-24 13:16 | ТП-1186, вводВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 8
849 | РП-21/ яч-16 | 2018-09-24 13:40 | 2018-09-24 14:42 | ТП-1035, ТП-1031 СШ1, ТП-1036СШ1 | Порвана КЛ-10кВ | Включили по резерву | 536
850 | ПС 110кВ Сиреневая/ яч-108 | 2018-09-24 16:09 | 2018-09-24 16:40 | ТП-1474СШ1, ТП-1483СШ1, ТП-1861, ТП-1517СШ1, ТП-1536СШ1, ТП-1557, ТП-1585СШ1, ТП-1589 СШ1, ТП-1606СШ1, ТП-1628, ТП-1624, ТП-1584СШ1, ТП-1634СШ1. ТП-1598СШ1, ТП-1532СШ1, ТП-1478СШ1, ТП-1512СШ1, ТП-1545СШ1, ТП-1544СШ1 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 675
851 | ТП-784СШ1 | 2018-09-24 23:10 | 2018-09-25 00:13 | ТП-784СШ1 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Включили по резерву | 156
852 | ТП-126, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-09-25 15:19 | 2018-09-25 16:31 | ТП-126, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю | 42
853 | ТП-626, КЛ-0,4 кВ, ф-4,7 | 2018-09-25 21:51 | 2018-09-25 22:53 | ТП-626, КЛ-0,4 кВ, ф-4,7 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 70
854 | ТП-722, КЛ-0,4 кВ, ф-12 | 2018-09-26 10:23 | 2018-09-26 11:16 | ТП-722, КЛ-0,4 кВ, ф-12 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 48
855 | ПС 110кВ Сиреневая/ яч-110 | 2018-09-26 16:11 | 2018-09-26 17:23 | ТП-1481СШ2, ТП-987, ТП-1465, ТП-996СШ1 | Порвана КЛ-10кВ | Включили по резерву | 1062
856 | ПС 110кВ Сиреневая/ яч-210 | 2018-09-26 16:11 | 2018-09-26 17:02 | ТП-1481СШ2, ТП-1852, ТП-988, ТП-1108, ТП-989, ТП-996СШ2 | Порвана КЛ-10кВ | Включили по резерву | 828
857 | РП-3/ яч-10 | 2018-09-27 15:33 | 2018-09-27 16:05 | ТП-607, ТП-481, ТП-186, ТП-1563, ТП-533, ТП-457 | Порвана КЛ-6кВ | Включили по резерву | 336
858 | ПС 110кВ ПРЕСС/ яч-55 | 2018-09-27 18:21 | 2018-09-27 18:57 | ТП-447, ТП-192. ТП-981, ТП-1520, ТП-669, ТП-507, ТП-1356, ТП-193, ТП-209, ТП-658, ТП-748 | Повреждение КЛ-6кВ | Включили по резерву | 750
859 | ТП-940, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | 2018-09-28 08:23 | 2018-09-28 11:25 | ТП-940, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | Отключение автомата | Включили автомат | 75
860 | ТП-940, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | 2018-09-28 11:45 | 2018-09-28 15:50 | ТП-940, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю | 89
861 | ТП-1756, вводВЛ-0,4 кВ, ф-6 | 2018-09-28 15:40 | 2018-09-28 17:56 | ТП-1756, вводВЛ-0,4 кВ, ф-6 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 8
862 | РП-20/ яч-23 | 2018-09-28 17:45 | 2018-09-28 18:17 | ТП-1103, ТП-887, ТП-860, ТП-790, ТП-419, ТП-683, ТП-1841, ТП-376, ТП-320, ТП-947, ТП-1134 | Порвана КЛ-10кВ | Включили по резерву | 581
863 | ТП-1409, вводВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-09-29 11:30 | 2018-09-29 14:45 | ТП-1409, вводВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 9
864 | ТП-17, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-09-29 15:12 | 2018-09-29 15:42 | ТП-17, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Дефект оборудования | Дефект устранен | 39
865 | ТП-419, КЛ-0,4 кВ, ф-20 | 2018-10-01 11:45 | 2018-10-01 17:43 | ТП-419, КЛ-0,4 кВ, ф-20 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Включили по резерву | 230
866 | ПС 35кВ Краевая больница/ яч-1 | 2018-10-02 09:48 | 2018-10-02 11:04 | ТП-1439СШ1, ТП-1466СШ1, ТП-1631СШ1, ТП-1650СШ1, ТП-383,ТП-361, ТП-1489, ТП-59, ТП-1386, ТП-1454, ТП-1432, ТП-1847, ТП-296, ТП-1574, ТП-423, ТП-1814, ТП-1617,ТП-279, ТП-298а. ТП-298,ТП-298б, ТП-694. ТП-498, ТП-297, ТП-1191 | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю. Включено по резерву | 760
867 | ТП-790/яч-1 | 2018-10-02 09:59 | 2018-10-02 11:09 | ТП-419,ТП-320, ТП-947СШ1,ТП-1134 | Порвана КЛ-10кВ | Включили по резерву | 762
868 | ТП-415, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-10-03 10:30 | 2018-10-03 17:06 | ТП-415, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 77
869 | ПС 110кВ Солнечная поляна/ яч-303, 306 | 2018-10-03 10:42 | 2018-10-03 11:21 | ТП-704 СШ2, ТП-703, ТП-706, ТП-716, ПС Тяг. ТТУ, ТП-1434СШ1,ТП-886, ТП-882, ТП-879СШ1, ТП-1526 СШ2, ТП-1513СШ1, ТП-1768, ТП-1490СШ1, ТП-1683СШ1, РП-2 СШ1 ООО "Индустриальный" ООО "Агросибраздолье", Кислородная станция, ТП-1735, ТП-1607, АлтАвто, ТП-1592, РП -30СШ1 | Отключение в сетях Филиал ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | Напряжение подано | 3497
870 | РП-10/ яч-9 | 2018-10-03 12:26 | 2018-10-03 12:55 | ТП-449, ТП-494 | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю. Включено по резерву | 186
871 | ТП-559, КЛ-0,4 кВ, ф-9 | 2018-10-03 13:57 | 2018-10-03 15:49 | ТП-559, КЛ-0,4 кВ, ф-9 | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю | 41
872 | ТП-419, КЛ-0,4 кВ, ф-6,22 | 2018-10-03 15:20 | 2018-10-03 19:16 | ТП-419, КЛ-0,4 кВ, ф-6,22 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 171
873 | РП-45/ яч-18 | 2018-10-03 16:07 | 2018-10-03 17:01 | ТП-1377СШ1, ТП-1378СШ1, ТП-1641СШ1 | Порвана КЛ-10кВ | Включили по резерву | 120
874 | ТП-631, КЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-10-04 09:10 | 2018-10-04 10:37 | ТП-631, КЛ-0,4 кВ, ф-3 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 83
875 | ПС 110кВ Сиреневая/ яч-108 | 2018-10-04 15:31 | 2018-10-04 15:58 | ТП-1474СШ1, ТП-1483СШ1, ТП-1861, ТП-1517СШ1, ТП-1536СШ1, ТП-1557, ТП-1585СШ1, ТП-1589 СШ1, ТП-1606СШ1, ТП-1584СШ1, ТП-1634СШ1. ТП-1598СШ1, ТП-1532СШ1, ТП-1512СШ1, ТП-1545СШ1, ТП-1544СШ1 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 573
876 | ТП-1093, вводВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-10-04 17:27 | 2018-10-04 19:18 | ТП-1093, вводВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 6
877 | ТП-537,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-21 | 2018-10-05 15:43 | 2018-10-05 17:11 | ТП-537,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-21 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 5
878 | ТП-1861 | 2018-10-05 18:40 | 2018-10-06 15:00 | ТП-1861 | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю. Включено по резерву | 1816
879 | ТП-1151, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-10-06 12:30 | 2018-10-06 13:35 | ТП-1151, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | Отключение автомата | Включили автомат | 31
880 | ТП-97,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-10-06 12:40 | 2018-10-06 14:00 | ТП-97,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 7
881 | ПС 35кВ Краевая больница/ яч-1 | 2018-10-07 14:15 | 2018-10-07 15:10 | ТП-1439СШ1,ТП-1466СШ1,ТП-1631СШ1, ТП-1650СШ1, ТП-383 | Повреждение КЛ-6кВ | Включили по резерву | 650
882 | ТП-603,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-10-07 18:15 | 2018-10-07 19:09 | ТП-603,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 6
883 | РП-36/ яч-16 | 2018-10-08 02:02 | 2018-10-08 02:45 | ТП-1324СШ1, ТП-1530СШ1, ТП-1495СШ1 | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю. Включено по резерву | 72
884 | ТП-1762, КЛ-0,4 кВ, ф-27 | 2018-10-08 15:55 | 2018-10-08 16:57 | ТП-1762, КЛ-0,4 кВ, ф-27 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 13
885 | ТП-360, КЛ-0,4 кВ, ф-14 | 2018-10-10 09:54 | 2018-10-10 10:50 | ТП-360, КЛ-0,4 кВ, ф-14 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 46
886 | ТП-870, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | 2018-10-10 10:28 | 2018-10-10 11:06 | ТП-870, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 30
887 | ТП-775, ВЛ-0,4 кВ, ф-14 | 2018-10-12 09:55 | 2018-10-12 10:18 | ТП-775, ВЛ-0,4 кВ, ф-14 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 17
888 | ТП-179, ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-10-12 16:41 | 2018-10-12 19:27 | ТП-179, ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 5
889 | ПС 110кВ Подгорная/ яч-7 | 2018-10-13 16:25 | 2018-10-13 17:25 | ТП-1082, ТП-1095, ТП-290. ТП-291, ТП-294, ТП-1217, ТП-75, ТП-336, ТП-1098, ТП-1728, ТП-1358, ТП-1182, ТП-813, ТП-1509, ТП-1110 | Причина не установлена | Напряжение подано | 917
890 | ПС 110кВ Подгорная/ яч-7 | 2018-10-13 17:49 | 2018-10-13 19:50 | ТП-1082, ТП-1095, ТП-290. ТП-291, ТП-294, ТП-1217, ТП-75, ТП-336, ТП-1098, ТП-1728, ТП-1358, ТП-1182, ТП-813, ТП-1509, ТП-1110 | Обрыв ВЛ-6кВ | Обрыв устранен | 2037
891 | РП-1/ яч-10 | 2018-10-13 11:09 | 2018-10-13 11:38 | ТП-182, ТП-579, ТП-1658, ТП-204, ТП-1663, ТП-194, ТП-923 | Повреждение КЛ-6кВ | Включили по резерву | 285
892 | ПС 110кВ Подгорная/ яч-7 | 2018-10-14 15:07 | 2018-10-14 15:36 | ТП-1082, ТП-1095, ТП-290. ТП-291, ТП-294, ТП-1217, ТП-75, ТП-336, ТП-1098, ТП-1728, ТП-1358, ТП-1182, ТП-813, ТП-1509, ТП-1110 | Причина не установлена | Напряжение подано | 377
893 | ПС 110кВ Подгорная/ яч-7 | 2018-10-14 16:25 | 2018-10-14 17:54 | ТП-1082, ТП-1095, ТП-290. ТП-291, ТП-294, ТП-1217, ТП-75, ТП-336, ТП-1098, ТП-1728, ТП-1358, ТП-1182, ТП-813, ТП-1509, ТП-1110 | Обрыв ВЛ-6кВ | Обрыв устранен | 623
894 | ТП-496,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-10-13 14:20 | 2018-10-13 15:45 | ТП-496,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 6
895 | ТП-517, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-10-13 15:10 | 2018-10-13 16:09 | ТП-517, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 44
896 | ТП-15,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-10-13 15:40 | 2018-10-13 17:31 | ТП-15,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 8
897 | ТП-1109, ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-10-13 15:58 | 2018-10-13 17:10 | ТП-1109, ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Отключение автомата | Включили автомат | 37
898 | ТП-1410, ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-10-13 15:59 | 2018-10-13 17:48 | ТП-1410, ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Отключение автомата | Включили автомат | 99
899 | ТП-246, вводВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-10-13 16:11 | 2018-10-13 18:57 | ТП-246, вводВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 9
900 | ТП-67, вводВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-10-13 16:36 | 2018-10-13 18:05 | ТП-67, вводВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 7
901 | ТП-359, вводВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-10-13 16:39 | 2018-10-13 22:18 | ТП-359, вводВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 5
902 | ТП-8, вводВЛ-0,4 кВ, ф-10 | 2018-10-13 16:46 | 2018-10-13 20:57 | ТП-8, вводВЛ-0,4 кВ, ф-10 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 82
903 | ТП-1300, ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | 2018-10-13 16:50 | 2018-10-13 17:34 | ТП-1300, ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 24
904 | ТП-508, ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-10-13 17:13 | 2018-10-13 17:47 | ТП-508, ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Отключение автомата | Включили автомат | 25
905 | ТП-1109, ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-10-13 17:34 | 2018-10-13 20:50 | ТП-1109, ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Отключение автомата | Включили автомат | 146
906 | ТП-450, вводВЛ-0,4 кВ, ф-14 | 2018-10-13 17:39 | 2018-10-13 22:15 | ТП-450, вводВЛ-0,4 кВ, ф-14 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 8
907 | ТП-36, ВЛ-0,4 кВ, ф-9 | 2018-10-13 17:40 | 2018-10-13 19:18 | ТП-36, ВЛ-0,4 кВ, ф-9 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 89
908 | ТП-485, вводВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-10-13 17:53 | 2018-10-13 20:32 | ТП-485, вводВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 9
909 | ТП-244, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-10-13 19:00 | 2018-10-13 21:57 | ТП-244, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Дефект оборудования | Дефект устранен | 153
910 | ТП-197, вводВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-10-14 00:45 | 2018-10-14 01:25 | ТП-197, вводВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 7
911 | ТП-928, вводВЛ-0,4 кВ, ф-5 | 2018-10-14 08:20 | 2018-10-14 09:28 | ТП-928, вводВЛ-0,4 кВ, ф-5 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 5
912 | ТП-265, вводВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-10-14 08:35 | 2018-10-14 10:28 | ТП-265, вводВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 6
913 | ТП-1410, вводВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-10-14 09:58 | 2018-10-14 11:49 | ТП-1410, вводВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 8
914 | ТП-1073, вводВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-10-14 10:02 | 2018-10-14 14:00 | ТП-1073, вводВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 9
915 | ТП-496,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-10-14 10:14 | 2018-10-14 11:07 | ТП-496,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 7
916 | ТП-1109, ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-10-14 12:00 | 2018-10-14 13:31 | ТП-1109, ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Отключение автомата | Включили автомат | 36
917 | ТП-287, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-10-14 13:30 | 2018-10-14 14:20 | ТП-287, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | Отключение автомата | Включили автомат | 62
918 | ТП-36, ВЛ-0,4 кВ, ф-9 | 2018-10-14 14:40 | 2018-10-14 15:06 | ТП-36, ВЛ-0,4 кВ, ф-9 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 29
919 | ТП-508, ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-10-14 15:37 | 2018-10-14 16:33 | ТП-508, ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Дефект оборудования | Дефект устранен | 11
920 | ТП-19, ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-10-14 16:01 | 2018-10-14 16:51 | ТП-19, ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 9
921 | ТП-1783, вводВЛ-0,4 кВ, ф-19 | 2018-10-14 17:16 | 2018-10-14 18:22 | ТП-1783, вводВЛ-0,4 кВ, ф-19 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 5
922 | ТП-265, вводВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-10-14 17:22 | 2018-10-14 19:00 | ТП-265, вводВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 3
923 | ТП-307, вводВЛ-0,4 кВ, ф-6 | 2018-10-14 18:34 | 2018-10-14 19:06 | ТП-307, вводВЛ-0,4 кВ, ф-6 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 8
924 | ТП-988, КЛ-0,4 кВ, ф-14 | 2018-10-15 09:40 | 2018-10-15 10:47 | ТП-988, КЛ-0,4 кВ, ф-14 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 15
925 | ТП-1201, вводВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-10-15 13:44 | 2018-10-15 17:08 | ТП-1201, вводВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 6
926 | ТП-775, КЛ-0,4 кВ, ф-14 | 2018-10-16 06:42 | 2018-10-16 07:12 | ТП-775, КЛ-0,4 кВ, ф-14 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 34
927 | ПС 35кВ 2 Подъем/ яч-24 | 2018-10-16 14:25 | 2018-10-16 16:12 | ТП-1118СШ1, ТП-1056, ТП-1564. ТП-49. ТП-40, ТП-838, ТП-1266, ТП-371, ТП-95, ТП-70, ТП-586 | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю. Включено по резерву | 602
928 | ТП-775, ВЛ-0,4 кВ, ф-14 | 2018-10-16 17:40 | 2018-10-16 18:34 | ТП-775, ВЛ-0,4 кВ, ф-14 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 34
929 | ТП-526, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | 2018-10-17 08:45 | 2018-10-17 14:48 | ТП-526, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю | 67
930 | ТП-781, ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-10-17 13:45 | 2018-10-17 16:03 | ТП-781, ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 37
931 | ТП-53, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-10-18 10:51 | 2018-10-18 12:55 | ТП-53, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 69
932 | ТП-1410, ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-10-18 13:33 | 2018-10-18 13:55 | ТП-1410, ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Отключение автомата | Включили автомат | 24
933 | ТП-571, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-10-18 14:15 | 2018-10-18 15:14 | ТП-571, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 32
934 | ТП-48, ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-10-18 20:42 | 2018-10-18 22:14 | ТП-48, ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 25
935 | ТП-1561, вводВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-10-18 23:24 | 2018-10-19 00:04 | ТП-1561, вводВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 6
936 | ТП-505, КЛ-0,4 кВ, ф-1,2,3,4,5,6,7,8 | 2018-10-19 08:00 | 2018-10-19 08:57 | ТП-505, КЛ-0,4 кВ, ф-1,2,3,4,5,6,7,8 | Отключение автомата | Включили автомат | 47
937 | ТП-1426, вводВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-10-19 08:39 | 2018-10-19 09:21 | ТП-1426, вводВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 9
938 | ТП-214, вводВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-10-19 09:54 | 2018-10-19 11:25 | ТП-214, вводВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 5
939 | ТП-549, ВЛ-0,4 кВ, ф-6 | 2018-10-19 14:14 | 2018-10-19 15:06 | ТП-549, ВЛ-0,4 кВ, ф-6 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 37
940 | ТП-411, вводВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-10-19 14:14 | 2018-10-19 15:59 | ТП-411, вводВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 7
941 | РП-23/яч-8 | 2018-10-20 16:35 | 2018-10-20 17:05 | ТП-942, ТП-943, ТП-968 СШ1, ТП-941,ТП-991 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 562
942 | РП-18/яч-8 | 2018-10-21 13:25 | 2018-10-21 13:55 | ТП-1018СШ1,ТП-1019СШ1, ТП-604, ТП-268, ТП-1126, ТП-169 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 444
943 | ТП-287, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-10-20 13:38 | 2018-10-20 14:03 | ТП-287, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Отключение автомата | Включили автомат | 8
944 | ТП-687, КЛ-0,4 кВ, ф-11 | 2018-10-21 18:40 | 2018-10-21 19:05 | ТП-687, КЛ-0,4 кВ, ф-11 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 7
945 | ТП-98, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-11 | 2018-10-22 08:35 | 2018-10-22 09:24 | ТП-98, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-11 | Отключение автомата | Включили автомат | 5
946 | РП -20/ яч- 8 | 2018-10-23 07:10 | 2018-10-23 07:34 | ТП-891, ТП-86, ТП-612, ТП-944, ТП-890, ТП-228 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 456
947 | ТП-928, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-6 | 2018-10-22 18:08 | 2018-10-22 19:09 | ТП-928, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-6 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 5
948 | ТП-391, ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-10-22 20:37 | 2018-10-22 21:00 | ТП-391, ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 18
949 | ТП-601, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-16 | 2018-10-22 20:50 | 2018-10-22 23:16 | ТП-601, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-16 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 8
950 | РП -5/ яч- 10 | 2018-10-23 11:15 | 2018-10-23 12:56 | ТП-306, ТП-308, ТП-740,ТП-126 | Повреждение КЛ-6кВ | Включили по резерву | 506
951 | ТП-287, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-10-23 12:35 | 2018-10-23 13:05 | ТП-287, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Отключение автомата | Включили автомат | 8
952 | ТП-1120, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-10-23 18:14 | 2018-10-23 19:04 | ТП-1120, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 24
953 | ТП-216 | 2018-10-24 05:40 | 2018-10-24 06:46 | ТП-216 | Дефект оборудования | Дефект устранен | 340
954 | РП -41/ яч- 15 | 2018-10-24 13:42 | 2018-10-24 14:38 | ТП-1702, ТП-1793СШ1 | Порвана КЛ-10кВ | Включили по резерву | 35
955 | ТП-915, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-10-25 14:02 | 2018-10-25 14:33 | ТП-915, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю | 10
956 | ТП-1239, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-10-25 19:09 | 2018-10-25 21:54 | ТП-1239, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 5
957 | ТП-384, КЛ-0,4 кВ, ф-18 | 2018-10-26 12:20 | 2018-10-26 13:50 | ТП-384, КЛ-0,4 кВ, ф-18 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 76
958 | РП -3/ яч- 1 | 2018-10-26 14:50 | 2018-10-26 15:29 | ТП-501, ТП -1801 | Порвана КЛ-6кВ | Включили по резерву | 298
959 | РП -3/ яч- 2 | 2018-10-26 15:52 | 2018-10-26 16:28 | ТП-282, ТП-283, ТП-329, ТП-649, ТП-532. ТП-580 | Порвана КЛ-6кВ | Включили по резерву | 434
960 | РП-1/яч-14 | 2018-10-28 20:33 | 2018-10-28 20:59 | ТП-1383, ТП-1309, ТП-1153, ТП-1096, ТП 157, ТП-141, ТП-1284, ТП-1084, ТП-1285, ТП-1610, ТП-197, ТП-140СШ2 | Причина не установлена | Напряжение подано | 463
961 | ПС 110 кВ Городская/яч-20 | 2018-10-28 22:10 | 2018-10-28 22:52 | ТП-44, ТП-44А, ТП-362, ТП-317, ТП-387А, ТП-1275, ТП-260, ТП-1756СШ2, ТП-36СШ1 | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю. Включено по резерву | 192
962 | ТП-777, КЛ-0,4 кВ, ф-18 | 2018-10-27 13:43 | 2018-10-27 20:59 | ТП-777, КЛ-0,4 кВ, ф-18 | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю | 5
963 | ТП-618, ВЛ-0,4 кВ, Ф-4 | 2018-10-28 20:01 | 2018-10-28 21:36 | ТП-618, ВЛ-0,4 кВ, Ф-4 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 5
964 | ТП-143, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | 2018-10-28 20:55 | 2018-10-28 21:45 | ТП-143, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 4
965 | ТП-192, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-11 | 2018-10-28 21:04 | 2018-10-29 00:51 | ТП-192, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-11 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 7
966 | ТП-513, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-10-28 21:04 | 2018-10-28 22:20 | ТП-513, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 8
967 | ТП-1074, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-10-28 21:07 | 2018-10-28 23:21 | ТП-1074, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 3
968 | ТП-1401, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-10-28 21:05 | 2018-10-28 21:28 | ТП-1401, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 4
969 | ТП-11, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-10-28 21:54 | 2018-10-29 02:03 | ТП-11, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 8
970 | ТП-365, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-6 | 2018-10-28 22:07 | 2018-10-28 22:49 | ТП-365, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-6 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 7
971 | ТП-997, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | 2018-10-28 22:28 | 2018-10-29 01:24 | ТП-997, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 5
972 | ТП-933, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-17 | 2018-10-28 22:48 | 2018-10-29 01:10 | ТП-933, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-17 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 8
973 | ТП-1033, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-14 | 2018-10-28 23:37 | 2018-10-29 00:34 | ТП-1033, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-14 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 7
974 | ТП-1561, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-10-29 01:01 | 2018-10-29 01:54 | ТП-1561, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 6
975 | ТП-365, КЛ-0,4 кВ, ф-16 | 2018-10-29 01:03 | 2018-10-29 01:52 | ТП-365, КЛ-0,4 кВ, ф-16 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 5
976 | ТП-572, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-12 | 2018-10-29 03:50 | 2018-10-29 09:24 | ТП-572, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-12 | Отключение автомата | Включили автомат | 7
977 | ТП-140, ВЛ-0,4 кВ, ф-12 | 2018-10-28 22:33 | 2018-10-29 07:07 | ТП-140, ВЛ-0,4 кВ, ф-12 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 6
978 | ТП-1048, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-6 | 2018-10-29 08:15 | 2018-10-29 09:29 | ТП-1048, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-6 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 4
979 | ТП-247, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-10-29 08:18 | 2018-10-29 11:43 | ТП-247, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 5
980 | ТП-533, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-10-29 09:18 | 2018-10-29 11:07 | ТП-533, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 7
981 | ТП-97, ввод ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 | 2018-10-29 09:15 | 2018-10-29 11:11 | ТП-97, ввод ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 8
982 | ПС-110 кВ Городская/яч-10 | 2018-10-29 11:36 | 2018-10-29 12:27 | ТП-51 СШ1, ТП-2, ТП-445, ТП-159, ТП-467, ТП-328, ТП-236, ТП-24, ТП-63, ТП-23 | Порвана КЛ-6кВ | Включили по резерву | 1147
983 | ТП-213, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-10-29 21:30 | 2018-10-29 23:27 | ТП-213, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 6
984 | ТП-700, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-10-30 08:09 | 2018-10-30 09:43 | ТП-700, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 5
985 | ТП-187, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-10-30 08:10 | 2018-10-30 09:05 | ТП-187, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 4
986 | ТП-707, КЛ-0,4 кВ, ф-13 | 2018-10-30 08:15 | 2018-10-30 15:20 | ТП-707, КЛ-0,4 кВ, ф-13 | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю | 6
987 | ТП-258, ввод ВЛ-0,4 кВ, Ф-2 | 2018-10-30 08:20 | 2018-10-30 10:31 | ТП-258, ввод ВЛ-0,4 кВ, Ф-2 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 7
988 | ТП-492, КЛ-0,4, Ф-4 | 2018-10-30 09:50 | 2018-10-30 10:04 | ТП-492, КЛ-0,4, Ф-4 | Дефект оборудования | Дефект устранен | 6
989 | ТП-272, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-10-30 12:00 | 2018-10-30 14:12 | ТП-272, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 5
990 | ТП-1080, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-10-30 13:10 | 2018-10-30 16:10 | ТП-1080, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 6
991 | ТП-409, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | 2018-10-30 21:17 | 2018-10-30 21:39 | ТП-409, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 5
992 | ПС Городская 110кВ/яч-20 | 2018-11-01 11:29 | 2018-11-01 12:33 | ТП-44, ТП-44А, ТП-362, ТП-317, ТП-387А, ТП-1275, ТП-260, ТП-1756СШ2, ТП-36СШ1 | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю. Включено по резерву | 586
993 | ТП-1837, КЛ-0,4 кВ, ф-2,4 | 2018-11-01 11:08 | 2018-11-01 14:18 | ТП-1837, КЛ-0,4 кВ, ф-2,4 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 4
994 | ТП-63, ввод КЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-11-01 12:58 | 2018-11-01 14:18 | ТП-63, ввод КЛ-0,4 кВ, ф-2 | Отключение автомата | Включили автомат | 6
995 | ПС Строительная/яч-12 | 2018-11-01 12:50 | 2018-11-01 13:21 | ПС Строительная/яч-12 | Причина не установлена | Напряжение подано | 5
996 | ПС 110кВ Солнечная Поляна/яч-107 | 2018-11-01 14:38 | 2018-11-01 17:33 | ТП-1824, ТП-1844, ТП-1837 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 2041
997 | ТП-806, КЛ-0,4 кВ, ф-10 | 2018-11-01 16:05 | 2018-11-01 17:25 | ТП-806, КЛ-0,4 кВ, ф-10 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Включили по резерву | 6
998 | ТП-1211, ввод КЛ-0,4 кВ, Ф-2 | 2018-11-02 18:55 | 2018-11-02 22:11 | ТП-1211, ввод КЛ-0,4 кВ, Ф-2 | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю | 5
999 | ТП-98, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-11-03 07:11 | 2018-11-03 10:02 | ТП-98, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 6
1000 | ТП-111, КЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-11-03 12:17 | 2018-11-03 12:43 | ТП-111, КЛ-0,4 кВ, ф-3 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 4
1001 | ТП-664, ввод КЛ-0,4 кВ, ф-6 | 2018-11-03 12:27 | 2018-11-03 13:13 | ТП-664, ввод КЛ-0,4 кВ, ф-6 | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю | 4
1002 | ТП-258, ввод ВЛ-0,4 кВ, Ф-2 | 2018-11-05 08:31 | 2018-11-05 09:17 | ТП-258, ввод ВЛ-0,4 кВ, Ф-2 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 7
1003 | ТП-670, КЛ-0,4 кВ, ф-10 | 2018-11-05 09:36 | 2018-11-05 10:23 | ТП-670, КЛ-0,4 кВ, ф-10 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 5
1004 | ТП-430, ввод ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 | 2018-11-05 10:18 | 2018-11-05 11:28 | ТП-430, ввод ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 6
1005 | ТП-200, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-11-05 11:31 | 2018-11-05 12:19 | ТП-200, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 4
1006 | ТП-1410, ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-11-05 14:07 | 2018-11-05 14:55 | ТП-1410, ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Отключение автомата | Включили автомат | 9
1007 | ТП-544, КЛ-0,4 кВ, ф-9 | 2018-11-05 15:58 | 2018-11-05 16:13 | ТП-544, КЛ-0,4 кВ, ф-9 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 5
1008 | ТП-489, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-11-05 16:50 | 2018-11-05 17:53 | ТП-489, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 4
1009 | ТП-179, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-11-05 19:06 | 2018-11-05 21:19 | ТП-179, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 6
1010 | ТП-870, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-14 | 2018-11-05 20:42 | 2018-11-05 21:54 | ТП-870, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-14 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 6
1011 | ТП-338, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | 2018-11-05 21:15 | 2018-11-05 22:40 | ТП-338, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 7
1012 | ТП-31, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-11-06 08:33 | 2018-11-06 09:44 | ТП-31, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 5
1013 | ТП-544, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-11-06 10:17 | 2018-11-06 10:47 | ТП-544, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 9
1014 | ТП-1111, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-11-06 12:07 | 2018-11-06 15:36 | ТП-1111, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 5
1015 | ПС 110 кВ БМК /яч-49 | 2018-11-07 16:45 | 2018-11-07 17:05 | ТП-259, ТП-160, ТП-175, ТП-221, ТП-1541, ТП-158, ТП-325, ТП-228 | Повреждение КЛ-6кВ | Включили по резерву | 286
1016 | ТП-769, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-11-07 22:43 | 2018-11-07 23:57 | ТП-769, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 5
1017 | ТП-211, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-11-09 05:20 | 2018-11-09 05:52 | ТП-211, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 8
1018 | ТП-513, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-11-09 06:57 | 2018-11-09 11:06 | ТП-513, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 6
1019 | РП-33/яч-10 | 2018-11-09 16:44 | 2018-11-09 17:24 | ТП-1448, ТП-913, ТП-1575, ТП-686, ТП-1801, ТП-393, ТП-723, ТП-378, ТП-380, ТП-851, ТП-293, ТП-1638, ТП-1508, ТП-970, ТП-1830, ТП-1061, ТП-1680, ТП-995, ТП691 | Порвана КЛ-6кВ | Включили по резерву | 1220
1020 | ПС 110 кВ Сиреневая/Т-2 | 2018-11-10 11:54 | 2018-11-10 13:00 | ТП-1322, ТП-1020, ТП-1021, ТП-1022, ТП-1035, ТП-1036, ТП-1031, ТП-1029, ТП-1030, ТП-1001, ТП-1013, ТП-1014, ТП-1006, ТП-1024, ТП-1852, ТП-988, ТП-989, ТП-996, ТП-1474, ТП-1483, ТП-1517, ТП-1536, ТП-1585, ТП-1589, ТП-1606, ТП-1512, ТП-1545, ТП-1544, ТП-1478, ТП-1532, ТП-1584, ТП-1634, ТП-1598, ТП-1478, ТП-1719, ТП-1762,ТП-1720, ТП-1711, ТП-1712, ТП-1713, ТП-1724, ТП-1725, ТП-1646, ТП-1721, ТП-1722, ТП-1637, ТП-1702, ТП-1793 | Отключение в сетях Филиал ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | Напряжение подано | 7299
1021 | ТП-513, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-11-09 23:00 | 2018-11-10 00:23 | ТП-513, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 5
1022 | ТП-264, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-11-10 17:38 | 2018-11-10 18:30 | ТП-264, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Отключение автомата | Включили автомат | 5
1023 | ТП-41, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-11-11 14:10 | 2018-11-11 15:49 | ТП-41, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 5
1024 | ТП-1267, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-11-12 10:32 | 2018-11-12 11:49 | ТП-1267, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 8
1025 | ТП-215, ввод КЛ-0,4 кВ, ф-12 | 2018-11-12 14:45 | 2018-11-12 17:10 | ТП-215, ввод КЛ-0,4 кВ, ф-12 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 8
1026 | ТП-1505, КЛ-0,4 кВ, ф-15 | 2018-11-12 19:33 | 2018-11-12 21:50 | ТП-1505, КЛ-0,4 кВ, ф-15 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 7
1027 | ПС 35 кВ Краевая больница/яч-11 | 2018-11-13 11:30 | 2018-11-13 12:12 | ТП-356, ТП-980, ТП-1439СШ1, ТП-1466СШ1, ТП-1631СШ1, ТП-1650СШ1, | Порвана КЛ-6кВ | Включили по резерву | 143
1028 | ТП-559, КЛ-0,4 кВ, ф-9 | 2018-11-14 11:30 | 2018-11-14 14:07 | ТП-559, КЛ-0,4 кВ, ф-9 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 5
1029 | ТП-382, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-6 | 2018-11-14 14:41 | 2018-11-14 16:35 | ТП-382, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-6 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 5
1030 | ПС 110 кВ Западная/яч-5 | 2018-11-14 23:51 | 2018-11-15 00:29 | ТП-555, ТП-1044, ТП-554, ТП-865СШ1 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 451
1031 | ТП-1106, ввод ВЛ-0,4кВ,ф-2 | 2018-11-15 16:28 | 2018-11-15 17:34 | ТП-1106, ввод ВЛ-0,4кВ,ф-2 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 6
1032 | ТП-849, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-11-15 20:10 | 2018-11-15 22:17 | ТП-849, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Включили по резерву | 7
1033 | РП 40/ яч-6 | 2018-11-16 15:40 | 2018-11-16 21:43 | РП 40/ яч-6 | Причина не установлена | Напряжение подано | 8
1034 | ТП-41, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-11-17 06:30 | 2018-11-17 07:15 | ТП-41, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 7
1035 | ТП-1844, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-11-20 12:38 | 2018-11-20 12:49 | ТП-1844, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 6
1036 | ТП-6, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-11-20 22:26 | 2018-11-21 | ТП-6, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 8
1037 | ТП-8 СШ1 | 2018-11-21 23:00 | 2018-11-21 23:42 | ТП-8 СШ1 | Отключение автомата | Включили автомат | 9
1038 | ПС 110 кВ Восточная/ яч-27 | 2018-11-21 23:32 | 2018-11-22 00:10 | ТП-234, ТП-652СШ2, ТП-28СШ1, ТП-585СШ1, ТП-524, ТП-233, ТП-685, ТП-212СШ2, ТП-631СШ1,ТП-581, ТП-707, ТП-1318, ТП-1427 | Порвана КЛ-6кВ | Включили по резерву | 755
1039 | ТП-8, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-11-22 10:37 | 2018-11-22 11:05 | ТП-8, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Включили по резерву | 8
1040 | ТП-331, ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-11-22 13:58 | 2018-11-22 15:16 | ТП-331, ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 7
1041 | ТП-518, КЛ-0,4 кВ, ф-16 | 2018-11-22 20:00 | 2018-11-23 02:26 | ТП-518, КЛ-0,4 кВ, ф-16 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Включили по резерву | 6
1042 | ТП-1783, СШ2 | 2018-11-25 00:50 | 2018-11-25 03:08 | ТП-1783, СШ2 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 7
1043 | ТП-133, ВЛ-0,4 кВ, Ф-8 | 2018-11-24 22:18 | 2018-11-24 22:49 | ТП-133, ВЛ-0,4 кВ, Ф-8 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 8
1044 | ТП-602, ВЛ-0,4 кВ, Ф-3 | 2018-11-24 21:20 | 2018-11-25 00:12 | ТП-602, ВЛ-0,4 кВ, Ф-3 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 5
1045 | ТП-20, ВЛ-0,4 кВ, Ф-3 | 2018-11-24 22:31 | 2018-11-24 23:20 | ТП-20, ВЛ-0,4 кВ, Ф-3 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 6
1046 | ТП-1090, РУ-0,4 кВ, Ф-1,2 | 2018-11-21 23:00 | 2018-11-21 23:42 | ТП-1090, РУ-0,4 кВ, Ф-1,2 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 9
1047 | ТП-307, ВЛ-0,4 кВ, Ф-3 | 2018-11-24 23:06 | 2018-11-24 23:34 | ТП-307, ВЛ-0,4 кВ, Ф-3 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 7
1048 | ТП-933, ВЛ-0,4 кВ, Ф-17 | 2018-11-24 23:29 | 2018-11-25 04:31 | ТП-933, ВЛ-0,4 кВ, Ф-17 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 8
1049 | ТП-1318, ВЛ-0,4 кВ, Ф-16 | 2018-11-24 23:36 | 2018-11-25 03:32 | ТП-1318, ВЛ-0,4 кВ, Ф-16 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 9
1050 | ТП-211, ВЛ-0,4 кВ, Ф-2 | 2018-11-25 00:41 | 2018-11-25 02:27 | ТП-211, ВЛ-0,4 кВ, Ф-2 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 6
1051 | ТП-830, ВЛ-0,4 кВ, Ф-3 | 2018-11-25 00:52 | 2018-11-25 01:27 | ТП-830, ВЛ-0,4 кВ, Ф-3 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 8
1052 | ТП-1084, ввод ВЛ-0,4 кВ, Ф-4 | 2018-11-25 00:53 | 2018-11-25 02:05 | ТП-1084, ввод ВЛ-0,4 кВ, Ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 7
1053 | ТП-508, СШ1 | 2018-11-25 00:53 | 2018-11-25 04:47 | ТП-508, СШ1 | Отключение автомата | Включили автомат | 8
1054 | ТП-1113, ВЛ-0,4 кВ, Ф-3 | 2018-11-25 01:00 | 2018-11-25 04:31 | ТП-1113, ВЛ-0,4 кВ, Ф-3 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 6
1055 | ТП-294, ввод ВЛ-0,4 кВ, Ф-4 | 2018-11-25 01:38 | 2018-11-25 04:14 | ТП-294, ввод ВЛ-0,4 кВ, Ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 8
1056 | ТП-546, КЛ-0,4 кВ, Ф-2 | 2018-11-25 03:53 | 2018-11-25 05:10 | ТП-546, КЛ-0,4 кВ, Ф-2 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 5
1057 | ПС 110 кВ Опорная/ яч- 21 | 2018-11-25 00:25 | 2018-11-25 01:39 | ТП-388,ТП-1469, ТП-1757, ТП-1160, ТП-258, ТП-271, ТП-253 | Причина не установлена | Напряжение подано | 158
1058 | ПС 35 кВ 1-ый подъем/ яч-17 | 2018-11-25 01:05 | 2018-11-25 01:36 | ТП-112, ТП-10, ТП-53, ТП-894, ТП-682, ТП-441, ТП-1127, ТП-98, ТП-1120, ТП-1456, ТП-1456, ТП-1458, ТП-61, ТП-1295 | Обрыв ВЛ-6кВ | Обрыв устранен | 79
1059 | ПС 110 кВ Городская/ яч-20 | 2018-11-25 02:28 | 2018-11-25 02:48 | ТП-44, ТП-76, ТП-362, ТП-317, ТП-387, ТП-1275, ТП-1756 | Причина не установлена | Напряжение подано | 34
1060 | ПС 110 кВ Городская/ яч-20 | 2018-11-25 03:40 | 2018-11-25 04:45 | ТП-44, ТП-76, ТП-362, ТП-317, ТП-387, ТП-1275, ТП-1756 | Причина не установлена | Напряжение подано | 331
1061 | ТП-97, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-11-25 02:35 | 2018-11-25 06:58 | ТП-97, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 8
1062 | ТП-1244, ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-11-25 03:53 | 2018-11-25 06:48 | ТП-1244, ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 6
1063 | ТП-830, ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-11-25 05:47 | 2018-11-25 06:36 | ТП-830, ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 9
1064 | ТП-20, ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-11-25 07:23 | 2018-11-25 09:05 | ТП-20, ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 8
1065 | ТП-253, ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-11-25 08:12 | 2018-11-25 11:00 | ТП-253, ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 9
1066 | ТП-390, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-11-25 08:31 | 2018-11-25 10:16 | ТП-390, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 5
1067 | ТП-341, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-11-25 08:31 | 2018-11-25 09:02 | ТП-341, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 7
1068 | ТП-1386, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-11-25 08:39 | 2018-11-25 10:21 | ТП-1386, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 5
1069 | ТП-243, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-11-25 09:14 | 2018-11-25 11:00 | ТП-243, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 8
1070 | ТП-10, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-10 | 2018-11-25 09:17 | 2018-11-25 14:19 | ТП-10, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-10 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 7
1071 | ТП-355, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-16 | 2018-11-25 09:23 | 2018-11-25 10:08 | ТП-355, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-16 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 9
1072 | ТП-294, ввод ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 | 2018-11-25 09:44 | 2018-11-25 12:13 | ТП-294, ввод ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 5
1073 | ТП-337, ВЛ-0,4 кВ, ф-6 | 2018-11-25 11:09 | 2018-11-25 12:13 | ТП-337, ВЛ-0,4 кВ, ф-6 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 8
1074 | ТП-988, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-28 | 2018-11-25 10:11 | 2018-11-25 10:49 | ТП-988, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-28 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 6
1075 | ТП-189, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-11-25 11:38 | 2018-11-25 14:31 | ТП-189, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 5
1076 | ТП-1084, ввод ВЛ-0,4 кВ, Ф-4 | 2018-11-25 15:30 | 2018-11-25 16:08 | ТП-1084, ввод ВЛ-0,4 кВ, Ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 7
1077 | РП 26/ яч-19 | 2018-11-25 12:58 | 2018-11-25 14:10 | ТП-10, ТП-682, ТП-441, ТП-1127, ТП-98, ТП-247, ТП-1090, ТП-20, ТП-1129, ТП-1080, ТП-1244, ТП-249, ТП-572, ТП-246 | Повреждение КЛ-6кВ | Включили по резерву | 1995
1078 | ТП-1276, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-11-25 20:00 | 2018-11-25 21:28 | ТП-1276, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 6
1079 | ПС 110 кВ Сиреневая/ яч-210 | 2018-11-27 10:36 | 2018-11-27 11:01 | ТП-1481СШ1,ТП-1852, ТП-988, ТП-1108, ТП-989, ТП-996СШ1 | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю. Включено по резерву | 296
1080 | ТП-536, КЛ-0,4, ф-10 | 2018-11-28 13:07 | 2018-11-28 13:43 | ТП-536, КЛ-0,4, ф-10 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Включили по резерву | 6
1081 | ТП-1129, ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-11-29 17:31 | 2018-11-29 18:42 | ТП-1129, ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 4
1082 | РП 10/ яч-7 | 2018-11-29 21:12 | 2018-11-29 22:34 | ТП-440, ТП-452, ТП-277, ТП-575, ТП-435, ТП-174, ТП-1045 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 920
1083 | РП 10/ яч-13 | 2018-11-29 21:12 | 2018-11-29 22:26 | ТП-466,ТП-827, ТП-1582, ТП-564, ТП-142, ТП-830,ТП-424, ТП-815 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 1337
1084 | ПС 35 кВ 2-ый подъем СШ2 | 2018-11-30 01:51 | 2018-11-30 02:10 | ТП-493,ТП-305, ТП-408, ТП-1056, ТП-1564, ТП-49, ТП-40, ТП-1118, ТП-838, ТП-1266, ТП-371, ТП-95, ТП-70, ТП-586, ТП-1311, ТП-712, ТП-713, ТП-1450, ТП-938, ТП-710, ТП-1105, ТП-937, ТП-324, ТП-893, ТП-606, ТП-346, ТП-200, ТП-1106, ТП-1003, ТП-50. ТП-997, ТП-303, ТП-867 | Дефект оборудования | Дефект устранен | 752
1085 | ТП-1084, ввод ВЛ-0,4кВ,ф-4 | 2018-11-29 22:22 | 2018-11-29 23:36 | ТП-1084, ввод ВЛ-0,4кВ,ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 5
1086 | ТП-956, ввод ВЛ-0,4кВ,ф-8 | 2018-11-29 23:54 | 2018-11-30 01:12 | ТП-956, ввод ВЛ-0,4кВ,ф-8 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 7
1087 | ТП-181, ВЛ-0,4 кВ, Ф-4 | 2018-11-30 02:25 | 2018-11-30 04:24 | ТП-181, ВЛ-0,4 кВ, Ф-4 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 15
1088 | ТП-508, КЛ-0,4кВ, ф-1,2,3,4 | 2018-11-30 00:26 | 2018-11-30 05:10 | ТП-508, КЛ-0,4кВ, ф-1,2,3,4 | Отключение автомата | Включили автомат | 159
1089 | ТП-1458, ввод ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 | 2018-11-30 07:13 | 2018-11-30 10:00 | ТП-1458, ввод ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 6
1090 | ТП-997, КЛ-0,4 кВ, Ф-5 | 2018-11-30 07:26 | 2018-11-30 09:10 | ТП-997, КЛ-0,4 кВ, Ф-5 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 75
1091 | ТП-59, ввод ВЛ-0,4 кВ, Ф-2 | 2018-11-30 07:38 | 2018-11-30 10:43 | ТП-59, ввод ВЛ-0,4 кВ, Ф-2 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 8
1092 | ТП-216, ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 | 2018-11-30 08:06 | 2018-11-30 10:00 | ТП-216, ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 44
1093 | ТП-134, ввод ВЛ-0,4 кВ, Ф-2 | 2018-11-30 06:40 | 2018-11-30 12:05 | ТП-134, ввод ВЛ-0,4 кВ, Ф-2 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 9
1094 | ТП-134, ввод ВЛ-0,4 кВ, Ф-4 | 2018-11-30 08:40 | 2018-11-30 12:28 | ТП-134, ввод ВЛ-0,4 кВ, Ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 7
1095 | ТП-618, ввод ВЛ-0,4 кВ, Ф-4 | 2018-11-30 08:45 | 2018-11-30 11:30 | ТП-618, ввод ВЛ-0,4 кВ, Ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 5
1096 | ТП-354, ввод ВЛ-0,4 кВ, Ф-2 | 2018-11-30 11:20 | 2018-11-30 15:30 | ТП-354, ввод ВЛ-0,4 кВ, Ф-2 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 6
1097 | ТП-10, ввод ВЛ-0,4 кВ, Ф-5 | 2018-11-30 11:44 | 2018-11-30 12:18 | ТП-10, ввод ВЛ-0,4 кВ, Ф-5 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 8
1098 | ТП-190, ввод ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 | 2018-11-30 11:46 | 2018-11-30 14:45 | ТП-190, ввод ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 9
1099 | ТП-769, ввод ВЛ-0,4 кВ, Ф-2 | 2018-11-30 12:00 | 2018-11-30 15:25 | ТП-769, ввод ВЛ-0,4 кВ, Ф-2 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 7
1100 | ТП-953, КЛ-0,4 кВ, Ф-7 | 2018-11-30 12:30 | 2018-11-30 14:40 | ТП-953, КЛ-0,4 кВ, Ф-7 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Включили по резерву | 47
1101 | ТП-956, ввод ВЛ-0,4кВ,ф-8 | 2018-11-30 20:18 | 2018-11-30 21:23 | ТП-956, ввод ВЛ-0,4кВ,ф-8 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 6
1102 | ТП-728, ввод ВЛ-0,4кВ,ф-3 | 2018-12-01 21:00 | 2018-12-01 22:02 | ТП-728, ввод ВЛ-0,4кВ,ф-3 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 8
1103 | ТП-390, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-12-02 09:59 | 2018-12-02 10:44 | ТП-390, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 5
1104 | ТП-20, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2018-12-02 18:07 | 2018-12-02 18:48 | ТП-20, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 4
1105 | ТП-200, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-12-02 18:58 | 2018-12-02 19:18 | ТП-200, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 13
1106 | ТП 1844, КЛ- 0.4кВ,ф-3 | 2018-12-02 20:30 | 2018-12-02 21:15 | ТП 1844, КЛ- 0.4кВ,ф-3 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 7
1107 | ТП-604, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-12-04 23:09 | 2018-12-04 23:51 | ТП-604, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 6
1108 | ТП-497, КЛ-0,4 кВ, ф-13 | 2018-12-05 20:00 | 2018-12-05 20:37 | ТП-497, КЛ-0,4 кВ, ф-13 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Включили по резерву | 22
1109 | ТП-826, КЛ-0,4 кВ, ф-12 | 2018-12-06 14:01 | 2018-12-06 14:31 | ТП-826, КЛ-0,4 кВ, ф-12 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 27
1110 | ПС 110кВ Строительная/яч-15 | 2018-12-06 16:47 | 2018-12-06 18:01 | ТП-Эн Сервис | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю. Включено по резерву | 641
1111 | ТП-1433, ВЛ-0,4 кВ, Ф-7 | 2018-12-06 20:09 | 2018-12-06 21:52 | ТП-1433, ВЛ-0,4 кВ, Ф-7 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 93
1112 | ТП-1801, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-12-07 00:07 | 2018-12-07 00:39 | ТП-1801, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 29
1113 | ТП-1505, ВЛ-0,4кВ,ф-15 | 2018-12-07 17:53 | 2018-12-07 18:46 | ТП-1505, ВЛ-0,4кВ,ф-15 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 9
1114 | ТП-836, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-12-08 22:56 | 2018-12-08 23:32 | ТП-836, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 40
1115 | ТП 1553, КЛ-0,4 кВ, ф-25 | 2018-12-09 09:49 | 2018-12-09 10:46 | ТП 1553, КЛ-0,4 кВ, ф-25 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 5
1116 | РП-5/ яч- 15 | 2018-12-11 19:23 | 2018-12-11 20:50 | ТП-115 | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю. Включено по резерву | 22
1117 | ТП 1220, КЛ-0,4 кВ, ф-11 | 2018-12-12 10:53 | 2018-12-12 11:47 | ТП 1220, КЛ-0,4 кВ, ф-11 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 44
1118 | РП-4/ яч- 6 | 2018-12-12 17:41 | 2018-12-12 18:35 | ТП-333, ТП-340, ТП-284. ТП-339. ТП-293, ТП-280, ТП-329, ТП-283. ТП-282, ТП-281 | Порвана КЛ-6кВ | Включили по резерву | 1353
1119 | РП-15/ яч- 8 | 2018-12-12 17:41 | 2018-12-12 18:21 | ТП-842, ТП-701, ТП-370, ТП-315, ТП-549, ТП-270. ТП-681 | Повреждение КЛ-6кВ | Включили по резерву | 735
1120 | ТП-775, ВЛ-0,4 кВ, ф-14 | 2018-12-13 20:50 | 2018-12-13 21:21 | ТП-775, ВЛ-0,4 кВ, ф-14 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 25
1121 | ТП-203, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2018-12-14 08:46 | 2018-12-14 09:23 | ТП-203, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 6
1122 | ТП-1056, ВЛ-0,4 кВ, Ф-8 | 2018-12-15 11:45 | 2018-12-15 12:34 | ТП-1056, ВЛ-0,4 кВ, Ф-8 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 15
1123 | РП 17/ яч-12 | 2018-12-15 13:35 | 2018-12-15 14:36 | ТП-927, ТП-880, ТП-881, ТП-884 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 837
1124 | ПС 110 кВ Солнечная поляна/ яч-107 | 2018-12-15 14:06 | 2018-12-15 16:50 | ТП-1834, ТП-1837, ТП-1844 | Порвана КЛ-10кВ | Включили по резерву | 2460
1125 | ПС 110 кВ Солнечная поляна/ яч-206 | 2018-12-15 13:35 | 2018-12-15 17:14 | ТП-1566, ТП-1835 | Порвана КЛ-10кВ | Включили по резерву | 646
1126 | РП 25/ яч-9 | 2018-12-16 01:45 | 2018-12-16 02:25 | ТП-1038, ТП-1039, ТП-1510 | Повреждение в ведомственных сетях | Сообщено потребителю. Включено по резерву | 123
1127 | ПС 110 кВ Юго-Западная/ яч. 21 | 2018-12-17 01:05 | 2018-12-17 01:49 | ТП-675, ТП-676, ТП-678, ТП-689, ТП-759 | Повреждение КЛ-10кВ | Включили по резерву | 411
1128 | ТП-216, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2018-12-20 11:00 | 2018-12-20 11:40 | ТП-216, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 5
1129 | ТП -84, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2018-12-21 08:55 | 2018-12-21 09:39 | ТП -84, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 38
1130 | ТП-1074 СШ1 | 2018-12-22 06:23 | 2018-12-22 07:33 | ТП-1074 СШ1 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 63
1131 | ТП-41, ВЛ-0,4 кВ, Ф-4 | 2018-12-24 09:34 | 2018-12-24 10:57 | ТП-41, ВЛ-0,4 кВ, Ф-4 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 29
1132 | ТП 1517, КЛ 0.4кВ, ф-27 | 2018-12-24 18:22 | 2018-12-24 18:45 | ТП 1517, КЛ 0.4кВ, ф-27 | Перегорел предохранитель | Заменили предохранитель | 28
1133 | ТП-956, ВЛ-0,4 кВ, ф-8 | 2018-12-26 21:00 | 2018-12-26 21:44 | ТП-956, ВЛ-0,4 кВ, ф-8 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Обрыв устранен | 9
1134 | РП-17 СШ1 | 2018-12-28 20:18 | 2018-12-28 22:24 | ТП-1501, ТП-1226, ТП-918, ТП-916, ТП-762, ТП-763, ТП-764, ТП-765, ТП-766, ТП-767, ТП-768, ТП-800 | Воздействие животного | Напряжение подано | 7498
1135 | ТП-564, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-17 | 2018-12-31 13:38 | 2018-12-31 16:40 | ТП-564, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-17 | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ потребителя | Обрыв устранен | 4
1136 | ТП-941 СШ2 | 2018-12-31 21:07 | 2018-12-31 22:14 | ТП-941 СШ2 | Дефект оборудования | Дефект устранен | 394

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

## Лист3
Меняется сама | меняем дату | ИТОГ | Меняем | меняем | Меняем
86 | 42 | #REF! | #REF! | 2018-08-01 20:01 | 6
74 | 78 | #REF! | #REF! | 2018-08-02 19:17 | 0.4
40 | 46 | #REF! | #REF! | 2018-08-02 21:19 | 0.4
126 | 36 | #REF! | #REF! | 2018-08-03 18:35 | 0.4
38 | 48 | 447 | 10 | 2018-08-03 18:35 | 0.4
74 | 37 | 671 | 10 | 2018-08-04 05:51 | 0.4
27 | 22 | 146 | 10 | 2018-08-04 09:03 | 10
112 | 103 | #REF! | #REF! | 2018-08-07 14:48 | 10
54 | 105 | #REF! | #REF! | 2018-08-10 14:37 | 10
127 | 91 | #REF! | #REF! | 2018-08-10 19:27 | 0.4
137 | 112 | #REF! | #REF! | 2018-08-10 20:00 | 0.4
22 | 183 | #REF! | #REF! | 2018-08-11 08:00 | 0.4
129 | 103 | #REF! | #REF! | 2018-08-11 10:01 | 6
28 | 74 | 305 | 6 | 2018-08-12 09:50 | 0.4
38 | 40 | #REF! | #REF! | 2018-08-13 14:30 | 0.4
138 | 52 | #REF! | #REF! | 2018-08-13 16:05 | 6
139 | 72 | #REF! | #REF! | 2018-08-13 19:35 | 0.4
85 | 39 | 487 | 6 | 2018-08-14 11:02 | 0.4
85 | 75 | #REF! | #REF! | 2018-08-14 13:04 | 6
95 | 158 | #REF! | #REF! | 2018-08-15 00:22 | 6
50 | 24 | 176 | 6 | 2018-08-15 09:58 | 6
62 | 40 | 365 | 6 | 2018-08-15 09:58 | 0.4
43 | 18 | 190 | 10 | 2018-08-15 14:24 | 0.4
20 | 58 | #REF! | #REF! | 2018-08-15 18:03 | 0.4
126 | 86 | #REF! | #REF! | 2018-08-15 18:06 | 0.4
107 | 95 | #REF! | #REF! | 2018-08-17 15:00 | 0.4
102 | 21 | #REF! | #REF! | 2018-08-18 10:20 | 0.4
85 | 61 | #REF! | #REF! | 2018-08-19 13:23 | 0.4
109 | 94 | #REF! | #REF! | 2018-08-19 20:25 | 10
134 | 95 | 1872 | 6 | 2018-08-20 10:35 | 0.4
60 | 105 | #REF! | #REF! | 2018-08-20 13:40 | 0.4
28 | 65 | #REF! | #REF! | 2018-08-20 15:40 | 0.4
31 | 58 | 441 | 10 | 2018-08-21 10:50 | 0.4
53 | 53 | #REF! | #REF! | 2018-08-21 11:50 | 0.4
79 | 216 | #REF! | #REF! | 2018-08-21 12:25 | 0.4
79 | 62 | #REF! | #REF! | 2018-08-21 13:11 | 0.4
70 | 70 | #REF! | #REF! | 2018-08-21 13:35 | 10
79 | 54 | 1046 | 10 | 2018-08-22 09:29 | 10
77 | 122 | 1381 | 6 | 2018-08-22 09:39 | 6
53 | 149 | 1161 | 6 | 2018-08-22 09:40 | 0.4
21 | 422 | 1303 | 6 | 2018-08-22 09:56 | 0.4
87 | 688 | #REF! | #REF! | 2018-08-22 12:07 | 0.4
57 | 13 | #REF! | #REF! | 2018-08-22 12:09 | 6
79 | 217 | #REF! | #REF! | 2018-08-22 12:37 | 10
127 | 12 | #REF! | #REF! | 2018-08-22 12:43 | 10
84 | 136 | #REF! | #REF! | 2018-08-22 13:19 | 0.4
31 | 349 | #REF! | #REF! | 2018-08-22 13:52 | 0.4
58 | 11 | #REF! | #REF! | 2018-08-22 14:57 | 0.4
120 | 205 | #REF! | #REF! | 2018-08-22 14:57 | 10
72 | 269 | #REF! | #REF! | 2018-08-22 16:13 | 0.4
106 | 155 | #REF! | #REF! | 2018-08-22 16:46 | 0.4
41 | 166 | #REF! | #REF! | 2018-08-22 19:10 | 0.4
119 | 145 | #REF! | #REF! | 2018-08-22 21:05 | 10
28 | 76 | 522 | 10 | 2018-08-23 08:31 | 10
57 | 554 | #REF! | #REF! | 2018-08-23 08:31 | 6
33 | 217 | #REF! | #REF! | 2018-08-23 14:15 | 0.4
76 | 39 | #REF! | #REF! | 2018-08-23 14:18 | 0.4
37 | 131 | #REF! | #REF! | 2018-08-23 17:15 | 0.4
62 | 100 | #REF! | #REF! | 2018-08-23 22:30 | 0.4
132 | 67 | 1301 | 6 | 2018-08-25 04:40 | 0.4
46 | 28 | #REF! | #REF! | 2018-08-26 11:20 | 0.4
25 | 28 | #REF! | #REF! | 2018-08-26 13:02 | 0.4
90 | 86 | #REF! | #REF! | 2018-08-26 19:31 | 6
60 | 30 | #REF! | #REF! | 2018-08-26 20:00 | 6
115 | 121 | #REF! | #REF! | 2018-08-27 13:09 | 0.4
119 | 176 | #REF! | #REF! | 2018-08-27 16:21 | 6
91 | 42 | #REF! | #REF! | 2018-08-27 17:02 | 0.4
27 | 34 | #REF! | #REF! | 2018-08-27 18:23 | 0.4
132 | 95 | #REF! | #REF! | 2018-08-27 20:35 | 10
89 | 83 | #REF! | #REF! | 2018-08-28 08:33 | 10
115 | 40 | #REF! | #REF! | 2018-08-28 14:00 | 10
82 | 117 | #REF! | #REF! | 2018-08-29 01:01 | 6
44 | 82 | #REF! | #REF! | 2018-08-29 14:31 | 0.4
52 | 125 | #REF! | #REF! | 2018-08-29 15:16 | 0.4
51 | 53 | #REF! | #REF! | 2018-08-29 16:07 | 0.4
22 | 108 | #REF! | #REF! | 2018-08-29 22:05 | 0.4
128 | 260 | #REF! | #REF! | 2018-08-30 08:50 | 0.4
67 | 112 | #REF! | #REF! | 2018-08-30 14:05 | 10
35 | 44 | #REF! | #REF! | 2018-09-02 13:49 | 0.4
42 | 60 | #REF! | #REF! | 2018-09-03 08:00 | 0.4
124 | 60 | #REF! | #REF! | 2018-09-03 09:20 | 0.4
108 | 32 | #REF! | #REF! | 2018-09-03 11:34 | 0
114 | 53 | #REF! | #REF! | 2018-09-03 18:35 | 0
37 | 51 | #REF! | #REF! | 2018-09-03 20:00 | 0
138 | 48 | #REF! | #REF! | 2018-09-03 20:16 | 0
80 | 117 | #REF! | #REF! | 2018-09-03 21:25 | 0
57 | 21 | #REF! | #REF! | 2018-09-04 14:46 | 0
106 | 33 | #REF! | #REF! | 2018-09-06 10:10 | 0
104 | 35 | #REF! | #REF! | 2018-09-07 03:09 | 0
132 | 111 | #REF! | #REF! | 2018-09-08 09:26 | 0
30 | 42 | #REF! | #REF! | 2018-09-08 18:43 | 0
32 | 27 | #REF! | #REF! | 2018-09-10 11:55 | 0
29 | 42 | #REF! | #REF! | 2018-09-10 18:39 | 0
80 | 172 | #REF! | #REF! | 2018-09-10 19:19 | 0
56 | 59 | #REF! | #REF! | 2018-09-10 19:25 | 0
61 | 69 | #REF! | #REF! | 2018-09-10 19:25 | 0
27 | 36 | #REF! | #REF! | 2018-09-11 | 0
100 | 249 | #REF! | #REF! | 2018-09-11 16:45 | 0
53 | 48 | #REF! | #REF! | 2018-09-11 18:15 | 0
54 | 19 | #REF! | #REF! | 2018-09-11 18:50 | 0
140 | 69 | #REF! | #REF! | 2018-09-11 21:04 | 0
104 | 80 | #REF! | #REF! | 2018-09-12 14:34 | 0
54 | 25 | #REF! | #REF! | 2018-09-12 15:45 | 0
27 | 25 | #REF! | #REF! | 2018-09-12 16:21 | 0
110 | 51 | #REF! | #REF! | 2018-09-12 19:21 | 0
49 | 48 | #REF! | #REF! | 2018-09-13 09:32 | 0
120 | 19 | #REF! | #REF! | 2018-09-14 06:58 | 0
68 | 43 | #REF! | #REF! | 2018-09-14 09:37 | 0
79 | 82 | #REF! | #REF! | 2018-09-14 15:39 | 0
72 | 32 | #REF! | #REF! | 2018-09-14 17:30 | 0
16 | 95 | #REF! | #REF! | 2018-09-14 17:34 | 0
24 | 22 | #REF! | #REF! | 2018-09-14 19:04 | 0
111 | 159 | #REF! | #REF! | 2018-09-14 20:35 | 0
105 | 66 | #REF! | #REF! | 2018-09-14 21:24 | 0
102 | 1171 | #REF! | #REF! | 2018-09-14 21:27 | 0
126 | 49 | #REF! | #REF! | 2018-09-15 08:47 | 0
100 | 86 | #REF! | #REF! | 2018-09-15 09:30 | 0
100 | 50 | #REF! | #REF! | 2018-09-16 05:45 | 0
94 | 53 | #REF! | #REF! | 2018-09-16 10:12 | 0
16 | 94 | #REF! | #REF! | 2018-09-16 11:52 | 0
16 | 101 | #REF! | #REF! | 2018-09-16 12:04 | 0
25 | 59 | #REF! | #REF! | 2018-09-16 15:41 | 0
14 | 31 | #REF! | #REF! | 2018-09-17 22:17 | 0
30 | 50 | #REF! | #REF! | 2018-09-17 22:17 | 0
30 | 62 | #REF! | #REF! | 2018-09-17 22:21 | 0
30 | 67 | #REF! | #REF! | 2018-09-18 03:07 | 0
16 | 39 | #REF! | #REF! | 2018-09-18 03:10 | 0
83 | 54 | #REF! | #REF! | 2018-09-18 05:11 | 0
106 | 71 | #REF! | #REF! | 2018-09-18 10:35 | 0
62 | 11 | #REF! | #REF! | 2018-09-18 16:59 | 0
69 | 78 | #REF! | #REF! | 2018-09-19 13:25 | 0
127 | 98 | #REF! | #REF! | 2018-09-19 16:04 | 0
59 | 87 | #REF! | #REF! | 2018-09-20 10:25 | 0
61 | 48 | #REF! | #REF! | 2018-09-21 12:56 | 0
26 | 74 | #REF! | #REF! | 2018-09-21 12:56 | 0
95 | 42 | #REF! | #REF! | 2018-09-22 08:30 | 0
53 | 49 | #REF! | #REF! | 2018-09-22 12:06 | 0
12 | 36 | #REF! | #REF! | 2018-09-23 09:50 | 0
24 | 143 | #REF! | #REF! | 2018-09-24 08:42 | 0
114 | 63 | #REF! | #REF! | 2018-09-24 12:13 | 0
62 | 62 | #REF! | #REF! | 2018-09-24 13:40 | 0
76 | 31 | #REF! | #REF! | 2018-09-24 16:09 | 0
77 | 63 | #REF! | #REF! | 2018-09-24 23:10 | 0
105 | 72 | #REF! | #REF! | 2018-09-25 15:19 | 0
136 | 62 | #REF! | #REF! | 2018-09-25 21:51 | 0
8 | 53 | #REF! | #REF! | 2018-09-26 10:23 | 0
96 | 72 | #REF! | #REF! | 2018-09-26 16:11 | 0
140 | 51 | #REF! | #REF! | 2018-09-26 16:11 | 0
43 | 32 | #REF! | #REF! | 2018-09-27 15:33 | 0
139 | 36 | #REF! | #REF! | 2018-09-27 18:21 | 0
52 | 182 | #REF! | #REF! | 2018-09-28 08:23 | 0
73 | 245 | #REF! | #REF! | 2018-09-28 11:45 | 0
41 | 136 | #REF! | #REF! | 2018-09-28 15:40 | 0
115 | 32 | #REF! | #REF! | 2018-09-28 17:45 | 0
103 | 195 | #REF! | #REF! | 2018-09-29 11:30 | 0
56 | 30 | #REF! | #REF! | 2018-09-29 15:12 | 0
80 | 358 | #REF! | #REF! | 2018-10-01 11:45 | 0
29 | 76 | #REF! | #REF! | 2018-10-02 09:48 | 0
35 | 70 | #REF! | #REF! | 2018-10-02 09:59 | 0
139 | 396 | #REF! | #REF! | 2018-10-03 10:30 | 0
60 | 39 | #REF! | #REF! | 2018-10-03 10:42 | 0
94 | 29 | #REF! | #REF! | 2018-10-03 12:26 | 0
25 | 112 | #REF! | #REF! | 2018-10-03 13:57 | 0
127 | 236 | #REF! | #REF! | 2018-10-03 15:20 | 0
42 | 54 | #REF! | #REF! | 2018-10-03 16:07 | 0
109 | 87 | #REF! | #REF! | 2018-10-04 09:10 | 0
62 | 27 | #REF! | #REF! | 2018-10-04 15:31 | 0
39 | 111 | #REF! | #REF! | 2018-10-04 17:27 | 0
104 | 88 | #REF! | #REF! | 2018-10-05 15:43 | 0
80 | 1220 | #REF! | #REF! | 2018-10-05 18:40 | 0
111 | 65 | #REF! | #REF! | 2018-10-06 12:30 | 0
103 | 80 | #REF! | #REF! | 2018-10-06 12:40 | 0
12 | 55 | #REF! | #REF! | 2018-10-07 14:15 | 0
15 | 54 | #REF! | #REF! | 2018-10-07 18:15 | 0
6 | 43 | #REF! | #REF! | 2018-10-08 02:02 | 0
7 | 62 | #REF! | #REF! | 2018-10-08 15:55 | 0
23 | 56 | #REF! | #REF! | 2018-10-10 09:54 | 0
27 | 38 | #REF! | #REF! | 2018-10-10 10:28 | 0
24 | 23 | #REF! | #REF! | 2018-10-12 09:55 | 0
27 | 166 | #REF! | #REF! | 2018-10-12 16:41 | 0
28 | 60 | #REF! | #REF! | 2018-10-13 16:25 | 0
13 | 121 | #REF! | #REF! | 2018-10-13 17:49 | 0
19 | 29 | #REF! | #REF! | 2018-10-13 11:09 | 0
10 | 29 | #REF! | #REF! | 2018-10-14 15:07 | 0
13 | 89 | #REF! | #REF! | 2018-10-14 16:25 | 0
6 | 85 | #REF! | #REF! | 2018-10-13 14:20 | 0
30 | 59 | #REF! | #REF! | 2018-10-13 15:10 | 0
48 | 111 | #REF! | #REF! | 2018-10-13 15:40 | 0
110 | 72 | #REF! | #REF! | 2018-10-13 15:58 | 0
23 | 109 | #REF! | #REF! | 2018-10-13 15:59 | 0
52 | 166 | #REF! | #REF! | 2018-10-13 16:11 | 0
71 | 89 | #REF! | #REF! | 2018-10-13 16:36 | 0
139 | 339 | #REF! | #REF! | 2018-10-13 16:39 | 0
53 | 251 | #REF! | #REF! | 2018-10-13 16:46 | 0
110 | 44 | #REF! | #REF! | 2018-10-13 16:50 | 0
49 | 34 | #REF! | #REF! | 2018-10-13 17:13 | 0
116 | 196 | #REF! | #REF! | 2018-10-13 17:34 | 0
135 | 276 | #REF! | #REF! | 2018-10-13 17:39 | 0
92 | 98 | #REF! | #REF! | 2018-10-13 17:40 | 0
38 | 159 | #REF! | #REF! | 2018-10-13 17:53 | 0
60 | 177 | #REF! | #REF! | 2018-10-13 19:00 | 0
53 | 40 | #REF! | #REF! | 2018-10-14 00:45 | 0
34 | 68 | #REF! | #REF! | 2018-10-14 08:20 | 0
114 | 113 | #REF! | #REF! | 2018-10-14 08:35 | 0
90 | 111 | #REF! | #REF! | 2018-10-14 09:58 | 0
24 | 238 | #REF! | #REF! | 2018-10-14 10:02 | 0
13 | 53 | #REF! | #REF! | 2018-10-14 10:14 | 0
85 | 91 | #REF! | #REF! | 2018-10-14 12:00 | 0
137 | 50 | #REF! | #REF! | 2018-10-14 13:30 | 0
74 | 26 | #REF! | #REF! | 2018-10-14 14:40 | 0
23 | 56 | #REF! | #REF! | 2018-10-14 15:37 | 0
12 | 50 | #REF! | #REF! | 2018-10-14 16:01 | 0
70 | 66 | #REF! | #REF! | 2018-10-14 17:16 | 0
29 | 98 | #REF! | #REF! | 2018-10-14 17:22 | 0
115 | 32 | #REF! | #REF! | 2018-10-14 18:34 | 0
6 | 67 | #REF! | #REF! | 2018-10-15 09:40 | 0
11 | 204 | #REF! | #REF! | 2018-10-15 13:44 | 0
17 | 30 | #REF! | #REF! | 2018-10-16 06:42 | 0
23 | 107 | #REF! | #REF! | 2018-10-16 14:25 | 0
23 | 54 | #REF! | #REF! | 2018-10-16 17:40 | 0
10 | 363 | 0 | 0 | 2018-10-17 08:45 | 0
25 | 138 | 0 | 0 | 2018-10-17 13:45 | 0
16 | 124 | 0 | 0 | 2018-10-18 10:51 | 0
28 | 22 | 0 | 0 | 2018-10-18 13:33 | 0
25 | 59 | 0 | 0 | 2018-10-18 14:15 | 0
29 | 92 | 0 | 0 | 2018-10-18 20:42 | 0
28 | 40 | 0 | 0 | 2018-10-18 23:24 | 0
29 | 57 | 0 | 0 | 2018-10-19 08:00 | 0
93 | 42 | 0 | 0 | 2018-10-19 08:39 | 0
21 | 91 | 0 | 0 | 2018-10-19 09:54 | 0
66 | 52 | 0 | 0 | 2018-10-19 14:14 | 0
113 | 105 | 0 | 0 | 2018-10-19 14:14 | 0
23 | 30 | 0 | 0 | 2018-10-20 16:35 | 0
15 | 30 | 0 | 0 | 2018-10-21 13:25 | 0
23 | 25 | 0 | 0 | 2018-10-20 13:38 | 0
11 | 25 | 0 | 0 | 2018-10-21 18:40 | 0
25 | 49 | 0 | 0 | 2018-10-22 08:35 | 0
12 | 24 | 0 | 0 | 2018-10-23 07:10 | 0
8 | 61 | 0 | 0 | 2018-10-22 18:08 | 0
12 | 23 | 0 | 0 | 2018-10-22 20:37 | 0
27 | 146 | 0 | 0 | 2018-10-22 20:50 | 0
5 | 101 | 0 | 0 | 2018-10-23 11:15 | 0
20 | 30 | 0 | 0 | 2018-10-23 12:35 | 0
20 | 50 | 0 | 0 | 2018-10-23 18:14 | 0
23 | 66 | 0 | 0 | 2018-10-24 05:40 | 0
22 | 56 | 0 | 0 | 2018-10-24 13:42 | 0
9 | 31 | 0 | 0 | 2018-10-25 14:02 | 0
140 | 165 | 0 | 0 | 2018-10-25 19:09 | 0
7 | 90 | 0 | 0 | 2018-10-26 12:20 | 0
105 | 39 | 0 | 0 | 2018-10-26 14:50 | 0
19 | 36 | 0 | 0 | 2018-10-26 15:52 | 0
130 | 26 | 0 | 0 | 2018-10-28 20:33 | 0
15 | 42 | 0 | 0 | 2018-10-28 22:10 | 0
27 | 436 | 0 | 0 | 2018-10-27 13:43 | 0
81 | 95 | 0 | 0 | 2018-10-28 20:01 | 0
129 | 50 | 0 | 0 | 2018-10-28 20:55 | 0
72 | 227 | 0 | 0 | 2018-10-28 21:04 | 0
6 | 76 | 0 | 0 | 2018-10-28 21:04 | 0
30 | 134 | 0 | 0 | 2018-10-28 21:07 | 0
33 | 23 | 0 | 0 | 2018-10-28 21:05 | 0
11 | 249 | 0 | 0 | 2018-10-28 21:54 | 0
53 | 42 | 0 | 0 | 2018-10-28 22:07 | 0
46 | 176 | 0 | 0 | 2018-10-28 22:28 | 0
19 | 142 | 0 | 0 | 2018-10-28 22:48 | 0
34 | 57 | 0 | 0 | 2018-10-28 23:37 | 0
49 | 53 | 0 | 0 | 2018-10-29 01:01 | 0
51 | 49 | 0 | 0 | 2018-10-29 01:03 | 0
28 | 334 | 0 | 0 | 2018-10-29 03:50 | 0
76 | 514 | 0 | 0 | 2018-10-28 22:33 | 0
20 | 74 | 0 | 0 | 2018-10-29 08:15 | 0
137 | 205 | 0 | 0 | 2018-10-29 08:18 | 0
57 | 109 | 0 | 0 | 2018-10-29 09:18 | 0
11 | 116 | 0 | 0 | 2018-10-29 09:15 | 0
133 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0
49 | 51 | 0 | 0 | 2018-10-29 11:36 | 0
87 | 117 | 0 | 0 | 2018-10-29 21:30 | 0
27 | 94 | 0 | 0 | 2018-10-30 08:09 | 0
87 | 55 | 0 | 0 | 2018-10-30 08:10 | 0
47 | 425 | 0 | 0 | 2018-10-30 08:15 | 0
12 | 131 | 0 | 0 | 2018-10-30 08:20 | 0
9 | 14 | 0 | 0 | 2018-10-30 09:50 | 0
86 | 132 | 0 | 0 | 2018-10-30 12:00 | 0
55 | 180 | 0 | 0 | 2018-10-30 13:10 | 0
82 | 22 | 0 | 0 | 2018-10-30 21:17 | 0
57 | 64 | 0 | 0 | 2018-11-01 11:29 | 0
75 | 190 | 0 | 0 | 2018-11-01 11:08 | 0
90 | 80 | 0 | 0 | 2018-11-01 12:58 | 0
139 | 31 | 0 | 0 | 2018-11-01 12:50 | 0
89 | 175 | 0 | 0 | 2018-11-01 14:38 | 0
125 | 80 | 0 | 0 | 2018-11-01 16:05 | 0
55 | 196 | 0 | 0 | 2018-11-02 18:55 | 0
85 | 171 | 0 | 0 | 2018-11-03 07:11 | 0
31 | 26 | 0 | 0 | 2018-11-03 12:17 | 0
21 | 46 | 0 | 0 | 2018-11-03 12:27 | 0
23 | 46 | 0 | 0 | 2018-11-05 08:31 | 0
120 | 47 | 0 | 0 | 2018-11-05 09:36 | 0
31 | 70 | 0 | 0 | 2018-11-05 10:18 | 0
139 | 48 | 0 | 0 | 2018-11-05 11:31 | 0
47 | 48 | 0 | 0 | 2018-11-05 14:07 | 0
122 | 15 | 0 | 0 | 2018-11-05 15:58 | 0
78 | 63 | 0 | 0 | 2018-11-05 16:50 | 0
8 | 133 | 0 | 0 | 2018-11-05 19:06 | 0
73 | 72 | 0 | 0 | 2018-11-05 20:42 | 0
9 | 85 | 0 | 0 | 2018-11-05 21:15 | 0
25 | 71 | 0 | 0 | 2018-11-06 08:33 | 0
20 | 30 | 0 | 0 | 2018-11-06 10:17 | 0
14 | 209 | 0 | 0 | 2018-11-06 12:07 | 0
13 | 20 | 0 | 0 | 2018-11-07 16:45 | 0
13 | 74 | 0 | 0 | 2018-11-07 22:43 | 0
20 | 32 | #REF! | #REF! | 2018-11-09 05:20 | 0
10 | 249 | #REF! | #REF! | 2018-11-09 06:57 | 0
28 | 40 | #REF! | #REF! | 2018-11-09 16:44 | 0
5 | 66 | #REF! | #REF! | 2018-11-10 11:54 | 0
131 | 83 | #REF! | #REF! | 2018-11-09 23:00 | 0
41 | 52 | #REF! | #REF! | 2018-11-10 17:38 | 0
13 | 99 | #REF! | #REF! | 2018-11-11 14:10 | 0
53 | 77 | #REF! | #REF! | 2018-11-12 10:32 | 0
6 | 145 | #REF! | #REF! | 2018-11-12 14:45 | 0
28 | 137 | #REF! | #REF! | 2018-11-12 19:33 | 0
118 | 42 | #REF! | #REF! | 2018-11-13 11:30 | 0
53 | 157 | #REF! | #REF! | 2018-11-14 11:30 | 0
124 | 66 | #REF! | #REF! | 2018-11-15 16:28 | 0
24 | 126.9167 | #REF! | #REF! | 2018-11-15 20:10 | 0
87 | 363 | #REF! | #REF! | 2018-11-16 15:40 | 0
72 | 45 | #REF! | #REF! | 2018-11-17 06:30 | 0
96 | 11 | 0
30 | 93.6333 | 0
69 | 42 | 0
103 | 38 | 0
51 | 28 | 0
27 | 78 | 0
23 | 385.6333 | 0
25 | 138 | 0
25 | 31 | 0
17 | 172 | 0
18 | 49 | 0
18 | 42 | 0
21 | 28 | 0
29 | 302 | 0
11 | 236 | 0
6 | 106 | 0
19 | 35 | 0
30 | 72 | 0
136 | 234 | 0
100 | 211 | 0
36 | 156 | 0
68 | 77 | 0
126 | 74 | 0
60 | 31 | 0
6 | 20 | 0
51 | 65 | 0
139 | 263 | 0
72 | 175 | 0
130 | 49 | 0
49 | 102 | 0
87 | 168 | 0
94 | 105 | 0
28 | 31 | 0
120 | 102 | 0
90 | 106 | 0
122 | 302 | 0
103 | 45 | 0
55 | 149 | 0
88 | 64 | 0
140 | 38 | 0
56 | 173 | 0
21 | 38 | 0
25 | 72 | 0
128 | 88 | 0
56 | 25 | 0
41 | 36 | 0
124 | 71 | 0
17 | 82 | 0
11 | 74 | 0
8 | 19 | 0
22 | 74 | 0
16 | 78 | 0
23 | 119 | 0
33 | 284 | 0
131 | 167 | 0
116 | 104 | 0
38 | 185 | 0
23 | 114 | 0
7 | 325 | 0
8 | 228 | 0
78 | 165 | 0
21 | 250 | 0
130 | 34 | 0
46 | 179 | 0
70 | 205 | 0
100 | 130 | 0
74 | 65 | 0
133 | 62 | 0
16 | 45 | 0
46 | 41 | 0
99 | 20 | 0
61 | 45 | 0
47 | 42 | 0
16 | 37 | 0
54 | 30 | 0
27 | 74 | 0
55 | 103 | 0
6 | 32 | 0
109 | 53 | 0
25 | 36 | 0
28 | 57 | 0
14 | 87 | 0
61 | 54 | 0
117 | 54 | 0
22 | 40 | 0
20 | 31 | 0
24 | 37 | 0
41 | 49 | 0
64 | 61 | 0
99 | 164 | 0
102 | 219 | 0
95 | 40 | 0
136 | 44 | 0
56 | 40 | 0
18 | 44 | 0
79 | 70 | 0
136 | 83 | 0
100 | 23 | 0
54 | 44 | 0
135 | 126 | 0
81 | 182 | 0
132 | 67 | 0
31 | #REF! | #REF!
25 | #REF! | #REF!
95 | #REF! | #REF!
53 | #REF! | #REF!
6 | #REF! | #REF!
114 | #REF! | #REF!
7 | #REF! | #REF!
5 | #REF! | #REF!
101 | #REF! | #REF!
22 | #REF! | #REF!
112 | #REF! | #REF!
70 | #REF! | #REF!
31 | #REF! | #REF!
106 | #REF! | #REF!
19 | #REF! | #REF!
22 | #REF! | #REF!
40 | #REF! | #REF!
85 | #REF! | #REF!
119 | #REF! | #REF!
137 | #REF! | #REF!
99 | #REF! | #REF!
123 | #REF! | #REF!
86 | #REF! | #REF!
22 | #REF! | #REF!
37 | #REF! | #REF!
44 | #REF! | #REF!
46 | #REF! | #REF!
55 | #REF! | #REF!
65 | #REF! | #REF!
113 | #REF! | #REF!
76 | #REF! | #REF!
70 | #REF! | #REF!
137 | #REF! | #REF!
85 | #REF! | #REF!
38 | #REF! | #REF!
52 | #REF! | #REF!
28 | #REF! | #REF!
35 | #REF! | #REF!
76 | #REF! | #REF!
133 | #REF! | #REF!
121 | #REF! | #REF!
87 | #REF! | #REF!
29 | #REF! | #REF!
67 | #REF! | #REF!
43 | #REF! | #REF!
93 | #REF! | #REF!
89 | #REF! | #REF!
62 | #REF! | #REF!
126 | #REF! | #REF!
33 | #REF! | #REF!
11 | #REF! | #REF!
22 | #REF! | #REF!
132 | #REF! | #REF!
83 | #REF! | #REF!
116 | #REF! | #REF!
21 | #REF! | #REF!
19 | #REF! | #REF!
112 | #REF! | #REF!
48 | #REF! | #REF!
63 | #REF! | #REF!
135 | #REF! | #REF!
78 | #REF! | #REF!
13 | #REF! | #REF!
14 | #REF! | #REF!
20 | 0 | 0
15 | 0 | 0
24 | 0 | 0
11 | 0 | 0
11 | 0 | 0
82 | 0 | 0
38 | 0 | 0
28 | 0 | 0
139 | 0 | 0
26 | 0 | 0
6 | 0 | 0
24 | 0 | 0
11 | 0 | 0
10 | 0 | 0
5 | 0 | 0
8 | 0 | 0
8 | 0 | 0
10 | 0 | 0
18 | 0 | 0
23 | 0 | 0
21 | 0 | 0
17 | 0 | 0
43 | 0 | 0
29 | 0 | 0
19 | 0 | 0
41 | 0 | 0
116 | 0 | 0
60 | 0 | 0
78 | 0 | 0
102 | 0 | 0
71 | 0 | 0
27 | 0 | 0
30 | 0 | 0
19 | 0 | 0
48 | 0 | 0
42 | 0 | 0
111 | 0 | 0
56 | 0 | 0
59 | 0 | 0
109 | 0 | 0
124 | 0 | 0
26 | 0 | 0
55 | 0 | 0
63 | 0 | 0
28 | 0 | 0
23 | 0 | 0
30 | 0 | 0
57 | 0 | 0
19 | 0 | 0
12 | 0 | 0
12 | 0 | 0
12 | 0 | 0
30 | 0 | 0
29 | 0 | 0
19 | 0 | 0
121 | 0 | 0
61 | 0 | 0
138 | 0 | 0
132 | 0 | 0
122 | 0 | 0
140 | 0 | 0
72 | 0 | 0
57 | 0 | 0
136 | 0 | 0
55 | 0 | 0
9 | 0 | 0
103 | 0 | 0
59 | 0 | 0
9 | 0 | 0
10 | 0 | 0
15 | 0 | 0
79 | 0 | 0
120 | 0 | 0
89 | 0 | 0
123 | 0 | 0
106 | 0 | 0
24 | 0 | 0
94 | 0 | 0
66 | 0 | 0
93 | 0 | 0
127 | 0 | 0
128 | 0 | 0
30 | 0 | 0
67 | 0 | 0
88 | 0 | 0
35 | 0 | 0
35 | 0 | 0
22 | 0 | 0
28 | 0 | 0
30 | 0 | 0
123 | 0 | 0
27 | 0 | 0
118 | 0 | 0
14 | 0 | 0
81 | 0 | 0
32 | 0 | 0
20 | 0 | 0
39 | 0 | 0
22 | 0 | 0
14 | 0 | 0
21 | 0 | 0
70 | 0 | 0
95 | 0 | 0
6 | 0 | 0
49 | 0 | 0
49 | 0 | 0
101 | 0 | 0
5 | 0 | 0
63 | 0 | 0
127 | 0 | 0
6 | 0 | 0
14 | 0 | 0
53 | 0 | 0
117 | 0 | 0
127 | 0 | 0
5 | 0 | 0
20 | 0 | 0
20 | 0 | 0
13 | 0 | 0
22 | 0 | 0
105 | 0 | 0
125 | 0 | 0
102 | 0 | 0
7 | 0 | 0
5 | 0 | 0
20 | 0 | 0
36 | 0 | 0
54 | 0 | 0
130 | 0 | 0
77 | 0 | 0
84 | 0 | 0
23 | 0 | 0
109 | 0 | 0
88 | 0 | 0
16 | 0 | 0
15 | 0 | 0
15 | 0 | 0
8 | 0 | 0
19 | 0 | 0
24 | 0 | 0
30 | 0 | 0
26 | 0 | 0
15 | 0 | 0
27 | 0 | 0
7 | 0 | 0
20 | 0 | 0
21 | 0 | 0
28 | 0 | 0
25 | 0 | 0
22 | 0 | 0
13 | 0 | 0
18 | 0 | 0
11 | 0 | 0
19 | 0 | 0
21 | 0 | 0
21 | 0 | 0
23 | 0 | 0
5 | 0 | 0
7 | 0 | 0
15 | 0 | 0
58 | 0 | 0
80 | 0 | 0
8 | 0 | 0
29 | 0 | 0
25 | 0 | 0
114 | 0 | 0
106 | 0 | 0
110 | 0 | 0
36 | 0 | 0
24 | 0 | 0
53 | 0 | 0
64 | 0 | 0
74 | 0 | 0
33 | 0 | 0
29 | 0 | 0
66 | 0 | 0
17 | 0 | 0
7 | 0 | 0
8 | 0 | 0
31 | 0 | 0
16 | 0 | 0
64 | 0 | 0
86 | 0 | 0
33 | 0 | 0
9 | 0 | 0
21 | 0 | 0
30 | 0 | 0
7 | 0 | 0
19 | 0 | 0
106 | 0 | 0
29 | 0 | 0
14 | 0 | 0
17 | 0 | 0
13 | 0 | 0
108 | 0 | 0
34 | 0 | 0
36 | 0 | 0
53 | 0 | 0
31 | 0 | 0
122 | 0 | 0
33 | 0 | 0
135 | 0 | 0
134 | 0 | 0
121 | 0 | 0
21 | 0 | 0
13 | 0 | 0
39 | 0 | 0
24 | 0 | 0
81 | 0 | 0
125 | 0 | 0
41 | 0 | 0
38 | 0 | 0
29 | 0 | 0
15 | 0 | 0
11 | 0 | 0
8 | 0 | 0
69 | 0 | 0
11 | 0 | 0
73 | 0 | 0
132 | 0 | 0
85 | 0 | 0
126 | 0 | 0
128 | 0 | 0
94 | 0 | 0
102 | 0 | 0
61 | 0 | 0
115 | 0 | 0
116 | 0 | 0
110 | 0 | 0
112 | 0 | 0
18 | 0 | 0
38 | 0 | 0
29 | 0 | 0
27 | 0 | 0
17 | 0 | 0
26 | 0 | 0
27 | 0 | 0
6 | 0 | 0
12 | 0 | 0
11 | 0 | 0
27 | 0 | 0
86 | 0 | 0
89 | 0 | 0
76 | 0 | 0
12 | 0 | 0
25 | 0 | 0
13 | 0 | 0
23 | 0 | 0
20 | 0 | 0
30 | 0 | 0
21 | 0 | 0
30 | 0 | 0
29 | 0 | 0
6 | 0 | 0
12 | 0 | 0
7 | 0 | 0
8 | 0 | 0
6 | 0 | 0
90 | 0 | 0
53 | 0 | 0
87 | 0 | 0
45 | 0 | 0
90 | 0 | 0
25 | 0 | 0
37 | 0 | 0
27 | 0 | 0
108 | 0 | 0
15 | 0 | 0
13 | 0 | 0
70 | 0 | 0
65 | 0 | 0
60 | 0 | 0
73 | 0 | 0
18 | 0 | 0
57 | 0 | 0
107 | 0 | 0
48 | 0 | 0
30 | 0 | 0
10 | 0 | 0
29 | 0 | 0
16 | 0 | 0
27 | 0 | 0
16 | 0 | 0
30 | 0 | 0
11 | 0 | 0
17 | 0 | 0
12 | 0 | 0
10 | 0 | 0
15 | 0 | 0
14 | 0 | 0
24 | 0 | 0
23 | 0 | 0
12 | 0 | 0
20 | 0 | 0
6 | 0 | 0
106 | 0 | 0
28 | 0 | 0
28 | 0 | 0
27 | 0 | 0
21 | 0 | 0
20 | 0 | 0
15 | 0 | 0
25 | 0 | 0
34 | 0 | 0
114 | 0 | 0
79 | 0 | 0
84 | 0 | 0
106 | 0 | 0
33 | 0 | 0
65 | 0 | 0
114 | 0 | 0
12 | 0 | 0
112 | 0 | 0
19 | 0 | 0
27 | 0 | 0
136 | 0 | 0
28 | 0 | 0
55 | 0 | 0
32 | 0 | 0
121 | 0 | 0
36 | 0 | 0
40 | 0 | 0
102 | 0 | 0
53 | 0 | 0
54 | 0 | 0
35 | 0 | 0
102 | 0 | 0
23 | 0 | 0
20 | 0 | 0
93 | 0 | 0
46 | 0 | 0
54 | 0 | 0
9 | 0 | 0
28 | 0 | 0
72 | 0 | 0
98 | 0 | 0
20 | 0 | 0
131 | 0 | 0
128 | 0 | 0
56 | 0 | 0
52 | 0 | 0
117 | 0 | 0
26 | 0 | 0
58 | 0 | 0
30 | 0 | 0
8 | 0 | 0
29 | 0 | 0
15 | 0 | 0
116 | 0 | 0
104 | 0 | 0
65 | 0 | 0
110 | 0 | 0
83 | 0 | 0
94 | 0 | 0
8 | 0 | 0
120 | 0 | 0
109 | 0 | 0
8 | 0 | 0
22 | 0 | 0
124 | 0 | 0
108 | 0 | 0
84 | 0 | 0
22 | 0 | 0
40 | 0 | 0
71 | 0 | 0
129 | 0 | 0
103 | 0 | 0
97 | 0 | 0
95 | 0 | 0
137 | 0 | 0
68 | 0 | 0
16 | 0 | 0
122 | 0 | 0
97 | 0 | 0
56 | 0 | 0
118 | 0 | 0
73 | 0 | 0
123 | 0 | 0
82 | 0 | 0
85 | 0 | 0
72 | 0 | 0
140 | 0 | 0
121 | 0 | 0
47 | 0 | 0
100 | 0 | 0
53 | 0 | 0
42 | 0 | 0
81 | 0 | 0
64 | 0 | 0
67 | 0 | 0
95 | 0 | 0
88 | 0 | 0
129 | 0 | 0
27 | 0 | 0
37 | 0 | 0
22 | 0 | 0
37 | 0 | 0
44 | 0 | 0
85 | 0 | 0
28 | 0 | 0
86 | 0 | 0
99 | 0 | 0
61 | 0 | 0
27 | 0 | 0
85 | 0 | 0
116 | 0 | 0
38 | 0 | 0
94 | 0 | 0
99 | 0 | 0
127 | 0 | 0
73 | 0 | 0
20 | 0 | 0
80 | 0 | 0
124 | 0 | 0
69 | 0 | 0
59 | 0 | 0
114 | 0 | 0
79 | 0 | 0
123 | 0 | 0
133 | 0 | 0
82 | 0 | 0
48 | 0 | 0
98 | 0 | 0
25 | 0 | 0
102 | 0 | 0
137 | 0 | 0
71 | 0 | 0
50 | 0 | 0
8 | 0 | 0
109 | 0 | 0
22 | 0 | 0
75 | 0 | 0
57 | 0 | 0
21 | 0 | 0
140 | 0 | 0
41 | 0 | 0
137 | 0 | 0
20 | 0 | 0
12 | 0 | 0
21 | 0 | 0
22 | 0 | 0
28 | 0 | 0
27 | 0 | 0
100 | 0 | 0
30 | 0 | 0
117 | 0 | 0
82 | 0 | 0
90 | 0 | 0
21 | 0 | 0
26 | 0 | 0
29 | 0 | 0
69 | 0 | 0
38 | 0 | 0
89 | 0 | 0
38 | 0 | 0
113 | 0 | 0
71 | 0 | 0
29 | 0 | 0
79 | 0 | 0
58 | 0 | 0
7 | 0 | 0
8 | 0 | 0
22 | 0 | 0
49 | 0 | 0
109 | 0 | 0
11 | 0 | 0
29 | 0 | 0
20 | 0 | 0
13 | 0 | 0
88 | 0 | 0
43 | 0 | 0
139 | 0 | 0
68 | 0 | 0
36 | 0 | 0
102 | 0 | 0
39 | 0 | 0
78 | 0 | 0
71 | 0 | 0
40 | 0 | 0
83 | 0 | 0
127 | 0 | 0
37 | 0 | 0
77 | 0 | 0
71 | 0 | 0
93 | 0 | 0
77 | 0 | 0
36 | 0 | 0
58 | 0 | 0
50 | 0 | 0
123 | 0 | 0
131 | 0 | 0
103 | 0 | 0
24 | 0 | 0
105 | 0 | 0
105 | 0 | 0
66 | 0 | 0
97 | 0 | 0
86 | 0 | 0
74 | 0 | 0
28 | 0 | 0
110 | 0 | 0
135 | 0 | 0
112 | 0 | 0
80 | 0 | 0
92 | 0 | 0
106 | 0 | 0
108 | 0 | 0
112 | 0 | 0
114 | 0 | 0
119 | 0 | 0
47 | 0 | 0
7 | 0 | 0
39 | 0 | 0
128 | 0 | 0
14 | 0 | 0
13 | 0 | 0
25 | 0 | 0
22 | 0 | 0
24 | 0 | 0
18 | 0 | 0
20 | 0 | 0
20 | 0 | 0
8 | 0 | 0
20 | 0 | 0
16 | 0 | 0
8 | 0 | 0
10 | 0 | 0
10 | 0 | 0
139 | 0 | 0
20 | 0 | 0
103 | 0 | 0
122 | 0 | 0
50 | 0 | 0
138 | 0 | 0
126 | 0 | 0
66 | 0 | 0
24 | 0 | 0
110 | 0 | 0
25 | 0 | 0
25 | 0 | 0
13 | 0 | 0
11 | 0 | 0
28 | 0 | 0
10 | 0 | 0
90 | 0 | 0
18 | 0 | 0
7 | 0 | 0
48 | 0 | 0
6 | 0 | 0
27 | 0 | 0
28 | 0 | 0
36 | 0 | 0
43 | 0 | 0
93 | 0 | 0
24 | 0 | 0
95 | 0 | 0
58 | 0 | 0
26 | 0 | 0
25 | 0 | 0
123 | 0 | 0
117 | 0 | 0
24 | 0 | 0
91 | 0 | 0
46 | 0 | 0
38 | 0 | 0
56 | 0 | 0
20 | 0 | 0
101 | 0 | 0
41 | 0 | 0
105 | 0 | 0
25 | 0 | 0
95 | 0 | 0
96 | 0 | 0
56 | 0 | 0
103 | 0 | 0
76 | 0 | 0
43 | 0 | 0
89 | 0 | 0
138 | 0 | 0
37 | 0 | 0
107 | 0 | 0
89 | 0 | 0
136 | 0 | 0
110 | 0 | 0
127 | 0 | 0
87 | 0 | 0
82 | 0 | 0
75 | 0 | 0
119 | 0 | 0
58 | 0 | 0
91 | 0 | 0
124 | 0 | 0
133 | 0 | 0
84 | 0 | 0
47 | 0 | 0
30 | 0 | 0
130 | 0 | 0
22 | 0 | 0
115 | 0 | 0
138 | 0 | 0
102 | 0 | 0
125 | 0 | 0
31 | 0 | 0
21 | 0 | 0
5 | 0 | 0
20 | 0 | 0
23 | 0 | 0
26 | 0 | 0
20 | 0 | 0
12 | 0 | 0
30 | 0 | 0
9 | 0 | 0
11 | 0 | 0
30 | 0 | 0
30 | 0 | 0
25 | 0 | 0
14 | 0 | 0
21 | 0 | 0
12 | 0 | 0
16 | 0 | 0
24 | 0 | 0
63 | 0 | 0
47 | 0 | 0
137 | 0 | 0
115 | 0 | 0
103 | 0 | 0
87 | 0 | 0
43 | 0 | 0
33 | 0 | 0
66 | 0 | 0
120 | 0 | 0
99 | 0 | 0
130 | 0 | 0
25 | 0 | 0
63 | 0 | 0
67 | 0 | 0
38 | 0 | 0
129 | 0 | 0
48 | 0 | 0
24 | 0 | 0
80 | 0 | 0
96 | 0 | 0
108 | 0 | 0
30 | 0 | 0
52 | 0 | 0
31 | 0 | 0
37 | 0 | 0
81 | 0 | 0
30 | 0 | 0
101 | 0 | 0
73 | 0 | 0
19 | 0 | 0
16 | 0 | 0
49 | 0 | 0
99 | 0 | 0
28 | 0 | 0
108 | 0 | 0
33 | 0 | 0
106 | 0 | 0
82 | 0 | 0
112 | 0 | 0
86 | 0 | 0
43 | 0 | 0
20 | 0 | 0
27 | 0 | 0
76 | 0 | 0
126 | 0 | 0
17 | 0 | 0
59 | 0 | 0
33 | 0 | 0
57 | 0 | 0
89 | 0 | 0
5 | 0 | 0
65 | 0 | 0
77 | 0 | 0
54 | 0 | 0
65 | 0 | 0
56 | 0 | 0
116 | 0 | 0
78 | 0 | 0
38 | 0 | 0
135 | 0 | 0
133 | 0 | 0
94 | 0 | 0
123 | 0 | 0
97 | 0 | 0
5 | 0 | 0
45 | 0 | 0
108 | 0 | 0
22 | 0 | 0
19 | 0 | 0
36 | 0 | 0
61 | 0 | 0
132 | 0 | 0
51 | 0 | 0
35 | 0 | 0
29 | 0 | 0
21 | 0 | 0
47 | 0 | 0
89 | 0 | 0
137 | 0 | 0
47 | 0 | 0
41 | 0 | 0
32 | 0 | 0
88 | 0 | 0
112 | 0 | 0
112 | 0 | 0
77 | 0 | 0
107 | 0 | 0
100 | 0 | 0
67 | 0 | 0
107 | 0 | 0
43 | 0 | 0
119 | 0 | 0
49 | 0 | 0
106 | 0 | 0
67 | 0 | 0
113 | 0 | 0
43 | 0 | 0
137 | 0 | 0
76 | 0 | 0
62 | 0 | 0
91 | 0 | 0
12 | 0 | 0
20 | 0 | 0
22 | 0 | 0
137 | 0 | 0
29 | 0 | 0
45 | 0 | 0
86 | 0 | 0
100 | 0 | 0
125 | 0 | 0

## Лист1
ТП-1442, ТП-1075, ТП-431, ТП-1268, ТП-1124, ТП-1072, ТП-1076, ТП-1320, ТП-1073, ТП-1074, ТП-1070, ТП-1528, ТП-1071, ТП-1516, ТП-1649, ТП-1179, ТП-1542, ТП-1618, ТП-1346
ТП-936, ТП-782, ТП-53СШ1, ТП-1608СШ2, ТП-876СШ2, ТП-385, ТП-965
ТП-1518 СШ1, ТП-846 СШ2, ТП-541, ТП-644, ТП-667, ТП-624,ТП-749, ТП-1009, ТП-58, ТП-860 СШ2, ТП-240, ТП-376
ТП-1482, ТП-397, ТП-465, ТП-415, ТП-1660, ТП-492, ТП-726, ТП-345СШ2, ТП-1661
ТП-906 СШ2, ТП-1054, ТП-1062 СШ2, ТП-1633 СШ1, ТП-323 СШ2
ТП-112, ТП-10, ТП-682, ТП-441, ТП-1127, ТП-98. ТП-53 СШ2
ТП-1482, ТП-726, ТП-345, ТП-397, ТП-465, ТП-415, ТП-1660, ТП-1661, ТП-492, ТП-644, ТП-667,ТП-624, ТП-749, ТП-1518СШ1, ТП-1009, ТП-58, ТП-860 СШ2, ТП-541, ТП-846 СШ2
ТП-1339 СШ1, ТП-1261 СШ1
ТП-1339, ТП-1261
ТП-1474 СШ2, ТП-1483 СШ2, ТП-1517 СШ2
ТП-44, ТП-76, ТП-362, ТП-317, ТП-387"А", ТП-1275, ТП-1753, ТП-1756СШ2, ТП-260
ТП-1542, ТП-1179, ТП-1618, ТП-1346, ТП-1605, ТП-1516, ТП-1649
ТП-1619, ТП-427, ТП-608, ТП-416, ТП-396, ТП-227, ТП-1447СШ1, ТП-107, ТП-172
ТП-936, ТП-782, ТП-53СШ1, ТП-1608СШ2, ТП-876СШ2, ТП-385, ТП-965 № от 00.01.1900