## Отчет
о техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению; об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии; (п.№ 19 пп "г" абзац 5)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Причина прекращению передачи электрической энергии объектам электросетевого хозяйства сетевой организации | Мероприятия по востановлению электроснабжения объектов электросетевого хозяйства | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Л-Кристалл-111 | 2022-01-04 16:52 | 2022-01-04 17:30 | ТП-1038СШ1, ТП-1039, ТП-1510СШ1, ТП-1877, ТП-1040СШ2, ТП-1041СШ2, ТП-1206СШ1, ТП-1789СШ2, ТП-1372СШ2, ТП-1419СШ2, ТП-1317СШ2, ТП-1419СШ2, ТП-1043СШ2 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 1113
2 | Л-ПС"АТИ"- 80 | 2022-01-05 08:29 | 2022-01-05 08:34 | ТП-АТИ | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 658
3 | ТП-48, КЛ -0.4кВ, ф-3 | 2022-01-05 11:43 | 2022-01-05 12:24 | ТП-48, КЛ -0.4кВ, ф-3 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 13
4 | ТП-618, ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2022-01-08 14:11 | 2022-01-08 18:00 | ТП-618, ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Подано напряжение после ремонтно-восстановительных работ | 16
5 | ТП-150, ввод ВЛ-0,4кВ, ф-6 | 2022-01-12 10:37 | 2022-01-12 15:01 | ТП-150, ввод ВЛ-0,4кВ, ф-6 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 8
6 | ТП-136, КЛ-0,4 кВ, ф-10 | 2022-01-16 12:18 | 2022-01-16 12:52 | ТП-136, КЛ-0,4 кВ, ф-10 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 25
7 | ТП-11, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2022-01-18 14:34 | 2022-01-18 16:00 | ТП-11, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Повреждение ВЛ-0.4кВ ответвления на ввод ж/д | Повреждение устранено. Напряжение подано | 8
8 | ТП-1678, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | 2022-01-18 17:16 | 2022-01-18 17:48 | ТП-1678, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 13
9 | ТП-11, ВЛ-0,4 кВ, Ф-4 | 2022-01-23 12:58 | 2022-01-23 13:22 | ТП-11, ВЛ-0,4 кВ, Ф-4 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Напряжение подано | 12
10 | ТП-719, КЛ-0,4кВ, ф-13 | 2022-01-24 09:44 | 2022-01-24 11:19 | ТП-719, КЛ-0,4кВ, ф-13 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 18
11 | ТП-1678, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | 2022-01-24 09:52 | 2022-01-24 10:30 | ТП-1678, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 12
12 | ТП-24, КЛ-0,4кВ, ф-15 | 2022-01-24 14:50 | 2022-01-24 15:42 | ТП-24, КЛ-0,4кВ, ф-15 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 11
13 | ТП-398, КЛ-0,4кВ, ф-10 | 2022-01-25 11:33 | 2022-01-25 12:14 | ТП-398, КЛ-0,4кВ, ф-10 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 16
14 | ТП-883СШ2 | 2022-01-26 13:44 | 2022-01-26 14:02 | ТП-883СШ2 | Отключение вводного автомата в ТП. Причина не установлена | Напряжение подано | 14
15 | ТП-330, ВЛ-0,4 кВ, Ф-3 | 2022-01-30 15:55 | 2022-01-30 16:37 | ТП-330, ВЛ-0,4 кВ, Ф-3 | Обрыв ВЛ-0,4кВ неустановленными (сторонними) лицами (организациями) | Повреждение устранено. Напряжение подано | 12
16 | Л-1-13 | 2022-01-31 09:25 | 2022-01-31 09:50 | ТП-21, ТП-48, ТП-578, ТП-450, ТП-3, ТП-42, ТП-577, ТП-1048 | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 436
17 | Л-1-22 | 2022-02-02 08:36 | 2022-02-02 09:47 | ТП-44,ТП-358,ТП-76,ТП-1600,ТП-362,ТП-317,ТП-387а,ТП-1828,ТП-1275,ТП-1696СШ1,ТП-1756СШ2,ТП-260 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 410
18 | ТП-945, КЛ-0,4кВ, ф-7 | 2022-02-04 14:04 | 2022-02-04 14:44 | ТП-945, КЛ-0,4кВ, ф-7 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 42
19 | ТП-604, ВЛ-0,4 кВ, Ф-2 | 2022-02-07 20:38 | 2022-02-07 21:06 | ТП-604, ВЛ-0,4 кВ, Ф-2 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Напряжение подано | 15
20 | Л-РП2-11 | 2022-02-09 06:02 | 2022-02-09 06:47 | ТП-124, ТП-1539, ТП-224СШ2, ТП-106СШ2, ТП-225, ТП-29, ТП-403, ТП-652СШ2 | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 305
21 | ТП-398, КЛ-0,4кВ, ф-10 | 2022-02-10 11:42 | 2022-02-10 12:13 | ТП-398, КЛ-0,4кВ, ф-10 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 17
22 | ТП-1678, КЛ-0,4 кВ, ф-16 | 2022-02-14 08:58 | 2022-02-14 09:20 | ТП-1678, КЛ-0,4 кВ, ф-16 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 12
23 | ТП-1125, ВЛ-0,4, ф-3 | 2022-02-15 15:44 | 2022-02-15 16:30 | ТП-1125, ВЛ-0,4, ф-3 | Отключение вводного автомата в ТП. Причина не установлена | Напряжение подано | 18
24 | ТП-831, ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2022-02-23 15:30 | 2022-02-23 16:51 | ТП-831, ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 12
25 | ТП-831, ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2022-02-26 14:34 | 2022-02-26 14:52 | ТП-831, ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 11
26 | Л-РП12-4 | 2022-02-27 03:25 | 2022-02-27 03:47 | ТП-644, ТП-667, ТП-624, ТП-749 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 81
27 | Л-15-39 | 2022-03-02 08:11 | 2022-03-02 09:02 | ТП-983, ТП-975, ТП-976, ТП-977, ТП-344, ТП-939, ТП-1172, ТП-1026, ТП-941, ТП-1315, ТП-1240, ТП-969, ТП-968СШ1, ТП-957, ТП-991, ТП-1079, ТП-972СШ1, ТП-2061, ТП-1363, ТП-1531, ТП-1053, ТП-735, ТП-688, ТП-696, ТП-972СШ2, ТП-Насос.водоканал СШ1 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 3106
28 | ТП 931, ВЛ-0.4кВ, ф-9 | 2022-03-03 18:00 | 2022-03-03 18:44 | ТП 931, ВЛ-0.4кВ, ф-9 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 13
29 | ТП-933, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2022-03-03 20:00 | 2022-03-03 21:14 | ТП-933, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Напряжение подано | 15
30 | ТП-1844, КЛ-0.4кВ,ф-22 | 2022-03-05 21:20 | 2022-03-05 21:47 | ТП-1844, КЛ-0.4кВ,ф-22 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 18
31 | ТП-287, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2022-03-06 14:00 | 2022-03-06 14:30 | ТП-287, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 22
32 | ТП-150, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | 2022-03-07 08:00 | 2022-03-07 11:39 | ТП-150, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | Обрыв ВЛ-0,4кВ неустановленными (сторонними) лицами (организациями) | Повреждение устранено. Напряжение подано | 63
33 | Л-1-24 | 2022-03-07 13:55 | 2022-03-07 14:44 | ТП-1695,ТП-2001,ТП-154,ТП-1350,ТП-104 | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 560
34 | ТП-215, КЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2022-03-07 15:29 | 2022-03-07 16:50 | ТП-215, КЛ-0,4 кВ, ф-3 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Потребители включены по резерву | 20
35 | ТП-1475, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2022-03-08 08:43 | 2022-03-08 09:42 | ТП-1475, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 55
36 | ТП-139, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2022-03-08 09:27 | 2022-03-08 10:23 | ТП-139, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 12
37 | ТП-574, КЛ-0,4 кВ, ф-18 | 2022-03-08 12:30 | 2022-03-08 13:16 | ТП-574, КЛ-0,4 кВ, ф-18 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 9
38 | Л-1-14 | 2022-03-11 16:58 | 2022-03-11 17:52 | ТП-46,ТП-654,ТП-1827,ТП-828 | Порыв КЛ-6кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 738
39 | Л-8-74 | 2022-03-13 06:45 | 2022-03-13 07:17 | ТП-137,ТП-136,ТП-133,ТП-922,ТП-722,ТП-267,ТП-264 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 400
40 | Л-25-21 | 2022-03-13 10:12 | 2022-03-13 11:00 | ТП-388,ТП-1469,ТП-1757,ТП-1160,ТП-258,ТП-253,ТП-1148,ТП-271,ТП-756,ТП-1587 | Порыв КЛ-6кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 256
41 | Л-22-110 | 2022-03-13 20:35 | 2022-03-13 21:17 | ТП-1481,ТП-987,ТП-1465,ТП-996 | Причина не установлена | Напряжение подано | 641
42 | ТП-110, КЛ-0,4 кВ, ф-2,8 | 2022-03-14 09:59 | 2022-03-14 11:25 | ТП-110, КЛ-0,4 кВ, ф-2,8 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 12
43 | ТП-41, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2022-03-17 11:26 | 2022-03-17 12:39 | ТП-41, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 15
44 | ТП - 674, КЛ- 0.4 кВ,ф-12 | 2022-03-19 15:28 | 2022-03-19 16:05 | ТП - 674, КЛ- 0.4 кВ,ф-12 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Напряжение подано | 68
45 | Л-Кристалл-304 | 2022-03-21 05:45 | 2022-03-21 06:26 | ТП-1277,ТП-852,ТП-1169,ТП-1227 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 112
46 | ТП-738, КЛ-0.4 кВ,ф-6 | 2022-03-21 20:55 | 2022-03-21 21:41 | ТП-738, КЛ-0.4 кВ,ф-6 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 24
47 | Л-41-47 | 2022-03-22 14:24 | 2022-03-22 14:50 | ТП-1744СШ1,ТП-1688СШ1,ТП-145,ТП-738,ТП-206,ТП-363,ТП-343,ТП-185,ТП-369,ТП-607,ТП-481,ТП-186,ТП-1563,ТП-533,ТП-610 | Порыв КЛ-6кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 795
48 | Л-РП20-11 | 2022-03-23 00:40 | 2022-03-23 01:13 | ТП-238СШ2, ТП-1529, ТП-434СШ2, ТП-143СШ1, ТП-1851СШ1, ТП-320, ТП-947СШ1, ТП-1134 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 295
49 | Л-РП45-11 | 2022-03-23 00:44 | 2022-03-23 01:29 | ТП-1212СШ2 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 37
50 | ТП-287, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2022-03-24 20:00 | 2022-03-24 21:05 | ТП-287, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 13
51 | ТП-1691СШ1 | 2022-03-27 16:50 | 2022-03-27 17:31 | ТП-1691СШ1 | Отключение вводного автомата в ТП. Причина не установлена | Напряжение подано | 18
52 | ТП-287, ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2022-03-28 09:00 | 2022-03-28 09:25 | ТП-287, ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 13
53 | ПС 110 кВ АТИ СШ1 | 2022-03-29 15:58 | 2022-03-29 16:17 | ТП ООО "Подстанция", Горэлектротранс, з-д АТИ, ЭН-Сервис, ТП-1152, ТП-1829, ТП-914, ТП-392, ТП-1492, ТП-1225, ТП-393СШ1, ТП-432, ТП-1484, ТП-1230, ТП-1554, ТП-1950, ТП-1573, ТП-1749, ТП-1963, ТП-1804, ТП-1682, ТП-1452, ТП-1613СШ1, ТП-1741СШ1, ТП-1547СШ2, Оптовый Рынок, РП ЖБИ Сибири СШ1, ТП-619, ТП-1623, ТП-1985, ТП-1821, ТП-1817, ТП-1812 | Отключение(повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Напряжение подано | 1106
54 | ПС 110 кВ АТИ СШ3 | 2022-03-29 15:58 | 2022-03-29 16:17 | ТП АТИ - 3 ячейки, Котельная РВК, АШК | Отключение(повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Напряжение подано | 835
55 | ТП-192, КЛ-0,4 кВ, ф-11 | 2022-03-30 14:12 | 2022-03-30 14:58 | ТП-192, КЛ-0,4 кВ, ф-11 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Напряжение подано | 53
56 | ТП-372, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | 2022-03-30 16:08 | 2022-03-30 17:00 | ТП-372, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 14
57 | ТП-530, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2022-03-31 12:46 | 2022-03-31 13:09 | ТП-530, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 18
58 | ТП-1799, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2022-03-31 14:24 | 2022-03-31 18:20 | ТП-1799, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Потребители включены по резерву | 34
59 | ТП-826, КЛ-0,4 кВ, ф-7 | 2022-04-01 08:29 | 2022-04-01 09:41 | ТП-826, КЛ-0,4 кВ, ф-7 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 20
60 | Л-19-230 | 2022-04-01 10:12 | 2022-04-01 11:16 | ТП-255, ТП-873, ТП-307, ТП-866, ТП-1147, ТП-1417, ТП-353, ТП-582, ТП-1780, ТП-1703, ТП-1569, ТП-1183, ТП-1288, ТП-1287, ТП-1151, ТП-489 | Причина не установлена | Напряжение подано | 960
61 | ТП-2083, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2022-04-01 20:15 | 2022-04-01 22:12 | ТП-2083, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 15
62 | ТП-372, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | 2022-04-02 10:23 | 2022-04-02 14:51 | ТП-372, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Потребители включены по резерву | 16
63 | ТП-19, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2022-04-03 17:40 | 2022-04-03 22:13 | ТП-19, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | КЗ на ВЛ-0,4кВ вследствии падения дерева из вне охранной зоны на ВЛ | Повреждение устранено. Напряжение подано | 35
64 | ТП -315, ВЛ-0.4кВ,ф-4 | 2022-04-03 18:06 | 2022-04-03 18:59 | ТП -315, ВЛ-0.4кВ,ф-4 | Обрыв ВЛ-0,4кВ неустановленными (сторонними) лицами (организациями) | Повреждение устранено. Напряжение подано | 58
65 | ТП-854, КЛ-0,4 кВ, ф-6 | 2022-04-05 09:26 | 2022-04-05 10:13 | ТП-854, КЛ-0,4 кВ, ф-6 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 22
66 | ТП-112, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2022-04-05 17:46 | 2022-04-05 18:47 | ТП-112, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Потребители включены по резерву | 19
67 | ТП 748 , КЛ- 0.4 кВ, ф-5 | 2022-04-06 19:25 | 2022-04-06 23:08 | ТП 748 , КЛ- 0.4 кВ, ф-5 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Потребители включены по резерву | 96
68 | ТП 931, СШ 1 | 2022-04-06 21:45 | 2022-04-06 23:10 | ТП 931, СШ 1 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Потребители включены по резерву | 82
69 | ТП -221, КЛ -0.4кВ, ф-7 | 2022-04-06 23:17 | 2022-04-06 23:50 | ТП -221, КЛ -0.4кВ, ф-7 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 28
70 | Л-21-38 | 2022-04-07 11:54 | 2022-04-07 12:30 | ТП-1798СШ1, ТП-1848СШ1 | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 69
71 | ТП -670, КЛ -0.4кВ, ф-8 | 2022-04-07 14:10 | 2022-04-07 14:42 | ТП -670, КЛ -0.4кВ, ф-8 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 15
72 | Л-РП 4-12 | 2022-04-07 20:11 | 2022-04-07 20:40 | ТП-335, ТП-337, ТП-439, ТП-407, ТП-135СШ1 | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 85
73 | Л-22-209 | 2022-04-08 11:12 | 2022-04-08 11:54 | ТП-1001СШ1, ТП-1013, ТП-1014, ТП-1006СШ1, ТП-1029, ТП-1030СШ1, ТП-1031, ТП-1440, ТП-1035, ТП-1036СШ1, ТП-1411СШ1, ТП-1020, ТП-1021, ТП-1911, ТП-1022СШ1, ТП-1322СШ1, ТП-1024СШ1 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 1912
74 | Л-РП 20-9 | 2022-04-09 06:20 | 2022-04-09 06:37 | ТП-951, ТП-952СШ2, ТП-1308СШ1, ТП-2093 | Причина не установлена | Напряжение подано | 75
75 | ТП-1080, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2022-04-11 15:37 | 2022-04-11 16:17 | ТП-1080, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Напряжение подано | 48
76 | ТП-941, КЛ-0,4 кВ, ф-7 | 2022-04-11 20:19 | 2022-04-11 21:14 | ТП-941, КЛ-0,4 кВ, ф-7 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Напряжение подано | 17
77 | Л-РП33-18 | 2022-04-12 01:02 | 2022-04-12 02:59 | ТП-1812,ТП-1431,ТП-2007,ТП-1981 | Причина не установлена | Напряжение подано | 86
78 | ТП-941, КЛ-0,4 кВ, ф-7 | 2022-04-15 12:30 | 2022-04-15 17:29 | ТП-941, КЛ-0,4 кВ, ф-7 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Потребители включены по резерву | 21
79 | Л-РП28-18 | 2022-04-16 16:00 | 2022-04-16 16:52 | ТП-665, ТП-1601, ТП-10, ТП-112, ТП-53, ТП-894, ТП-682, ТП-441, ТП-1127, ТП-98 | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 555
80 | ТП -1502,ввод ВЛ-0.4кВ,, ф-1 | 2022-04-17 14:44 | 2022-04-17 16:20 | ТП -1502,ввод ВЛ-0.4кВ,, ф-1 | КЗ на ВЛ-0,4кВ вследствии падения дерева из вне охранной зоны на ВЛ | Повреждение устранено. Напряжение подано | 38
81 | ТП-764, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2022-04-18 11:25 | 2022-04-18 12:11 | ТП-764, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | Дефект оборудования | Дефект устранен. Напряжение подано | 13
82 | ТП 818СШ1 | 2022-04-18 15:13 | 2022-04-18 16:33 | ТП 818СШ1 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Напряжение подано | 24
83 | Л-8-74 | 2022-04-18 20:55 | 2022-04-18 21:20 | ТП-137, ТП-136, ТП-133, ТП-922, ТП-722, ТП-267, ТП-264 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 333
84 | ТП-411, ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2022-04-21 16:17 | 2022-04-21 17:37 | ТП-411, ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Дефект оборудования | Дефект устранен. Напряжение подано | 31
85 | ТП-924СШ1 | 2022-04-22 12:42 | 2022-04-22 13:31 | ТП-924СШ1 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 120
86 | ТП-377, КЛ-0,4 кВ, ф-5 | 2022-04-24 10:26 | 2022-04-24 11:25 | ТП-377, КЛ-0,4 кВ, ф-5 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 18
87 | ТП-1200, КЛ-0,4кВ, ф-7 | 2022-04-25 12:51 | 2022-04-25 13:05 | ТП-1200, КЛ-0,4кВ, ф-7 | Порыв КЛ-0,4кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 19
88 | Л-Кристалл-111 | 2022-04-25 17:05 | 2022-04-25 17:42 | ТП-1038СШ1, ТП-1039СШ1, ТП-1510СШ1, ТП-1877, ТП-1040СШ2, ТП-1041СШ2, ТП-1206СШ2, ТП-1789СШ2, ТП-1372СШ2, ТП-1419СШ2, ТП-1317СШ2, ТП-1479СШ2, ТП-1043СШ2 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 1003
89 | ТП-957, КЛ-0,4 кВ, ф-27 | 2022-04-26 10:18 | 2022-04-26 10:43 | ТП-957, КЛ-0,4 кВ, ф-27 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 25
90 | Л-РП48-14 | 2022-04-27 13:02 | 2022-04-27 13:42 | ТП-97, ТП-599, ТП-389, ТП-239, ТП-746, ТП-1630, ТП-1737, ТП-132СШ2 | Порыв КЛ-6кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 699
91 | Л-РП41-2 | 2022-04-27 14:21 | 2022-04-27 15:05 | ТП-1719СШ1, ТП-1762СШ1, ТП-1720СШ1, ТП-1455 | Порыв КЛ-10кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 196
92 | ПС 110 кВ Центральная | 2022-04-27 15:03 | 2022-04-27 15:57 | ТП-534, ТП-91, ТП-222, ТП-220, ТП-400, ТП-1843, ТП ТТУ, ТП218, ТП-217, ТП-671, ТП-231, ТП-93, ТП-638, ТП-890, ТП-86, ТП-510, ТП-646, ТП-680, ТП-889, ТП-891, ТП-612, ТП-1094, ТП-1257, ТП-973, ТП-1261, ТП-1339, ТП-993, ТП-232, ТП-516, ТП-486, ТП-482, ТП-446, ТП-428, ТП-345, ТП-726, ТП-725, ТП-749, ТП-624, ТП-667, ТП-69, ТП-444, ТП-656, ТП-634, ТП-905, ТП-541, ТП-644, ТП-1486, ТП-1518, ТП-846, ТП-1678, ТП-1692, ТП-1593, ТП-1653, ТП-1493, ТП-1783, ТП-1641, ТП-1378, ТП-1377, ТП-1754, ТП-1755, ТП-1823, ТП-1488, ТП-478, ТП-262, ТП-240, ТП-1103, ТП-978, ТП-334, ТП-887, ТП-492, ТП-834, ТП-1668, ТП-1758, ТП-237, ТП-1009, ТП-1661, ТП-1871, ТП-702, ТП-636, ТП-376, ТП-58, ТП-860, ТП-1231, ТП-1660, ТП-415, ТП-465, ТП-397, ТП-1691, ТП-162, ТП-1549, ТП-790, ТП-1011, ТП-1012, ТП-484, ТП-31, ТП-683, ТП-892, ТП-1978, ТП-1134, ТП-947, ТП-320, ТП-1851, ТП-1899, ТП-1290, ТП-1000 | Отключение(повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Напряжение подано | 16798
93 | Л-13-29 | 2022-04-27 15:03 | 2022-04-27 15:47 | ТП-85, ТП-1731, ТП-9СШ1, ТП-78, ТП-38, ТП-829, ТП-1111, ТП-1923, ТП-41, ТП-2020, ТП-2019 | Отключение(повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Напряжение подано | 440
94 | Л-13-232 | 2022-04-27 15:03 | 2022-04-27 15:47 | ТП-906СШ1, ТП-1054, ТП-1062СШ1, ТП-1633СШ1, ТП-323СШ2, ТП-1337, ТП-1086СШ1, ТП-1068СШ1 | Отключение(повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Напряжение подано | 276
95 | Л-13-231 | 2022-04-27 15:03 | 2022-04-27 15:47 | ТП-1063, ТП-1085, ТП-1086СШ2, ТП-1926, ТП-1908, ТП-1654СШ2, ТП-1655СШ2, ТП-1656СШ2, ТП-1797СШ1, ТП-906СШ2, ТП-1062СШ2, ТП-1633СШ2, ТП-569, ТП-180, ТП-1092, ТП-1420, ТП-442, ТП-1083 | Отключение(повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Напряжение подано | 1173
96 | Л-13-28 | 2022-04-27 15:03 | 2022-04-27 15:47 | ТП-1654СШ1, ТП-1655СШ1, ТП-1656СШ1, ТП-1797СШ2, ТП-1522, ТП-1523, ТП-1524 | Отключение(повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Напряжение подано | 650
97 | Л-РП44-8 | 2022-04-27 17:15 | 2022-04-27 17:59 | ТП-1695СШ1, ТП-2001 | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 15
98 | ТП-952, КЛ-0,4 кВ, ф-10 | 2022-04-27 17:30 | 2022-04-27 18:11 | ТП-952, КЛ-0,4 кВ, ф-10 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 19
99 | Л-14-215 | 2022-04-29 09:35 | 2022-04-29 10:23 | ТП-1439СШ1, ТП-1466СШ2, ТП-1631СШ1, ТП-1650СШ2, ТП-356, ТП-980, ТП-383СШ1 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 256
100 | Л-12-47 | 2022-04-29 14:17 | 2022-04-29 16:13 | ТП-433, ТП-410, ТП-102, ТП-773, ТП-181а, ТП-517, ТП-1476, ТП-1407, ТП-1475, ТП-1405, ТП-1534, ТП-1457, ТП-1497, ТП-1289, ТП-780, ТП-1392, ТП-1614, ТП-1577, ТП-1860, ТП-1174, ТП-1507, ТП-1594, ТП-1921, ТП-1640, ТП-1433 | Дефект оборудования | Дефект устранен. Напряжение подано | 1237
101 | Л-РП38-8 | 2022-04-30 18:03 | 2022-04-30 19:28 | ТП-1559, ТП-1626, ТП-1400, ТП-1679, ТП-1401, ТП-2005, ТП-2076, ТП-1992, ТП-1894, ТП-1905, ТП-1645, ТП-1893, ТП-1948 | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 1299
102 | РП 4-11 | 2022-04-30 18:10 | 2022-04-30 18:33 | ТП-278, ТП-178, ТП-135СШ2, ТП-402, ТП-736, ТП-515 | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 218
103 | ТП-505 СШ1 | 2022-05-01 16:21 | 2022-05-01 16:47 | ТП-505 СШ1 | Отключение вводного автомата в ТП. Причина не установлена | Напряжение подано | 35
104 | ТП-252 СШ1 | 2022-05-02 15:12 | 2022-05-02 15:29 | ТП-252 СШ1 | Обрыв ВЛ-0,4кВ неустановленными (сторонними) лицами (организациями) | Повреждение устранено. Напряжение подано | 37
105 | Л-19-230 | 2022-05-03 12:20 | 2022-05-03 13:23 | ТП-255, ТП-873, ТП-307, ТП-866, ТП-1147, ТП-353, ТП-1417, ТП-582, ТП-1780, ТП-1703, ТП-1569, ТП-1183, ТП-1288, ТП-1287, ТП-1151, ТП-489 | Порыв КЛ-6кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 1007
106 | ТП-1697, ВЛ-0,4 кВ, Ф-6 | 2022-05-03 16:55 | 2022-05-03 18:06 | ТП-1697, ВЛ-0,4 кВ, Ф-6 | Обрыв ВЛ-0,4кВ неустановленными (сторонними) лицами (организациями) | Повреждение устранено. Напряжение подано | 25
107 | Л-РП20-11 | 2022-05-04 15:56 | 2022-05-04 16:19 | ТП-238СШ1, ТП-1529, ТП-434СШ1, ТП-143СШ2, ТП-1851СШ2, ТП-320, ТП-947СШ2, ТП-1134 | Порыв КЛ-10кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 101
108 | Л-РП20-21 | 2022-05-04 15:57 | 2022-05-04 16:24 | ТП-238СШ2, ТП-434СШ2, ТП-143СШ1, ТП-1851СШ1 | Порыв КЛ-10кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 178
109 | Л-РП12-11 | 2022-05-04 15:57 | 2022-05-04 16:19 | ТП-1518СШ1, ТП-846СШ1, ТП-978, ТП-334 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 316
110 | ПС 110 кВ Строительная СШ1 | 2022-05-06 15:16 | 2022-05-06 15:55 | ТП-Энергосервис, ТП-Агросибраздолье, ТП-ЮгСибири, РП-Толмачевский, ТП-Алтайкрайгазсервис, ТП-1735СШ1, ТП-1592СШ1, ТП-1607СШ1 | Отключение(повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Напряжение подано | 1678
111 | ПС 110 кВ Строительная СШ2 | 2022-05-06 15:35 | 2022-05-06 15:58 | ТП-АгроСибраздолье, РП-Толмачевский, ТП-Кислородная станция, ТП-1735СШ2, ТП-1592СШ2, ТП-1607СШ2, РП-30 СШ1 Аэропорт, ТП-АлтАвто | Отключение(повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Напряжение подано | 918
112 | Л-РП42-7 | 2022-05-10 17:20 | 2022-05-10 19:24 | ТП-1155, ТП-1154, ТП-1649, ТП-1863, ТП-1732, ТП-1854, ТП-1367 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 101
113 | Л-РП3-1 | 2022-05-12 10:47 | 2022-05-12 11:35 | ТП-501, ТП-1801, ТП-1951 | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 261
114 | Л-2-36 | 2022-05-12 12:15 | 2022-05-12 13:39 | ТП-513, ТП-47, ТП-56, ТП-729, ТП-2041, ТП-1620, ТП-15, ТП-2072, ТП-7 | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 970
115 | Л-РП3-13 | 2022-05-13 08:57 | 2022-05-13 09:28 | ТП-1744СШ1, ТП-1688СШ1 | Порыв КЛ-6кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 42
116 | ТП-574, КЛ-0,4 кВ, ф-18 | 2022-05-16 11:32 | 2022-05-16 13:33 | ТП-574, КЛ-0,4 кВ, ф-18 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 13
117 | ТП-1742, ВЛ-0,4 кВ, Ф-3 | 2022-05-17 18:00 | 2022-05-17 21:04 | ТП-1742, ВЛ-0,4 кВ, Ф-3 | Отключение вводного автомата в ТП. Причина не установлена | Напряжение подано | 15
118 | Л-12-45 | 2022-05-17 18:15 | 2022-05-17 18:59 | ТП-470, ТП-471, ТП-472, ТП-473, ТП-474, ТП-475, ТП-476, ТП-1571, ТП-721СШ1, ТП-814 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 498
119 | ТП-767, КЛ-0,4 кВ, ф-27 | 2022-05-17 18:23 | 2022-05-17 19:40 | ТП-767, КЛ-0,4 кВ, ф-27 | Порыв КЛ-0,4кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 18
120 | Л-РП3-3 | 2022-05-18 13:45 | 2022-05-18 14:13 | ТП-776, ТП-772, ТП-340СШ1, ТП-339, ТП-280, ТП-281, ТП-293СШ1 | Порыв КЛ-6кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 385
121 | ТП-574, КЛ-0,4 кВ, ф-18 | 2022-05-20 05:56 | 2022-05-20 06:20 | ТП-574, КЛ-0,4 кВ, ф-18 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 18
122 | ТП-611, КЛ-0,4, ф-2 | 2022-05-20 11:30 | 2022-05-20 13:15 | ТП-611, КЛ-0,4, ф-2 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 16
123 | Л-РП9-22 | 2022-05-20 12:25 | 2022-05-20 12:46 | ТП-486СШ1, ТП-516, ТП-993СШ2 | Причина не установлена | Напряжение подано | 152
124 | ТП-1002 СШ1 | 2022-05-21 00:08 | 2022-05-21 00:37 | ТП-1002 СШ1 | Отключение вводного автомата в ТП. Причина не установлена | Напряжение подано | 35
125 | ТП-1132 | 2022-05-23 02:25 | 2022-05-23 05:15 | ТП-1132 | Дефект оборудования | Дефект устранен. Напряжение подано | 45
126 | ТП-911, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2022-05-23 08:17 | 2022-05-23 10:02 | ТП-911, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 19
127 | ТП-585, КЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2022-05-23 15:23 | 2022-05-23 16:28 | ТП-585, КЛ-0,4 кВ, ф-3 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 18
128 | ТП-871, КЛ-0.4 кВ, ф-7 | 2022-05-23 20:45 | 2022-05-23 21:52 | ТП-871, КЛ-0.4 кВ, ф-7 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Напряжение подано | 25
129 | ТП-871, КЛ-0.4кВ, ф-7 | 2022-05-23 22:58 | 2022-05-24 01:57 | ТП-871, КЛ-0.4кВ, ф-7 | Дефект оборудования | Дефект устранен. Напряжение подано | 34
130 | ТП-669, КЛ-0.4 кВ, ф-4 | 2022-05-24 20:29 | 2022-05-25 00:34 | ТП-669, КЛ-0.4 кВ, ф-4 | Порыв КЛ-0,4кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 18
131 | Л-РП11-2 | 2022-05-27 18:26 | 2022-05-27 18:54 | ТП-521, ТП-557, ТП-558, ТП-805СШ2, ТП-850, ТП-985, ТП-960СШ2 | Порыв КЛ-10кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 299
132 | ТП-764, КЛ-0,4 кВ, ф-13 | 2022-05-27 19:00 | 2022-05-27 20:40 | ТП-764, КЛ-0,4 кВ, ф-13 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 17
133 | ТП-521, СШ1 | 2022-05-27 20:00 | 2022-05-27 21:24 | ТП-521, СШ1 | Отключение вводного автомата в ТП. Причина не установлена | Напряжение подано | 47
134 | ТП-1124, ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2022-05-29 10:38 | 2022-05-29 11:45 | ТП-1124, ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Напряжение подано | 18
135 | Л-РП7-4 | 2022-05-30 16:28 | 2022-05-30 17:22 | ТП-234, ТП-652СШ2, ТП-28СШ1, ТП-585СШ1 | Порыв КЛ-10кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 203
136 | ТП-1046 СШ2 | 2022-05-30 19:05 | 2022-05-30 19:34 | ТП-1046 СШ2 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 36
137 | Л-РП3-10 | 2022-05-31 16:33 | 2022-05-31 17:25 | ТП-607, ТП-481, ТП-186, ТП-610, ТП-1563, ТП-533 | Порыв КЛ-6кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 512
138 | Л-1-22 | 2022-06-01 15:46 | 2022-06-01 16:17 | ТП-1696СШ2, ТП-44, ТП-1600, ТП-76, ТП-362, ТП-317, ТП-387а, ТП-1828, ТП-1275, ТП-1756СШ2, ТП-260 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 155
139 | ТП-1073, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2022-06-01 16:05 | 2022-06-01 17:31 | ТП-1073, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ВЛ-0,4кВ неустановленными (сторонними) лицами (организациями) | Повреждение устранено. Напряжение подано | 58
140 | ТП-669, КЛ-0,4 кВ, ф-9 | 2022-06-02 15:40 | 2022-06-02 16:33 | ТП-669, КЛ-0,4 кВ, ф-9 | Порыв КЛ-0,4кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 15
141 | Л-15-324 | 2022-06-04 17:17 | 2022-06-04 17:38 | ТП-930, ТП-929 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 105
142 | ТП-82, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2022-06-05 10:04 | 2022-06-05 11:10 | ТП-82, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Напряжение подано | 18
143 | ПС 110 кВ Строительная СШ2 | 2022-06-06 03:09 | 2022-06-06 03:50 | ООО "Агросибраздолье", РП 1 СШ2 Толмачевский, Кислородная станция, ТП-1735СШ2, РП 30 СШ2 Аэропорт, ТП 1592СШ2, АлтАвто, ТП-1607СШ2 | Отключение(повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Напряжение подано | 1076
144 | ТП-554, КЛ-0,4 кВ, ф-10 | 2022-06-07 10:45 | 2022-06-07 14:50 | ТП-554, КЛ-0,4 кВ, ф-10 | Порыв КЛ-0,4кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 15
145 | Л-61-4 | 2022-06-07 19:00 | 2022-06-07 19:40 | ТП-1179,ТП-1618,ТП-1542,ТП-1346,ТП-1581 | Причина не установлена | Напряжение подано | 20
146 | ТП-977, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2022-06-08 08:00 | 2022-06-08 09:20 | ТП-977, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 18
147 | ТП-611 СШ2 | 2022-06-08 16:14 | 2022-06-08 16:57 | ТП-611 СШ2 | Отключение вводного автомата в ТП. Причина не установлена | Напряжение подано | 50
148 | Л-19-230 | 2022-06-09 13:41 | 2022-06-09 15:08 | ТП-255,ТП-873, ТП-307, ТП-866, ТП-1147,ТП-353, ТП-1417, ТП-582, ТП-1780, ТП-1703, ТП-1569, ТП-1183, ТП-1288, ТП-1287, ТП-1151, ТП-489 | Дефект оборудования | Дефект устранен. Напряжение подано | 753
149 | ТП-1044, КЛ-0,4 кВ, ф-10 | 2022-06-09 14:57 | 2022-06-09 16:22 | ТП-1044, КЛ-0,4 кВ, ф-10 | Порыв КЛ-0,4кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 17
150 | Л-РП12-8 | 2022-06-10 19:06 | 2022-06-10 19:26 | ТП-1758СШ1, ТП-636, ТП-892, ТП-790, ТП-1549, ТП-162, ТП-702, ТП-376, ТП-947СШ1, ТП-1978 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 542
151 | ТП-1546 СШ2 | 2022-06-11 21:16 | 2022-06-11 22:02 | ТП-1546 СШ2 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Напряжение подано | 29
152 | ТП-8 СШ2 | 2022-06-12 00:18 | 2022-06-12 01:05 | ТП-8 СШ2 | Отключение вводного автомата в ТП. Причина не установлена | Напряжение подано | 19
153 | Л-РП41-15 | 2022-06-13 08:42 | 2022-06-13 08:58 | ТП 1702СШ2, ТП-1793СШ2 | Порыв КЛ-10кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 22
154 | Л-РП41-24 | 2022-06-13 08:53 | 2022-06-13 09:10 | ТП-1711СШ1, ТП-1712СШ1, ТП-1713СШ1, ТП-1724СШ1, ТП-1725СШ1 | Порыв КЛ-10кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 100
155 | Л-13-7 | 2022-06-14 13:54 | 2022-06-14 14:38 | ТП-1082, ТП-1095, ТП-13, ТП-1082А, ТП-290, ТП-291, ТП-294, ТП-1217, ТП-75, ТП-336, ТП-1728, ТП-1358, ТП-1182, ТП-813, ТП-1509, ТП-1110 | Причина не установлена | Напряжение подано | 513
156 | ТП-964, КЛ-0,4 кВ, ф-13 | 2022-06-14 14:07 | 2022-06-14 16:33 | ТП-964, КЛ-0,4 кВ, ф-13 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 17
157 | ТП-673, КЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2022-06-14 14:56 | 2022-06-14 16:07 | ТП-673, КЛ-0,4 кВ, ф-3 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 13
158 | ТП-395, ВЛ-0,4 кВ, ф-16 | 2022-06-14 16:50 | 2022-06-14 18:15 | ТП-395, ВЛ-0,4 кВ, ф-16 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Напряжение подано | 19
159 | ТП-434, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-9 | 2022-06-14 18:55 | 2022-06-14 19:33 | ТП-434, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-9 | Обрыв ВЛ-0,4кВ неустановленными (сторонними) лицами (организациями) | Повреждение устранено. Напряжение подано | 8
160 | ТП-1265, ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2022-06-14 19:40 | 2022-06-14 21:45 | ТП-1265, ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Отключение вводного автомата в ТП. Причина не установлена | Напряжение подано | 26
161 | Л-10-86 | 2022-06-16 03:29 | 2022-06-16 04:10 | ТП-1171, ТП-1047, ТП-1726, ТП-1813, ТП-1213, ТП-1845, ТП-1705, ТП-1161, ТП-1195, ТП-1919, ТП-1903, ТП-1506, ТП-1555, ТП-1099, ТП-САДЫ | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 494
162 | Л-РП42-7 | 2022-06-16 17:35 | 2022-06-16 17:56 | ТП-1155, ТП-1154, ТП-1649 | Повреждение ВЛ-6кВ неустановленными (сторонними) лицами (организациями) | Повреждение устранено. Напряжение подано | 18
163 | Л-РП1-14 | 2022-06-16 17:44 | 2022-06-16 18:52 | ТП-1383, ТП-1309, ТП-1153, ТП-1096, ТП-157, ТП-197, ТП-1610, ТП-1285, ТП-1084, ТП-1284, ТП-141, ТП-140СШ1 | Повреждение ВЛ-6кВ неустановленными (сторонними) лицами (организациями) | Повреждение устранено. Напряжение подано | 680
164 | ТП-144, ввод ВЛ-0.4 кВ, ф-4 | 2022-06-16 18:21 | 2022-06-16 21:15 | ТП-144, ввод ВЛ-0.4 кВ, ф-4 | Повреждение ВЛ-0.4кВ ответвления на ввод ж/д | Повреждение устранено. Напряжение подано | 7
165 | ТП-157, СШ1 | 2022-06-16 19:01 | 2022-06-16 19:30 | ТП-157, СШ1 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Напряжение подано | 32
166 | ТП-204, ВЛ-0.4 кВ, ф-8 | 2022-06-16 23:22 | 2022-06-17 10:31 | ТП-204, ВЛ-0.4 кВ, ф-8 | Обрыв ВЛ-0,4кВ неустановленными (сторонними) лицами (организациями) | Повреждение устранено. Напряжение подано | 16
167 | ТП-1018, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | 2022-06-17 11:11 | 2022-06-17 13:02 | ТП-1018, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Напряжение подано | 23
168 | Л-РП18-10 | 2022-06-18 15:47 | 2022-06-18 16:48 | ТП-1033СШ1, ТП-1066СШ1, ТП-269, ТП-276, ТП-355СШ1, ТП-502, ТП-1100СШ1 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 702
169 | ТП-845, ввод ВЛ-0,4кВ,ф-20 | 2022-06-18 19:23 | 2022-06-18 20:36 | ТП-845, ввод ВЛ-0,4кВ,ф-20 | Повреждение ВЛ-0.4кВ ответвления на ввод ж/д | Повреждение устранено. Напряжение подано | 8
170 | ТП-514 СШ1, СШ-2 | 2022-06-18 19:24 | 2022-06-18 20:49 | ТП-514 СШ1, СШ-2 | Попадание молнии в ТП | Подано напряжение после ремонтно-восстановительных работ | 31
171 | ТП-1771, КЛ-0,4 кВ, ф-6 | 2022-06-18 20:51 | 2022-06-18 21:09 | ТП-1771, КЛ-0,4 кВ, ф-6 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 21
172 | Л-25-21 | 2022-06-19 19:28 | 2022-06-19 20:01 | ТП-388. ТП-1469, ТП-1757, ТП-1160, ТП-258, ТП-253, ТП-1148, ТП-756, ТП-271, ТП-1587 | Дефект оборудования | Дефект устранен. Напряжение подано | 229
173 | ТП-384, КЛ-0,4 кВ, ф-6 | 2022-06-20 10:45 | 2022-06-20 11:05 | ТП-384, КЛ-0,4 кВ, ф-6 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 13
174 | Л-РП18-24 | 2022-06-20 18:43 | 2022-06-20 19:18 | ТП-1046, ТП-496, ТП-1018СШ2, ТП-1019СШ2, ТП-979, ТП-265, ТП-1130, ТП-382, ТП-602, ТП-1186 | Порыв КЛ-10кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 508
175 | Л-РП4А-8 | 2022-06-21 14:00 | 2022-06-21 15:09 | ТП-963, ТП-964СШ2, ТП-1025СШ1, ТП-1272 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 404
176 | Л-8-4 | 2022-06-21 14:00 | 2022-06-21 14:47 | ТП-574, ТП-899, ТП-661, ТП-596, ТП-679СШ1, ТП-903СШ2, ТП-700, ТП-695 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 861
177 | Л-РП10-13 | 2022-06-21 14:15 | 2022-06-21 14:55 | ТП-827, ТП-466, ТП-1582, ТП-494, ТП-142, ТП-830, ТП-424, ТП-815, ТП-564 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 547
178 | Л-8-4 | 2022-06-22 09:06 | 2022-06-22 09:50 | ТП-574, ТП-899, ТП-695, ТП-700 | Причина не установлена | Напряжение подано | 374
179 | Л-8-4 | 2022-06-22 12:20 | 2022-06-22 13:23 | ТП-574, ТП-899, ТП-695, ТП-700 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 682
180 | ТП-829, ВЛ-0.4 кВ, ф-4 | 2022-06-23 09:55 | 2022-06-23 11:38 | ТП-829, ВЛ-0.4 кВ, ф-4 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Напряжение подано | 21
181 | ТП-214, ввод ВЛ-0.4 кВ, ф-3 | 2022-06-23 16:30 | 2022-06-23 17:11 | ТП-214, ввод ВЛ-0.4 кВ, ф-3 | Повреждение ВЛ-0.4кВ ответвления на ввод ж/д | Повреждение устранено. Напряжение подано | 18
182 | Л-РП9-13 | 2022-06-24 13:56 | 2022-06-24 14:27 | ТП-478, ТП-262, ТП-240 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 155
183 | ТП-474, КЛ-0.4 кВ, ф-8 | 2022-06-24 17:30 | 2022-06-24 18:00 | ТП-474, КЛ-0.4 кВ, ф-8 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 18
184 | ТП-795, КЛ-0,4 кВ, ф-7 | 2022-06-25 19:20 | 2022-06-25 20:50 | ТП-795, КЛ-0,4 кВ, ф-7 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 13
185 | Л-РП13-23 | 2022-06-26 08:39 | 2022-06-26 09:19 | ТП-714, ТП-715, ТП-719 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 208
186 | Л-РП13-21 | 2022-06-26 08:39 | 2022-06-26 09:21 | ТП-901, ТП-902, ТП-935СШ2, ТП-933, ТП-1125, ТП-87, ТП-835, ТП-837, ТП-836, ТП-1229, ТП-1404, ТП-1540 | КЗ, вследствии попадания животного в электроустановку | Повреждение устранено. Напряжение подано | 529
187 | Л-РП17-10 | 2022-06-27 22:52 | 2022-06-27 23:20 | ТП-853, ТП-854, ТП-855 СШ2, ТП-1643 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 405
188 | Л-РП35-3 | 2022-06-27 23:01 | 2022-06-28 04:27 | ТП-1513, ТП-1674, ТП-1672, ТП-1675 | Порыв КЛ-10кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 2397
189 | ТП-157 СШ1 | 2022-06-28 08:14 | 2022-06-28 09:30 | ТП-157 СШ1 | Отключение вводного автомата в ТП. Причина не установлена | Напряжение подано | 93
190 | Л-22-109 | 2022-06-29 17:56 | 2022-06-29 18:37 | ТП-1322, ТП-1023, ТП-1022, ТП-1032, ТП-1036, ТП-1892, ТП-1411, ТП-1001, ТП-1004, ТП-1005, ТП-1006 | Порыв КЛ-10кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 1224
191 | ТП-216, ВЛ-0,4 кВ, Ф-4 | 2022-06-29 20:03 | 2022-06-29 21:23 | ТП-216, ВЛ-0,4 кВ, Ф-4 | Обрыв ВЛ-0,4кВ неустановленными (сторонними) лицами (организациями) | Повреждение устранено. Напряжение подано | 88
192 | Л-Кристалл-304 | 2022-06-30 01:18 | 2022-06-30 01:53 | ТП-852, ТП-1277, ТП-1169, ТП-1227 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 67
193 | Л-РП31-20 | 2022-06-30 01:25 | 2022-06-30 02:30 | ТП-1381 СШ2, ТП-1382 СШ2, ТП-1846 СШ2 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 60
194 | Л-РП9-24 | 2022-06-30 01:45 | 2022-06-30 02:30 | ТП-680СШ1, ТП-889, ТП-973 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 86
195 | Л-РП45-11 | 2022-06-30 02:57 | 2022-06-30 03:38 | ТП-1212СШ, ТП-143, ТП-1851, ТП-320, ТП-947СШ, ТП-1134 | Дефект оборудования | Дефект устранен. Напряжение подано | 314
196 | Л-15-313 | 2022-07-02 15:53 | 2022-07-02 16:49 | ТП-793,ТП-794,ТП-896,ТП-897,ТП-898,ТП-1443,ТП-1543,ТП-705,ТП-717,ТП-718,ТП-1365,ТП-1225,ТП-1170,ТП-1189,ТП-1145,ТП-1596,ТП-309,ТП-1625,ТП-1767,ТП-1853,ТП-1479,ТП-1590,ТП-243,ТП-1109,ТП-1209,ТП-1826,ТП-831,ТП-919,ТП-1354,ТП-1459,ТП-1065,ТП-241,ТП-1671,ТП-1494,ТП-1158,ТП-704 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 2002
197 | ТП-831 | 2022-07-03 08:46 | 2022-07-03 10:20 | ТП-831 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Напряжение подано | 15
198 | Л-26-2 | 2022-07-03 13:53 | 2022-07-03 14:40 | ТП-544,ТП-1117,ТП-187,ТП-171,ТП-1270,ТП-1200,ТП-709,ТП-2049,ТП-195,ТП-875 | Порыв КЛ-6кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 309
199 | Л-РП16-9 | 2022-07-07 10:22 | 2022-07-07 11:28 | ТП-775, ТП-708, ТП-986, ТП-1228 СШ1 | Порыв КЛ-6кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 1266
200 | Л-РП16-29 | 2022-07-07 10:30 | 2022-07-07 11:50 | ТП-82,ТП-1228 СШ2, ТП-254, ТП-64, ТП-261 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 828
201 | Л-5-19 | 2022-07-07 17:09 | 2022-07-07 18:36 | ТП-1938, ТП-1939, ТП-1971, ТП-1924, ТП-1689, ТП-1940, ТП-1944, ТП-1943, ТП-1942 | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 686
202 | ТП-323, ВЛ-0.4 кВ, ф-10 | 2022-07-08 13:56 | 2022-07-08 16:00 | ТП-323, ВЛ-0.4 кВ, ф-10 | Обрыв ВЛ-0,4кВ неустановленными (сторонними) лицами (организациями) | Повреждение устранено. Напряжение подано | 25
203 | ТП-42, КЛ-0.4кВ, ф-9 | 2022-07-08 16:12 | 2022-07-08 18:20 | ТП-42, КЛ-0.4кВ, ф-9 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Потребители включены по резерву | 42
204 | ТП-42 СШ2 | 2022-07-09 11:26 | 2022-07-09 12:00 | ТП-42 СШ2 | Отключение вводного автомата в ТП. Причина не установлена | Напряжение подано | 51
205 | ТП-112, ВЛ-0.4кВ, ф-1 | 2022-07-09 13:55 | 2022-07-09 14:47 | ТП-112, ВЛ-0.4кВ, ф-1 | Обрыв ВЛ-0,4кВ неустановленными (сторонними) лицами (организациями) | Повреждение устранено. Напряжение подано | 63
206 | ТП-508, ввод ВЛ-0.4 кВ, ф-1 | 2022-07-10 15:05 | 2022-07-10 16:35 | ТП-508, ввод ВЛ-0.4 кВ, ф-1 | Причина не установлена | Напряжение подано | 134
207 | ТП-513, ввод ВЛ-0.4 кВ, ф-4 | 2022-07-11 13:25 | 2022-07-11 14:10 | ТП-513, ввод ВЛ-0.4 кВ, ф-4 | Обрыв ВЛ-0,4кВ неустановленными (сторонними) лицами (организациями) | Повреждение устранено. Напряжение подано | 168
208 | Л-25-21 | 2022-07-12 07:23 | 2022-07-12 09:09 | ТП-388, ТП-1469, ТП-1757, ТП-1160, ТП-258, ТП-253, ТП-1587, ТП-271, ТП-756, ТП-1148 | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 306
209 | Л-1-22 | 2022-07-12 18:08 | 2022-07-12 18:44 | ТП-1696,ТП-44,ТП-1600,ТП-76,ТП-1756,ТП-260,ТП-362,ТП-317,ТП-387а,ТП-1828,ТП-1275 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 108
210 | ТП-546, ВЛ-0,4 кВ, Ф-2 | 2022-07-16 16:56 | 2022-07-16 18:07 | ТП-546, ВЛ-0,4 кВ, Ф-2 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Напряжение подано | 45
211 | Л-РП9-4 | 2022-07-18 17:49 | 2022-07-18 18:02 | ТП-1069, ТП-1008, ТП-1012 СШ2, ТП-1290 СШ1 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 112
212 | Л-26-2 | 2022-07-22 08:24 | 2022-07-22 10:16 | ТП-544, ТП-1117, ТП-187, ТП-171, ТП-1270, ТП-1200, ТП-709, ТП-2049, ТП-195 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 1121
213 | Л-РП 13-11А | 2022-07-22 09:07 | 2022-07-22 09:32 | ТП-1596, ТП-309, ТП-1158, ТП-1494, ТП-1671, ТП-241, ТП-1625, ТП-1065, ТП-1459, ТП-1354, ТП-1767, ТП-919, ТП-831, ТП-1853, ТП-1479, ТП-1590, ТП-1209, ТП-1826, ТП-243, ТП-1109 | Причина не установлена | Напряжение подано | 588
214 | ТП-289, ВЛ-0,4 кВ, Ф-12 | 2022-07-22 14:40 | 2022-07-22 16:19 | ТП-289, ВЛ-0,4 кВ, Ф-12 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Напряжение подано | 61
215 | ТП-1756 СШ2 | 2022-07-22 15:40 | 2022-07-22 16:35 | ТП-1756 СШ2 | Отключение вводного автомата в ТП. Причина не установлена | Напряжение подано | 15
216 | ТП-289, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-12 | 2022-07-22 19:35 | 2022-07-22 22:59 | ТП-289, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-12 | Повреждение ВЛ-0.4кВ ответвления на ввод ж/д | Повреждение устранено. Напряжение подано | 68
217 | ТП-349, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2022-07-22 20:00 | 2022-07-22 21:03 | ТП-349, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Повреждение ВЛ-0.4кВ ответвления на ввод ж/д | Повреждение устранено. Напряжение подано | 59
218 | ПС 110 кВ Подгорная СШ3 | 2022-07-26 04:09 | 2022-07-26 05:38 | ТП-1654СШ2, ТП-1655СШ2, ТП-1656СШ2, ТП-1797СШ1, ТП-1092, ТП-1420, ТП-906СШ2, ТП-1062СШ2, ТП-1633СШ2, ТП-569, ТП-180, ТП-1083, ТП-1063, ТП-1085, ТП-1086СШ2, ТП-1926СШ2, ТП-1904СШ2, ТП-1684СШ2, ТП-250, ТП-1464, ТП-1867, ТП-80, ТП-1486, ТП-1097СШ1, ТП-391СШ1, ТП-1114, ТП-1188, ТП-96, ТП-1599, ТП-1648, ТП-11, ТП-1204СШ2, ТП-9, ТП-758СШ1, ТП-85, ТП-1731, ТП-78, ТП-38, ТП-2019, ТП-2020, ТП-829, ТП-41, ТП-1923, ТП-1111 | Отключение(повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Напряжение подано | 2432
219 | ТП-1464, ВЛ-0,4 кВ, Ф-2 | 2022-07-26 18:20 | 2022-07-26 19:31 | ТП-1464, ВЛ-0,4 кВ, Ф-2 | Повреждение ВЛ-0.4кВ ответвления на ввод ж/д | Повреждение устранено. Напряжение подано | 44
220 | ТП-1856, КЛ-0.4кВ, ф-20 | 2022-07-27 15:06 | 2022-07-27 15:30 | ТП-1856, КЛ-0.4кВ, ф-20 | Порыв КЛ-0,4кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 19
221 | ТП-591, КЛ-0,4 кВ, ф-11 | 2022-07-27 15:40 | 2022-07-27 17:03 | ТП-591, КЛ-0,4 кВ, ф-11 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 10
222 | ТП-654 СШ2 | 2022-07-29 10:01 | 2022-07-29 10:30 | ТП-654 СШ2 | Отключение вводного автомата в ТП. Причина не установлена | Напряжение подано | 22
223 | ТП-714 СШ2 | 2022-07-29 10:50 | 2022-07-29 11:35 | ТП-714 СШ2 | Дефект оборудования | Дефект устранен. Напряжение подано | 278
224 | Л-РП12-4 | 2022-07-30 00:34 | 2022-07-30 00:51 | ТП-644, ТП-667, ТП-624, ТП-749 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 67
225 | Л-РП28-18 | 2022-07-30 09:09 | 2022-07-30 10:06 | ТП-665, ТП-1601, ТП-112, ТП-10, ТП-682, ТП-53, ТП-894, ТП-441, ТП-1127, ТП-98 | Порыв КЛ-6кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 465
226 | ТП-519, КЛ-0,4 кВ, ф-16 | 2022-07-31 11:59 | 2022-07-31 15:30 | ТП-519, КЛ-0,4 кВ, ф-16 | Порыв КЛ-0,4кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 21
227 | Л-12-14 | 2022-07-31 13:18 | 2022-07-31 16:36 | ТП-699, ТП-529, ТП-547, ТП-567, ТП-526, ТП-2048, ТП-1931, ТП-1840, ТП-1935, ТП-1936, ТП-614, ТП-1412, ТП-1934, ТП-1932, ТП-1340, ТП-1933 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 2992
228 | Л-РП15-24 | 2022-08-01 15:42 | 2022-08-01 16:13 | ТП-701 СШ2,ТП-1723,ТП-549,ТП-270,ТП-150,ТП-2050,ТП-670,ТП-399,ТП-210,ТП-99,ТП-138,ТП-1355,ТП-1121,ТП-198,ТП-205,ТП-1276,ТП-139,ТП-140,ТП-1265 | Порыв КЛ-6кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 595
229 | ТП-1798 СШ1 | 2022-08-02 15:40 | 2022-08-02 16:30 | ТП-1798 СШ1 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 43
230 | Л-РП4А-17 | 2022-08-03 16:18 | 2022-08-03 16:58 | ТП-1556 СШ2, ТП-1463 СШ1 | Порыв КЛ-6кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 40
231 | ТП-1798 СШ1 | 2022-08-04 09:20 | 2022-08-04 10:00 | ТП-1798 СШ1 | Отключение вводного автомата в ТП. Причина не установлена | Напряжение подано | 43
232 | ТП-765, КЛ-0,4 кВ, ф-12 | 2022-08-06 19:06 | 2022-08-06 19:39 | ТП-765, КЛ-0,4 кВ, ф-12 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Напряжение подано | 14
233 | Л-РП35-17 | 2022-08-07 09:33 | 2022-08-07 10:14 | ТП-1550, ТП-1562, ТП-2097 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 43
234 | Л-1-9 | 2022-08-07 09:46 | 2022-08-07 10:51 | ТП-27,ТП-1190,ТП-287,ТП-103,ТП-85,ТП-9,ТП-78,ТП-1731 | Порыв КЛ-6кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 318
235 | Л-РП18-22 | 2022-08-09 13:34 | 2022-08-09 14:16 | ТП-807, ТП-810, ТП-806, ТП-812 СШ1, ТП-1050 СШ1, ТП-1247, ТП-926 | Порыв КЛ-10кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 598
236 | ТП-581, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | 2022-08-10 11:00 | 2022-08-10 11:25 | ТП-581, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 17
237 | ТП-1266, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2022-08-10 13:50 | 2022-08-10 14:27 | ТП-1266, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 18
238 | Л-41-55 | 2022-08-10 14:56 | 2022-08-10 16:58 | ТП-959 СШ1, ТП-1836, ТП-875 СШ1, ТП-195, ТП-709, ТП-2049, ТП-1200, ТП-760 СШ1, ТП-658, ТП-748, ТП-209, ТП-193, ТП-447, ТП-192, ТП-381, ТП-2080, ТП-456, ТП-1520, ТП-669, ТП-507, ТП-1356 | Порыв КЛ-6кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 826
239 | ПС 110 кВ Восточная СШ1 | 2022-08-10 16:35 | 2022-08-10 17:38 | ТП-125СШ2,ТП-176,ТП-409,ТП-750,ТП-406,ТП-108,ТП-121,ТП-123,ТП-224,ТП-1568,ТП-124,ТП-1539,ТП-106СШ2,ТП-225,ТП-29,ТП-403,ТП-652СШ2,ТП-229,ТП-1236, ТП-122,ТП-330, ТП-437, ТП-625, ТП-817, ТП-1427, ТП-1318, ТП-1447СШ1, ТП-230,ТП-219,ТП-491,ТП-374,ТП-28СШ1, ТП-1060СШ1, ТП-585СШ2, ТП-164, ТП-1255СШ1, ТП-1406, ТП-390, ТП-411, ТП-1294, ТП-1203, ТП-213, ТП-548, ТП-463, ТП-226, ТП-310, ТП-1049, ТП-168СШ1, ТП-166, ТП-165СШ1, ТП-119, ТП-561, ТП-530, ТП-286, ТП-509, ТП-1688СШ1, ТП-870СШ1, ТП-394СШ1, ТП-256СШ2, ТП-962,ТП-1491, ТП-928СШ2,ТП-601СШ2, ТП-1701СШ2, ТП-1657, ТП-1991, ТП-1885, ТП-1681, ТП-1856СШ2, ТП-115СШ1, ТП-235, ТП-442, ТП-1269, ТП-1799СШ2, ТП-1824, ТП-816, ТП-212СШ1 | Порыв КЛ-6кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 3675
240 | Л-26-2 | 2022-08-11 09:36 | 2022-08-11 11:01 | ТП-544, ТП-1117, ТП-187, ТП-171, ТП-1270 | Порыв КЛ-6кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 538
241 | ТП-1034, КЛ-0,4 кВ, ф-3,19 | 2022-08-11 10:19 | 2022-08-11 12:17 | ТП-1034, КЛ-0,4 кВ, ф-3,19 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 15
242 | ТП-585, КЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2022-08-11 16:51 | 2022-08-11 17:45 | ТП-585, КЛ-0,4 кВ, ф-3 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 19
243 | ПС 35 кВ Затон СШ2 | 2022-08-11 19:29 | 2022-08-11 20:23 | ТП-1442,ТП-431,ТП-1900,ТП-1268,ТП-1430,ТП-1208,ТП-1124,ТП-1072,ТП-1076,ТП-1320,ТП-1073,ТП-1965,ТП-1984,ТП-1074,ТП-1070,ТП-1528,ТП-1071, ТП-1075 | Причина не установлена | Напряжение подано | 580
244 | РП 17/ яч. 13 | 2022-08-12 16:43 | 2022-08-12 18:01 | ТП-1226, ТП-918, ТП-916 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 875
245 | Л-РП32-14 | 2022-08-13 09:28 | 2022-08-13 10:36 | ТП-1683СШ1, ТП-1635СШ1, ТП-1644СШ1, ТП-1794СШ1 | Порыв КЛ-6кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 95
246 | Л-РП26-19 | 2022-08-13 12:13 | 2022-08-13 14:55 | ТП-247, ТП-1090, ТП-1080, ТП-249, ТП-1244, ТП-1462 | Дефект оборудования | Дефект устранен. Напряжение подано | 1091
247 | ВЛ 12-44 | 2022-08-13 12:25 | 2022-08-13 13:25 | ТП-818, ТП-1502, ТП-508, ТП-618, ТП-480, ТП-1446, ТП-359, ТП-1164, ТП-181, ТП-65, ТП-1300, ТП-1504, ТП-769, ТП-1262, ТП-1500, ТП-326, ТП-1113, ТП-1734, ТП-1366, ТП-1498, ТП-413, ТП-1211 | Причина не установлена | Напряжение подано | 1213
248 | ТП-1694 СШ2 | 2022-08-13 17:20 | 2022-08-13 22:06 | ТП-1694 СШ2 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Напряжение подано | 36
249 | Л-РП13-24 | 2022-08-14 04:20 | 2022-08-14 05:13 | ТП-1434СШ2, ТП-917, ТП-879СШ2, ТП-916, ТП-918, ТП-1226, ТП-883 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 416
250 | ТП-238, ввод ВЛ-0.4 кВ, ф-4 | 2022-08-14 12:43 | 2022-08-14 13:20 | ТП-238, ввод ВЛ-0.4 кВ, ф-4 | Повреждение ВЛ-0.4кВ ответвления на ввод ж/д | Повреждение устранено. Напряжение подано | 8
251 | ТП-579, ВЛ-0.4кВ, ф-4 | 2022-08-14 14:14 | 2022-08-14 14:51 | ТП-579, ВЛ-0.4кВ, ф-4 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Напряжение подано | 13
252 | ТП-1464, ВЛ-0.4кВ, ф-2 | 2022-08-14 14:28 | 2022-08-14 15:35 | ТП-1464, ВЛ-0.4кВ, ф-2 | Повреждение ВЛ-0.4кВ ответвления на ввод ж/д | Повреждение устранено. Напряжение подано | 28
253 | Л-РП5-6 | 2022-08-17 16:00 | 2022-08-17 16:37 | ТП-398, ТП-1255СШ1, ТП-559, ТП-244, ТП-215, ТП-535, ТП-653СШ2, ТП-660, ТП-113, ТП-485 | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 527
254 | Л-РП6-11 | 2022-08-17 19:05 | 2022-08-17 20:10 | ТП-1686СШ1, ТП-870, ТП-781, ТП-1256, ТП-105, ТП-1149, ТП-653, ТП-535, ТП-660, ТП-113, ТП-485, ТП-215, ТП-244 | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 1207
255 | ТП-911, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2022-08-18 09:53 | 2022-08-18 11:29 | ТП-911, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Напряжение подано | 13
256 | ТП-349, ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2022-08-18 15:49 | 2022-08-18 18:58 | ТП-349, ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ВЛ-0,4кВ неустановленными (сторонними) лицами (организациями) | Повреждение устранено. Напряжение подано | 16
257 | Л-2-36 | 2022-08-22 09:35 | 2022-08-22 09:35 | ТП-513, ТП-47, ТП-56, ТП-2072, ТП-729, ТП-15, ТП-2041, ТП-1620, ТП-7 | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 308
258 | ТП-831, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2022-08-24 10:30 | 2022-08-24 11:48 | ТП-831, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Отключение вводного автомата в ТП. Причина не установлена | Напряжение подано | 15
259 | Л-РП4А-7 | 2022-08-24 14:25 | 2022-08-24 14:53 | ТП-1010СШ2, ТП-1115СШ2, ТП-1254СШ1 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 109
260 | ТП-505 СШ1 | 2022-08-24 15:02 | 2022-08-24 15:36 | ТП-505 СШ1 | Отключение вводного автомата в ТП. Причина не установлена | Напряжение подано | 18
261 | Л-РП12-2 | 2022-08-25 09:16 | 2022-08-25 10:10 | ТП-1482, ТП-1691, ТП-397, ТП-465, ТП-415, ТП-726, ТП-345СШ2 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 543
262 | ТП-911, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2022-08-26 10:30 | 2022-08-26 11:22 | ТП-911, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Потребители включены по резерву | 15
263 | Л-41-33 | 2022-08-26 13:12 | 2022-08-26 13:47 | ТП-146, ТП-335, ТП-337, ТП-439, ТП-134, ТП-600, ТП-1604, ТП-1418, ТП-333, ТП-340СШ2, ТП-284, ТП-457, ТП-207, ТП-156, ТП-1243, ТП-135СШ1 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 808
264 | Л-РП4-11 | 2022-08-26 13:12 | 2022-08-26 13:57 | ТП-278, ТП-178, ТП-135СШ2, ТП-402, ТП-736, ТП-515 | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 366
265 | Л-РП7-14 | 2022-08-26 22:19 | 2022-08-26 22:47 | ТП-524, ТП-233, ТП-685 | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 140
266 | Л-РП9-4 | 2022-08-30 22:38 | 2022-08-30 22:49 | ТП-680СШ1, ТП-646, ТП-510 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 66
267 | Л-РП9-22 | 2022-08-30 22:38 | 2022-08-30 23:14 | ТП-486СШ1, ТП-516, ТП-993СШ1 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 177
268 | ТП-914, КЛ-0,4 кВ, ф-7 | 2022-09-01 14:00 | 2022-09-01 16:47 | ТП-914, КЛ-0,4 кВ, ф-7 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 15
269 | ТП-1285,ВЛ-0.4кВ, ф-2 | 2022-09-02 14:25 | 2022-09-02 15:05 | ТП-1285,ВЛ-0.4кВ, ф-2 | Отключение вводного автомата в ТП. Причина не установлена | Напряжение подано | 57
270 | Л-РП20-23 | 2022-09-02 17:10 | 2022-09-02 17:50 | ТП-69,ТП-232,ТП-516,ТП-993СШ1,ТП-638,ТП-93,ТП-231,ТП-671,ТП-217,ТП-218 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 712
271 | Л-РП9-13 | 2022-09-02 17:10 | 2022-09-02 18:15 | ТП-240,ТП-262,ТП-478 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 267
272 | ТП-261, ВЛ-0,4 кВ, ф-6 | 2022-09-04 09:18 | 2022-09-04 10:21 | ТП-261, ВЛ-0,4 кВ, ф-6 | Обрыв ВЛ-0,4кВ неустановленными (сторонними) лицами (организациями) | Повреждение устранено. Напряжение подано | 93
273 | ТП-800, КЛ-0,4 кВ, ф-14 | 2022-09-05 09:31 | 2022-09-05 10:56 | ТП-800, КЛ-0,4 кВ, ф-14 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Потребители включены по резерву | 17
274 | ТП-989, КЛ-0,4 кВ, ф-6 | 2022-09-06 12:34 | 2022-09-06 13:29 | ТП-989, КЛ-0,4 кВ, ф-6 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 18
275 | ТП-593 СШ2 | 2022-09-06 15:00 | 2022-09-06 15:43 | ТП-593 СШ2 | Отключение вводного автомата в ТП. Причина не установлена | Напряжение подано | 215
276 | Л-6-56 | 2022-09-06 15:15 | 2022-09-06 15:46 | ТП-832, ТП-1619, ТП-427, ТП-608, ТП-416, ТП-396, ТП-227, ТП-1447СШ2, ТП-107, ТП-172, ТП-366, ТП-1799СШ1 | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 542
277 | Л-Кристалл-304 | 2022-09-06 18:32 | 2022-09-06 18:55 | ТП-1277, ТП-852, ТП-1169, ТП-1227 | Причина не установлена | Напряжение подано | 113
278 | ТП-931, ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 | 2022-09-07 09:12 | 2022-09-07 11:50 | ТП-931, ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Напряжение подано | 92
279 | Л-РП28-18 | 2022-09-07 13:25 | 2022-09-07 14:18 | ТП-665, ТП-1601, ТП-112, ТП-10, ТП-53СШ1, ТП-894, ТП-682, ТП-441, ТП-1127, ТП-98 | Причина не установлена | Напряжение подано | 450
280 | Л-6-56 | 2022-09-07 14:05 | 2022-09-07 14:47 | ТП-832, ТП-1619, ТП-427, ТП-608, ТП-416, ТП-396, ТП-227, ТП-1447СШ2, ТП-107, ТП-1799СШ1 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 595
281 | ТП-1798 СШ1 | 2022-09-08 12:25 | 2022-09-08 13:29 | ТП-1798 СШ1 | Отключение вводного автомата в ТП. Причина не установлена | Напряжение подано | 28
282 | Л-22-109 | 2022-09-08 13:39 | 2022-09-08 14:18 | ТП-1001 СШ1, ТП-1004, ТП-1005, ТП-1006 СШ1, ТП-1032, ТП-1036 СШ2, ТП-1411 СШ1, ТП-1892, ТП-1023, ТП-1022 СШ1, ТП-1322 СШ1, ТП-1024 СШ1 | Порыв КЛ-10кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 1217
283 | Л-АМЗ-197 | 2022-09-09 14:00 | 2022-09-09 14:45 | ТП-189,ТП-495,ТП-1716,ТП-2035,ТП-190,ТП-1821,ТП-1817,ТП-1985,ТП-1623,ТП-619 | Порыв КЛ-6кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 432
284 | ТП-782, ВЛ-0,4 кВ, Ф-10 | 2022-09-11 21:43 | 2022-09-12 01:33 | ТП-782, ВЛ-0,4 кВ, Ф-10 | Повреждение ВЛ-0.4кВ ответвления на ввод ж/д | Повреждение устранено. Напряжение подано | 35
285 | ТП-1764, КЛ-0,4 кВ, ф-10 | 2022-09-12 09:30 | 2022-09-12 10:32 | ТП-1764, КЛ-0,4 кВ, ф-10 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 28
286 | ТП-508, ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2022-09-15 20:30 | 2022-09-15 21:15 | ТП-508, ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Напряжение подано | 158
287 | Л-2-36 | 2022-09-16 00:35 | 2022-09-16 01:15 | ТП-513, ТП-47, ТП-56, ТП-729, ТП-2041, ТП-1620, ТП-15, ТП-2072, ТП-7 | Порыв КЛ-6кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 566
288 | Л-1-18 | 2022-09-16 00:45 | 2022-09-16 00:57 | ТП-51, ТП-2, ТП-445, ТП-159, ТП-467 1СШ, ТП-328, ТП-1745 СШ1 | Причина не установлена | Напряжение подано | 100
289 | Л-1-26 | 2022-09-16 00:45 | 2022-09-16 01:16 | ТП-609, ТП-6, ТП-37, ТП-16, ТП-828 СШ1 | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 51
290 | ТП 609 СШ1 | 2022-09-16 11:16 | 2022-09-16 12:54 | ТП 609 СШ1 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Напряжение подано | 15
291 | Л-8-77 | 2022-09-17 13:16 | 2022-09-17 14:13 | ТП-504, ТП-506, ТП-626, ТП-633, ТП-650 | Порыв КЛ-10кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 275
292 | Л-12-18 | 2022-09-18 20:07 | 2022-09-18 21:38 | ТП-433, ТП-410, ТП-181, ТП-773, ТП-517, ТП-1476, ТП-1475, ТП-1407, ТП-1405, ТП-1534, ТП-1457, ТП-1497, ТП-1289, ТП-780, ТП-1392, ТП-1614, ТП-1577, ТП-1860, ТП-1174, ТП-1507, ТП-1594, ТП-1921, ТП-1640, ТП-1433, ТП-818, ТП-1502, ТП-508, ТП-618, ТП-480, ТП-1164, ТП-359, ТП-1446, ТП-181А, ТП-65, ТП-1300, ТП-1504, ТП-769, ТП-1262, ТП-1500, ТП-326, ТП-1366, ТП-1498, ТП-413, ТП-1113, ТП-1734, ТП-1211, ТП-1929, ТП-1930, ТП-1742, ТП-1927, ТП-1937, ТП-1694, ТП-1697, ТП-1693, ТП-2100, ТП-1471, ТП-1159, ТП-841, ТП-753, ТП-783, ТП-395, ТП-252, ТП-1132, ТП-900, ТП-826, ТП-1159, ТП-1471СШ1, ТП1694СШ1, ТП-1693СШ1, ТП-2100, ТП-826, ТП-395СШ1, ТП-252, ТП-900, ТП-1132, ТП-818, ТП-1502, ТП-502, ТП-618, ТП-480, ТП-1164, ТП-359, ТП-1446, ТП-181, ТП-65, ТП-1300, ТП-1504, ТП-769, ТП-1262, ТП-1500, ТП-326, ТП-1366, ТП-1498, ТП-413, ТП-1113, ТП-1211, ТП-1734 | Причина не установлена | Напряжение подано | 7700
293 | Л-12-3 | 2022-09-18 21:04 | 2022-09-18 21:32 | ТП-433, ТП-410, ТП-181, ТП-773, ТП-517, ТП-1476, ТП-1475, ТП-1407, ТП-1405, ТП-1534, ТП-1457, ТП-1497, ТП-1289, ТП-780, ТП-1392, ТП-1614, ТП-1577, ТП-1860, ТП-1174, ТП-1507, ТП-1594, ТП-1921, ТП-1640, ТП-1433, ТП-818, ТП-1502, ТП-508, ТП-618, ТП-480, ТП-1164, ТП-359, ТП-1446, ТП-181А, ТП-65, ТП-1300, ТП-1504, ТП-769, ТП-1262, ТП-1500, ТП-326, ТП-1366, ТП-1498, ТП-413, ТП-1113, ТП-1734, ТП-1211, ТП-1929, ТП-1930, ТП-1742, ТП-1927, ТП-1937, ТП-1694, ТП-1697, ТП-1693, ТП-2100, ТП-1471, ТП-1159, ТП-841, ТП-753, ТП-783, ТП-395, ТП-252, ТП-1132, ТП-900, ТП-826, ТП-1159, ТП-1471СШ1, ТП1694СШ1, ТП-1693СШ1, ТП-2100, ТП-826, ТП-395СШ1, ТП-252, ТП-900, ТП-1132, ТП-818, ТП-1502, ТП-502, ТП-618, ТП-480, ТП-1164, ТП-359, ТП-1446, ТП-181, ТП-65, ТП-1300, ТП-1504, ТП-769, ТП-1262, ТП-1500, ТП-326, ТП-1366, ТП-1498, ТП-413, ТП-1113, ТП-1211, ТП-1734 | Причина не установлена | Напряжение подано | 1645
294 | ТП-125, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-14 | 2022-09-19 22:57 | 2022-09-19 23:47 | ТП-125, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-14 | Дефект оборудования | Дефект устранен. Напряжение подано | 9
295 | Л-РП5-5 | 2022-09-20 09:42 | 2022-09-20 10:17 | ТП-864, ТП-173, ТП-167, ТП-1771, ТП-311, ТП-168СШ2, ТП-114, ТП-1067, ТП-1067, ТП-537, ТП-120, ТП-170, ТП-165СШ2 | Порыв КЛ-6кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 701
296 | ТП-170, КЛ-0,4кВ, ф-7 | 2022-09-21 13:48 | 2022-09-21 14:21 | ТП-170, КЛ-0,4кВ, ф-7 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Подано напряжение после ремонтно-восстановительных работ | 35
297 | ТП-1798 СШ1 | 2022-09-21 14:01 | 2022-09-21 15:09 | ТП-1798 СШ1 | Отключение вводного автомата в ТП. Причина не установлена | Напряжение подано | 17
298 | Л-19-230 | 2022-09-22 17:09 | 2022-09-22 17:58 | ТП-255, ТП-307, ТП-873, ТП-866, ТП-1147, ТП-1417, ТП-353, ТП-582, ТП-1780, ТП-1703, ТП-1569, ТП-1183, ТП-1288, ТП-1287, ТП-1151, ТП-489 | Причина не установлена | Напряжение подано | 715
299 | Л-19-230 | 2022-09-22 19:29 | 2022-09-22 21:07 | ТП-255, ТП-307, ТП-873, ТП-866, ТП-1147, ТП-1417, ТП-353, ТП-582, ТП-1780, ТП-1703, ТП-1569, ТП-1183, ТП-1288, ТП-1287, ТП-1151, ТП-489 | Причина не установлена | Напряжение подано | 620
300 | Л-19-230 | 2022-09-23 05:02 | 2022-09-23 06:02 | ТП-255, ТП-307, ТП-873, ТП-866, ТП-1147, ТП-1417, ТП-353, ТП-582, ТП-1780, ТП-1703, ТП-1569, ТП-1183, ТП-1288, ТП-1287, ТП-1151, ТП-489 | Дефект оборудования | Дефект устранен. Напряжение подано | 550
301 | РП-47 СШ2 | 2022-09-23 17:39 | 2022-09-23 18:34 | ТП-1525, ТП-1533, ТП-1924, ТП-1293, ТП-1409, ТП-1140, ТП-1141, ТП-2120, ТП-1499, ТП-1089, ТП-1410, ТП-833, ТП-621, ТП-1239, ТП-1139, ТП-1403, ТП-565, ТП-1142, ТП-1938, ТП-1939, ТП-1971, ТП-1689, ТП-1940, ТП-1944, ТП-1943, ТП-1942, ТП-1016, ТП-1460, ТП-1402, ТП-1017, ТП-1015, ТП-974 | Причина не установлена | Напряжение подано | 1604
302 | Л-5-304 | 2022-09-23 18:05 | 2022-09-23 18:26 | ТП-848, ТП-849, ТП-920, ТП-974 | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 210
303 | Л-РП47-9 | 2022-09-24 10:07 | 2022-09-24 12:28 | ТП-1525, ТП-1533, ТП-1924, ТП-1293, ТП-1409, ТП-1140, ТП-1141, ТП-2120, ТП-1499, ТП-1089, ТП-1410, ТП-833, ТП-621, ТП-1239, ТП-1139, ТП-1403, ТП-565, ТП-1142 | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 1294
304 | ТП-385СШ2 | 2022-09-26 13:20 | 2022-09-26 14:22 | ТП-385СШ2 | Отключение вводного автомата в ТП. Причина не установлена | Напряжение подано | 15
305 | ТП 585 Ф-3 | 2022-10-01 12:22 | 2022-10-01 13:04 | ТП 585 Ф-3 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 18
306 | ТП 385СШ2 | 2022-10-01 13:00 | 2022-10-01 13:52 | ТП 385СШ2 | Отключение вводного автомата в ТП. Причина не установлена | Напряжение подано | 19
307 | ТП-966, КЛ-0,4 кВ, ф-19 | 2022-10-02 07:19 | 2022-10-02 09:38 | ТП-966, КЛ-0,4 кВ, ф-19 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Потребители включены по резерву | 17
308 | ТП-1746, ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2022-10-02 17:29 | 2022-10-02 19:23 | ТП-1746, ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Падение ветви дерева на ВЛ-0,4кВ, вследствии несанкционированной рубки лесных насаждений сторонними лицами | Повреждение устранено. Напряжение подано | 25
309 | ТП-219, КЛ-0,4 кВ, ф-12 | 2022-10-03 16:54 | 2022-10-03 18:19 | ТП-219, КЛ-0,4 кВ, ф-12 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 19
310 | ТП 564 2СШ | 2022-10-04 00:20 | 2022-10-04 00:43 | ТП 564 2СШ | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 17
311 | ТП-252, КЛ-0,4кВ, ф-18 | 2022-10-04 16:07 | 2022-10-04 16:35 | ТП-252, КЛ-0,4кВ, ф-18 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 33
312 | ТП-385СШ2 | 2022-10-05 11:50 | 2022-10-05 13:46 | ТП-385СШ2 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 24
313 | Л-22-109 | 2022-10-06 15:50 | 2022-10-06 16:22 | ТП-1024СШ1, ТП-1322СШ1, ТП-1023, ТП-1022СШ1, ТП-1032, ТП-1036СШ2, ТП-1892, 1411, ТП-1001СШ1, ТП-1004, ТП-1005, ТП-1006СШ1 | Порыв КЛ-10кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 1001
314 | ТП-805 | 2022-10-06 17:10 | 2022-10-06 18:46 | ТП-805 | Отключение вводного автомата в ТП. Причина не установлена | Напряжение подано | 29
315 | Л-РП12-9 | 2022-10-08 01:43 | 2022-10-08 02:03 | ТП-237, ТП-1728, ТП-1668, ТП-834, ТП-492, ТП-1661, ТП-1871, ТП-1660 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 126
316 | Л-РП4А-18 | 2022-10-08 10:53 | 2022-10-08 11:18 | ТП-950, ТП-1556СШ1, ТП-982СШ1 | Порыв КЛ-10кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 66
317 | Л-РП16-9 | 2022-10-11 00:38 | 2022-10-11 01:16 | ТП-775, ТП-708, ТП-986, ТП-1228СШ1 | Причина не установлена | Напряжение подано | 487
318 | Л-РП25-16 | 2022-10-13 12:58 | 2022-10-13 13:31 | ТП-1789СШ1, ТП-1040СШ2, ТП-1206СШ1, ТП-1041СШ1 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 184
319 | Л-РП48-1 | 2022-10-13 13:07 | 2022-10-13 14:07 | ТП-1181, ТП-1297, ТП-417СШ1 | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 305
320 | ТП-400, КЛ-0,4кв, ф-14 | 2022-10-14 06:20 | 2022-10-14 06:53 | ТП-400, КЛ-0,4кв, ф-14 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 21
321 | Л-1-19 | 2022-10-14 09:55 | 2022-10-14 10:38 | ТП-1676, ТП-839, ТП-490, ТП-632, ТП-631СШ1, ТП-792, ТП-611, ТП-1399СШ1, ТП-62, ТП-242, ТП-79, ТП-742 | Порыв КЛ-6кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 645
322 | Л-РП62-10 | 2022-10-15 02:44 | 2022-10-15 03:48 | ТП-66, ТП-1097СШ1, ТП-1204, ТП-245, ТП-19, ТП-17 | Обрыв ВЛ-0,4кВ неустановленными (сторонними) лицами (организациями) | Повреждение устранено. Напряжение подано | 295
323 | ТП-66, ВЛ-0.4кВ, ф-8 | 2022-10-15 03:32 | 2022-10-15 03:45 | ТП-66, ВЛ-0.4кВ, ф-8 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 18
324 | Л-13-231 | 2022-10-15 13:00 | 2022-10-15 13:29 | ТП-1654СШ1, ТП-1655СШ1, ТП-1656СШ1, ТП-1797СШ1, ТП-1068СШ1, ТП-1926СШ1, ТП-1904СШ1, ТП-2014СШ1, ТП-1083, ТП-1063, ТП-1085, ТП-1086СШ1, ТП-1092, ТП-1420, ТП-906СШ1, ТП-1633СШ2, ТП-1062СШ1, ТП-569, ТП-180 | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 500
325 | Л-РП1-14 | 2022-10-17 02:39 | 2022-10-17 03:02 | ТП-1383, ТП-1309, ТП-1153, ТП-1096, ТП-157, ТП-140СШ1, ТП-197, ТП-1610, ТП-1285, ТП-1084, ТП-1284, ТП-141 | Причина не установлена | Напряжение подано | 214
326 | ТП-2156 | 2022-10-20 11:18 | 2022-10-20 11:55 | ТП-2156 | Отключение вводного автомата в ТП. Причина не установлена | Напряжение подано | 15
327 | ТП-653, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | 2022-10-21 18:36 | 2022-10-21 23:45 | ТП-653, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Подано напряжение после ремонтно-восстановительных работ | 21
328 | ТП-10, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | 2022-10-22 11:49 | 2022-10-22 13:01 | ТП-10, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | Обрыв ВЛ-0,4кВ неустановленными (сторонними) лицами (организациями) | Повреждение устранено. Напряжение подано | 8
329 | Л-12-47 | 2022-10-23 01:05 | 2022-10-23 01:51 | ТП-433, ТП-410, ТП-102, ТП-773, ТП-181а, ТП-517, ТП-1476, ТП-1407, ТП1475, ТП-1405, ТП-1534, ТП-1457, ТП-1497, ТП-1289, ТП-780, ТП-1392, ТП-1614, ТП-1577, ТП-1860, ТП-1174, ТП-1507, ТП-1594, ТП-1921, ТП-1640, ТП-1433 | Повреждение ВЛ-6кВ неустановленными (сторонними) лицами (организациями) | Повреждение устранено. Напряжение подано | 613
330 | Л-РП48-9 | 2022-10-23 03:11 | 2022-10-23 04:22 | ТП-67, ТП-668, ТП-92, ТП-191, ТП-1468, ТП-179 | Повреждение ВЛ-6кВ неустановленными (сторонними) лицами (организациями) | Повреждение устранено. Напряжение подано | 769
331 | Л-2-36 | 2022-10-23 04:29 | 2022-10-23 05:16 | ТП-513, ТП-47, ТП-729, ТП-2041, ТП-1620, ТП-15, ТП-2072, ТП-56, ТП-7 | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 391
332 | ТП-513 СШ1 | 2022-10-23 05:33 | 2022-10-23 06:13 | ТП-513 СШ1 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Напряжение подано | 34
333 | Л-РП18-8 | 2022-10-24 07:09 | 2022-10-24 08:35 | ТП-1018СШ1, ТП-1019СШ1, ТП-604, ТП-268, ТП-1126, ТП-169, ТП-263, ТП-1876СШ1 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 865
334 | Л-РП37-8 | 2022-10-24 09:55 | 2022-10-24 11:43 | ТП-1573, ТП-1749, ТП-1963, ТП-1552 | Причина не установлена | Напряжение подано | 326
335 | ТП-951, КЛ-0,4кВ, ф-14 | 2022-10-24 12:33 | 2022-10-24 13:42 | ТП-951, КЛ-0,4кВ, ф-14 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 18
336 | ТП-815, КЛ-0,4 кВ, ф-11 | 2022-10-24 15:35 | 2022-10-24 16:53 | ТП-815, КЛ-0,4 кВ, ф-11 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 21
337 | ТП-1697, ВЛ-0,4 кВ, Ф-7 | 2022-10-24 16:00 | 2022-10-24 17:08 | ТП-1697, ВЛ-0,4 кВ, Ф-7 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 19
338 | Л-8-4 | 2022-10-25 21:51 | 2022-10-25 22:15 | ТП-574, ТП-661, ТП-596, ТП-679СШ2, ТП-899, ТП-700, ТП-695 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 318
339 | ТП-1996, КЛ-0,4кВ, ф-6 | 2022-10-26 10:00 | 2022-10-26 10:50 | ТП-1996, КЛ-0,4кВ, ф-6 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 35
340 | Л-22-209 | 2022-10-26 18:32 | 2022-10-26 19:18 | ТП-1020, ТП-1021, ТП-1022СШ2, ТП-1911, ТП-1031СШ2, ТП-1035, ТП-1036СШ1, ТП-2069, ТП-1322СШ2, ТП-1029, ТП-1030, ТП-1031СШ1, ТП-1440, ТП-1024СШ2, ТП-1001СШ2, ТП-1006СШ2, ТП-1013, ТП-1014 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 2702
341 | Л-РП47-12 | 2022-10-26 20:00 | 2022-10-26 20:54 | ТП-1689, ТП-1938, ТП-1939, ТП-1941, ТП-1940, ТП-1943, ТП-1942, ТП-1944 | Причина не установлена | Напряжение подано | 417
342 | Л-РП15-9 | 2022-10-30 07:30 | 2022-10-30 08:15 | ТП-959СШ1 | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 47
343 | Л-6-62 | 2022-10-31 13:53 | 2022-10-31 14:28 | ТП-235, ТП-817, ТП-1427, ТП-625, ТП-1447СШ1, ТП-1799СШ1, ТП-330, ТП-412, ТП1269 | Порыв КЛ-6кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 379
344 | ТП-655, КЛ-0,4 кВ, ф-10 | 2022-10-31 18:50 | 2022-10-31 19:07 | ТП-655, КЛ-0,4 кВ, ф-10 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Потребители включены по резерву | 85
345 | Л-РП4А-27 | 2022-11-01 00:10 | 2022-11-01 00:18 | ТП 1025СШ2 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 4
346 | Л-РП16-296 | 2022-11-01 01:48 | 2022-11-01 02:11 | ТП-962СШ1, ТП-1491СШ1 | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 11
347 | ТП-407 | 2022-11-01 13:38 | 2022-11-01 14:34 | ТП-407 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 81
348 | ТП-737, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | 2022-11-03 12:35 | 2022-11-03 16:30 | ТП-737, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Потребители включены по резерву | 21
349 | ТП 544,КЛ- 0.4кВ , Ф-1 | 2022-11-04 08:08 | 2022-11-04 09:15 | ТП 544,КЛ- 0.4кВ , Ф-1 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 11
350 | ТП-897, КЛ-0,4 кВ, ф-12 | 2022-11-04 17:24 | 2022-11-04 18:33 | ТП-897, КЛ-0,4 кВ, ф-12 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 12
351 | ТП-1478, КЛ-0,4 кВ, ф-17 | 2022-11-04 20:23 | 2022-11-04 21:34 | ТП-1478, КЛ-0,4 кВ, ф-17 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 18
352 | Л-РП20-8 | 2022-11-07 21:06 | 2022-11-07 21:40 | ТП-891,ТП-86,ТП-612,ТП-944,ТП-890 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 816
353 | РП-31 СШ1 | 2022-11-11 13:51 | 2022-11-11 14:01 | ТП-1979СШ2, ТП-1980СШ1, ТП-1381СШ2, ТП-1382СШ2, ТП-1846СШ2 | Дефект оборудования | Дефект устранен. Напряжение подано | 55
354 | ТП-2014 СШ1 | 2022-11-12 09:10 | 2022-11-12 10:00 | ТП-2014 СШ1 | Отключение вводного автомата в ТП. Причина не установлена | Напряжение подано | 13
355 | ПС 35 кВ Затон CШ2 | 2022-11-12 11:44 | 2022-11-12 12:06 | ТП-1442, ТП-1075, ТП-431, ТП-1900, ТП-1268, ТП-1430, ТП-1208, ТП-1124, ТП-1072, ТП-1076, ТП-1320, ТП-1073, ТП-1965, ТП-1984, ТП-1074, ТП-1070, ТП-1528, ТП-1071 | Отключение(повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Напряжение подано | 410
356 | ТП-1502, ввод ВЛ-0.4 кВ, ф-1 | 2022-11-13 15:12 | 2022-11-13 16:11 | ТП-1502, ввод ВЛ-0.4 кВ, ф-1 | Повреждение ВЛ-0.4кВ ответвления на ввод ж/д | Повреждение устранено. Напряжение подано | 48
357 | Л-13-22 | 2022-11-14 04:29 | 2022-11-14 05:52 | ТП-1129, ТП-1684, ТП-20, ТП-66, ТП-1097, ТП-17, ТП-245, ТП-19, ТП-1204, ТП-1082, ТП-290, ТП-291, ТП-294, ТП-1217, ТП-75, ТП-336, ТП-1728, ТП-1358, ТП-1182, ТП-813, ТП-1509, ТП-1110 | Причина не установлена | Напряжение подано | 1776
358 | ТП-661 СШ1 | 2022-11-15 07:54 | 2022-11-15 08:31 | ТП-661 СШ1 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 18
359 | ТП-1651, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | 2022-11-15 08:47 | 2022-11-15 10:31 | ТП-1651, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Потребители включены по резерву | 17
360 | ТП-936 СШ1 | 2022-11-15 08:47 | 2022-11-15 09:51 | ТП-936 СШ1 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Включили | 24
361 | Л-РП13-22 | 2022-11-15 11:09 | 2022-11-15 12:19 | ТП-895, ТП-934, ТП-819, ТП-794СШ1, ТП-896СШ1, ТП-897СШ2, ТП-2142, ТП-898СШ2 | Порыв КЛ-10кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 780
362 | Л-РП13-24 | 2022-11-15 11:09 | 2022-11-15 12:56 | ТП-1434СШ1, ТП-917, ТП-879СШ1, ТП-883 | Порыв КЛ-10кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 807
363 | Л-РП16-29 | 2022-11-15 17:22 | 2022-11-15 18:27 | ТП-82, ТП-1228, ТП-254, ТП-64, ТП-261 | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 716
364 | Л-1-13 | 2022-11-15 19:08 | 2022-11-15 19:58 | ТП-21, ТП-48, ТП-450, ТП-3, ТП-42, ТП-577, ТП-1048, ТП-64, ТП-261 | Причина не установлена | Напряжение подано | 5926
365 | Л-13-231 | 2022-11-16 10:02 | 2022-11-16 10:36 | ТП-1654СШ2, ТП-1655СШ2, ТП-1656СШ2, ТП-1797СШ1, ТП-1068СШ2, ТП-1926СШ2, ТП-1904СШ2, ТП-2014СШ1, ТП-906СШ2, ТП-1062СШ2, ТП-1633СШ2, ТП-569, ТП-180, ТП-1083, ТП-1063, ТП-1085, ТП-1086СШ1, ТП-1092, ТП-1420 | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 1074
366 | ТП 252, ВЛ-0,4 кВ, Ф-8 | 2022-11-20 11:42 | 2022-11-20 12:50 | ТП 252, ВЛ-0,4 кВ, Ф-8 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Напряжение подано | 71
367 | Л-РП15-6 | 2022-11-20 13:05 | 2022-11-20 14:42 | ТП-966, ТП-151, ТП-152, ТП-349, ТП-341, ТП-1216, ТП-1282, ТП-199, ТП-202, ТП-1313 | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 1517
368 | Л - 10 - 86 | 2022-11-22 16:46 | 2022-11-22 17:25 | ТП-1171, ТП-1047, ТП-1813, ТП-1726, ТП-1213, ТП-1845, ТП-1705, ТП-1161, ТП-1195, ТП-1919, ТП-1903, ТП-1506, ТП-1555, ТП-1099 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 647
369 | ТП-539, КЛ-0,4 кВ, ф-7 | 2022-11-23 08:48 | 2022-11-23 09:07 | ТП-539, КЛ-0,4 кВ, ф-7 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 17
370 | Л-2-36 | 2022-11-23 16:10 | 2022-11-23 16:55 | ТП-513, ТП-47, ТП-729, ТП-2041, ТП-1620, ТП-15, ТП-2072, ТП-56, ТП-7 | Порыв КЛ-6кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 750
371 | ТП-1742, ввод ВЛ-0,4кВ,ф-4 | 2022-11-23 19:24 | 2022-11-23 21:48 | ТП-1742, ввод ВЛ-0,4кВ,ф-4 | Повреждение ВЛ-0.4кВ ответвления на ввод ж/д | Повреждение устранено. Напряжение подано | 64
372 | ТП-928, ввод ВЛ-0,4кВ,ф-20 | 2022-11-25 22:04 | 2022-11-25 22:48 | ТП-928, ввод ВЛ-0,4кВ,ф-20 | Обрыв ВЛ-0,4кВ неустановленными (сторонними) лицами (организациями) | Повреждение устранено. Напряжение подано | 205
373 | ТП-1287, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2022-11-26 12:53 | 2022-11-26 15:55 | ТП-1287, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Повреждение ВЛ-0.4кВ ответвления на ввод ж/д | Повреждение устранено. Напряжение подано | 72
374 | Л-РП18-10 | 2022-11-29 02:10 | 2022-11-29 03:02 | ТП-1033 СШ1, ТП-1066СШ1, ТП-355СШ1, ТП-1100СШ1, ТП-276, ТП-269, ТП-502 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 363
375 | ТП-1505, КЛ-0.4 кВ, ф-6 | 2022-11-30 06:50 | 2022-11-30 08:15 | ТП-1505, КЛ-0.4 кВ, ф-6 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Включили | 24
376 | Л-РП20-22 | 2022-12-01 11:11 | 2022-12-01 11:50 | ТП-69, ТП-232, ТП-638, ТП-93, ТП-231, ТП-671, ТП-217, ТП-218 | Порыв КЛ-10кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 708
377 | ТП-759, КЛ-0,4 кВ, ф-12 | 2022-12-02 15:32 | 2022-12-02 16:02 | ТП-759, КЛ-0,4 кВ, ф-12 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 15
378 | ТП-365, КЛ-0,4 кВ, ф-11 | 2022-12-04 10:35 | 2022-12-04 11:50 | ТП-365, КЛ-0,4 кВ, ф-11 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Включили | 34
379 | Л-РП13-21 | 2022-12-04 23:04 | 2022-12-04 23:21 | ТП-901, ТП-902, ТП-935СШ2, ТП-933, ТП-1125, ТП-1540, ТП-87, ТП-835, ТП-837, ТП-836, ТП-1229, ТП-1404 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 380
380 | ТП-292, КЛ-0,4 кВ, ф-7 | 2022-12-06 12:31 | 2022-12-06 13:49 | ТП-292, КЛ-0,4 кВ, ф-7 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 13
381 | ТП-636, КЛ-0,4 кВ, ф-6 | 2022-12-08 08:30 | 2022-12-08 09:32 | ТП-636, КЛ-0,4 кВ, ф-6 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 15
382 | Л-РП12-8 | 2022-12-09 23:09 | 2022-12-10 00:28 | ТП-1758СШ1, ТП-636, ТП-376, ТП-790, ТП-1549, ТП-892, ТП-947СШ1, ТП-702, ТП-162, ТП-1978 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 1711
383 | ТП-604, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2022-12-10 09:50 | 2022-12-10 11:16 | ТП-604, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Потребители включены по резерву | 13
384 | Л-22-405 | 2022-12-11 02:15 | 2022-12-11 03:02 | ТП-1879СШ1, ТП-1702, ТП-1793, ТП-1717СШ2, ТП-1711СШ1, ТП-1712СШ1, ТП-1713СШ1, ТП-1724СШ1, ТП-1725СШ1, ТП-1646СШ1, ТП-1721СШ1, ТП-1722СШ2, ТП-1637СШ2 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 646
385 | ТП-1111, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2022-12-11 10:40 | 2022-12-11 11:41 | ТП-1111, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Напряжение подано | 8
386 | ТП-34 | 2022-12-13 06:00 | 2022-12-13 07:14 | ТП-34 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Напряжение подано | 27
387 | ТП-912, КЛ-0,4 кВ, ф-10 | 2022-12-13 08:45 | 2022-12-13 12:21 | ТП-912, КЛ-0,4 кВ, ф-10 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 14
388 | ТП-171, КЛ-0,4 кВ, ф-11 | 2022-12-13 08:50 | 2022-12-13 11:21 | ТП-171, КЛ-0,4 кВ, ф-11 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 18
389 | Л-РП 20-24 | 2022-12-15 23:12 | 2022-12-16 01:13 | ТП-952СШ1, ТП-1290СШ1, ТП-1000СШ2, ТП-1899, ТП-484, ТП-31, ТП-1866, ТП-683 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 502
390 | Л-РП 20-22 | 2022-12-15 23:12 | 2022-12-16 01:12 | ТП-69, ТП-232, ТП-638, ТП-93, ТП-231, ТП-671, ТП-217, ТП-218 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 1241
391 | ТП-156, ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 | 2022-12-16 18:52 | 2022-12-16 19:25 | ТП-156, ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Напряжение подано | 15
392 | ТП-214, ВЛ-0,4кВ,ф-2 | 2022-12-17 17:23 | 2022-12-17 18:16 | ТП-214, ВЛ-0,4кВ,ф-2 | Обрыв ВЛ-0,4кВ неустановленными (сторонними) лицами (организациями) | Повреждение устранено. Напряжение подано | 18
393 | ТП-1111, ВЛ-0,4 кВ,ф-4 | 2022-12-17 17:41 | 2022-12-17 19:10 | ТП-1111, ВЛ-0,4 кВ,ф-4 | Дефект оборудования | Дефект устранен. Напряжение подано | 23
394 | ТП-244, ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2022-12-17 18:14 | 2022-12-17 18:53 | ТП-244, ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Напряжение подано | 19
395 | ТП-1377 СШ2 | 2022-12-19 12:23 | 2022-12-19 17:15 | ТП-1377 СШ2 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Потребители включены по резерву | 18
396 | Л-23-1 | 2022-12-19 20:47 | 2022-12-19 20:47 | РП-30 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 0
397 | Л-РП12-9 | 2022-12-22 20:11 | 2022-12-22 20:50 | ТП-237, ТП-1758, ТП-1668, ТП-834, ТП-492, ТП-1661, ТП-1872, ТП-1660 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 395
398 | ТП-506, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2022-12-23 17:49 | 2022-12-23 18:06 | ТП-506, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 18
399 | Л-8-70 | 2022-12-28 14:15 | 2022-12-28 14:35 | ТП-448, ТП-745, ТП-469, ТП-761СШ2, ТП-1895, ТП-418, ТП-454, ТП-453, ТП-203, ТП-1632, ТП-603, ТП-211 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 519
400 | ТП-211, ВЛ-0,4кВ, ф-2 | 2022-12-28 19:04 | 2022-12-28 19:46 | ТП-211, ВЛ-0,4кВ, ф-2 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Напряжение подано | 16
401 | Л-2-36 | 2022-12-29 09:30 | 2022-12-29 13:07 | ТП-513, ТП-47, ТП-56, ТП-2072, ТП-15, ТП-729, ТП-2041, ТП-1620, ТП-7 | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 3761
402 | Л-1-18 | 2022-12-29 12:38 | 2022-12-29 13:07 | ТП-51СШ2, ТП-2, ТП-445, ТП-159, ТП-467СШ2, ТП-328, ТП-1745СШ2, ТП-7, ТП-47, ТП-56, ТП-2072, ТП-15, ТП-729, ТП-2041, ТП-1620 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 334

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь