## Отчет
о техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению; об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии; (п.№ 19 пп "г" абзац 5, 6)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Причина прекращению передачи электрической энергии объектам электросетевого хозяйства сетевой организации | Мероприятия по востановлению электроснабжения объектов электросетевого хозяйства | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
1 | 4 | 6 | 7 | 12 |  |  | 24
1 | ТП-1500, КЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2021-01-09 18:12 | 2021-01-09 21:21 | ТП-1500, КЛ-0,4 кВ, ф-3 | Дефект оборудования | Дефект устранен. Напряжение подано | 14
2 | ТП-654СШ2 | 2021-01-11 09:00 | 2021-01-11 09:30 | ТП-654СШ2 | Отключение вводного автомата в ТП. Причина не установлена | Напряжение подано | 15
3 | ТП-908, КЛ-0,4кВ, ф-13 | 2021-01-12 15:09 | 2021-01-12 16:19 | ТП-908, КЛ-0,4кВ, ф-13 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Включили | 15
4 | ТП-508, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2021-01-19 00:02 | 2021-01-19 01:08 | ТП-508, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 8
5 | ТП-28, КЛ-0,4кВ, ф-13 | 2021-01-20 09:09 | 2021-01-20 14:34 | ТП-28, КЛ-0,4кВ, ф-13 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Включили | 15
6 | ТП-1689, ввод ВЛ-0,4кВ, ф-7 | 2021-01-20 10:29 | 2021-01-20 12:08 | ТП-1689, ввод ВЛ-0,4кВ, ф-7 | Повреждение ВЛ-0.4кВ ответвления на ж/д | Повреждение устранено. Напряжение подано | 8
7 | Л-6-65 | 2021-01-21 21:14 | 2021-01-21 21:23 | ТП-394СШ1, ТП-601СШ1, ТП-256СШ2, ТП-928СШ2, ТП-962, ТП-1491 | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 102
8 | ТП-1032, КЛ-0,4 кВ, ф-6,9 | 2021-01-27 09:11 | 2021-01-27 10:36 | ТП-1032, КЛ-0,4 кВ, ф-6,9 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 18
9 | Л-РП20-8 | 2021-01-30 10:38 | 2021-01-30 10:50 | ТП-612, ТП-86, ТП-890, ТП-891, ТП-944 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 292
10 | ТП-505 СШ1 | 2021-01-30 16:42 | 2021-01-30 17:12 | ТП-505 СШ1 | Отключение вводного автомата в ТП. Причина не установлена | Напряжение подано | 38
11 | ТП-440, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2021-02-01 14:50 | 2021-02-01 15:27 | ТП-440, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 12
12 | ТП-1080, ввод ВЛ-0,4 кВ, Ф-4 | 2021-02-01 18:06 | 2021-02-01 18:52 | ТП-1080, ввод ВЛ-0,4 кВ, Ф-4 | Повреждение ВЛ-0.4кВ ответвления на ж/д | Повреждение устранено. Напряжение подано | 5
13 | ТП-191, ВЛ-0,4 кВ, ф-14 | 2021-02-04 13:30 | 2021-02-04 15:55 | ТП-191, ВЛ-0,4 кВ, ф-14 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Потребители включены по резерву | 15
14 | ТП-1019, ввод ВЛ-0,4кВ, ф-7 | 2021-02-04 13:58 | 2021-02-04 16:48 | ТП-1019, ввод ВЛ-0,4кВ, ф-7 | Повреждение (обрыв) ВЛ-0,4кВ ответвления на ввод ж/д, вследствии схода снега | Повреждение устранено. Напряжение подано | 5
15 | ТП-1697, ВЛ-0,4 кВ, Ф-6 | 2021-02-04 20:05 | 2021-02-04 22:11 | ТП-1697, ВЛ-0,4 кВ, Ф-6 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 7
16 | ТП-1391, КЛ-0,4 кВ, ф-14 | 2021-02-04 22:30 | 2021-02-04 23:15 | ТП-1391, КЛ-0,4 кВ, ф-14 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Потребители включены по резерву | 13
17 | ТП 1265, ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2021-02-06 19:08 | 2021-02-06 19:30 | ТП 1265, ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Отключение вводного автомата в ТП. Причина не установлена | Напряжение подано | 17
18 | ТП-311, ввод ВЛ-0,4кВ, ф-4 | 2021-02-07 12:40 | 2021-02-07 15:19 | ТП-311, ввод ВЛ-0,4кВ, ф-4 | Обрыв ВЛ-0,4кВ неустановленными (сторонними) лицами (организациями) | Повреждение устранено. Напряжение подано | 7
19 | ПС 110 кВ АТИ СШ2 | 2021-02-07 12:40 | 2021-02-07 13:15 | ТП-МУП "Горэлектротранс", РП ЖБИ, ТП-1741СШ1, ТП-1547СШ1, ТП-851, ТП-663, ТП-1811, ТП-292, ТП-1613СШ1, ТП-343СШ1, ТП-АО "ТПК Алтайского края", ТП-1673, ТП-1400, ТП-1401, ТП-1894, ТП-1645, ТП-1948, ТП-1559, ТП-1626, ТП-1679, ТП-1905, ТП-1893, ТП-1552, ТП-1595, ТП-1812СШ1, ТП-1431, ТП-1981, ТП-995, ТП-691, ТП-1998, ТП-1448, ТП-1638, ТП-1508, ТП-970, ТП-1588, ТП-1830, ТП-1061, ТП-1680, ТП-686, ТП-393, ТП-913, ТП-1575, ТП-723, ТП-378, ТП-АО ПО "Алтайский шинный комбинат", ТП-Барнаульский филиал ОАО "Кузбассэнерго" | Отключение(повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Напряжение подано | 2199
20 | ПС 110 кВ Пресс СШ1 | 2021-02-07 12:40 | 2021-02-07 13:29 | ТП-501, ТП-1801, ТП-1951, ТП 1744СШ1, ТП-1688СШ1, ТП-776, ТП-772, ТП-340, ТП-339, ТП-281, ТП-280, ТП-293СШ1, ТП-284, ТП-282, ТП-649, ТП-283, ТП-329, ТП-375СШ1, ТП-156, ТП-1243, ТП-207, ТП-278, ТП-178, ТП-135СШ1, ТП-402, ТП-736, ТП-515, ТП-333, ТП-134, ТП-600, ТП-1604, ТП-1418, ТП-335, ТП-337, ТП-439, ТП-407, ТП-146 | Отключение(повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Напряжение подано | 2948
21 | ПС 110 кВ Пресс СШ2 | 2021-02-07 12:40 | 2021-02-07 13:29 | ТП-1744СШ2, ТП-1688СШ2, ТП-145, ТП-738, ТП-206, ТП-363, ТП-343СШ1, ТП-369, ТП-185, ТП-607, ТП-481, ТП-186, ТП-457, ТП-610, ТП-1563, ТП-533, ТП-532, ТП-580, ТП-774, ТП-1546СШ1, ТП-1687СШ1, ТП-447, ТП-669, ТП-507, ТП-1356, ТП-192, ТП-381, ТП-456, ТП-1520, ТП-658, ТП-748, ТП-209, ТП-193, ТП-959СШ1, ТП-875СШ2, ТП-760СШ1 | Отключение(повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Напряжение подано | 2651
22 | ТП-600, ввод ВЛ-0,4кВ, ф-2 | 2021-02-07 13:14 | 2021-02-07 14:38 | ТП-600, ввод ВЛ-0,4кВ, ф-2 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 11
23 | ТП-931, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2021-02-11 20:06 | 2021-02-11 21:35 | ТП-931, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Включили | 13
24 | ТП-247, ВЛ-0,4кВ, ф-3 | 2021-02-16 09:09 | 2021-02-16 09:46 | ТП-247, ВЛ-0,4кВ, ф-3 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Включили | 13
25 | Л-РП35-12 | 2021-02-17 12:20 | 2021-02-17 12:34 | ТП-1513СШ1, ТП-1675 | Обрыв ВЛ-0,4кВ неустановленными (сторонними) лицами (организациями) | Повреждение устранено. Напряжение подано | 23
26 | Л-РП18-22 | 2021-02-18 11:44 | 2021-02-18 12:28 | ТП-807, ТП-810, ТП-806, ТП-926СШ1, ТП-1135, ТП-1050, ТП-1247 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 726
27 | Л-РП36-5 | 2021-02-18 12:50 | 2021-02-18 12:59 | ТП-1651СШ1, ТП1825СШ1 | Дефект оборудования | Дефект устранен. Напряжение подано | 26
28 | ТП-179, ВЛ-0,4, ф-4 | 2021-02-18 13:01 | 2021-02-18 14:03 | ТП-179, ВЛ-0,4, ф-4 | Обрыв ВЛ-0,4кВ неустановленными (сторонними) лицами (организациями) | Повреждение устранено. Напряжение подано | 11
29 | ТП-282, КЛ-0,4, ф-9 | 2021-02-19 11:28 | 2021-02-19 16:01 | ТП-282, КЛ-0,4, ф-9 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Потребители включены по резерву | 13
30 | Л-РП20-13 | 2021-02-19 13:15 | 2021-02-19 13:38 | ТП-1078СШ1, ТП-1094, ТП-1257 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 258
31 | Л-РП23-8 | 2021-02-22 07:52 | 2021-02-22 08:52 | ТП-942,ТП-943, ТП-968СШ2, ТП-941СШ1, ТП-991СШ1 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 515
32 | Л-12-45 | 2021-02-24 12:50 | 2021-02-24 13:37 | ТП-475, ТП-721СШ1, ТП-474, ТП-1571, ТП-470, ТП-472, ТП-473, ТП-814, ТП-471, ТП-476 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 470
33 | ТП-1348 | 2021-02-24 16:50 | 2021-02-24 22:16 | ТП-1348 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Включили | 15
34 | ТП-377, ввод ВЛ-0,4, ф-4 | 2021-02-28 11:15 | 2021-02-28 11:51 | ТП-377, ввод ВЛ-0,4, ф-4 | Повреждение ВЛ-0.4кВ ответвления на ж/д | Повреждение устранено. Напряжение подано | 6
35 | ТП-337, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-6 | 2021-02-28 19:35 | 2021-02-28 20:57 | ТП-337, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-6 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Включили | 5
36 | ТП-508, ввод ВЛ-0,4кВ, ф-1 | 2021-03-01 16:50 | 2021-03-01 17:27 | ТП-508, ввод ВЛ-0,4кВ, ф-1 | Повреждение ВЛ-0.4кВ ответвления на ж/д | Повреждение устранено. Напряжение подано | 7
37 | ТП-190, ввод ВЛ-0,4кВ,ф-1 | 2021-03-01 16:54 | 2021-03-01 19:02 | ТП-190, ввод ВЛ-0,4кВ,ф-1 | Обрыв ВЛ-0,4кВ неустановленными (сторонними) лицами (организациями) | Повреждение устранено. Напряжение подано | 8
38 | Л-ЗЯБ-11 | 2021-03-02 09:00 | 2021-03-02 10:00 | ТП-1201 | Отключение(повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Напряжение подано | 48
39 | Л-РП48-14 | 2021-03-02 20:56 | 2021-03-02 22:11 | ТП-97, ТП-599, ТП-389, ТП-239, ТП-746, ТП-1630, ТП-132СШ2, ТП-1737 | Дефект оборудования | Дефект устранен. Напряжение подано | 1488
40 | ТП-1120, ввод ВЛ-0,4, ф-1 | 2021-03-03 11:51 | 2021-03-03 13:44 | ТП-1120, ввод ВЛ-0,4, ф-1 | Повреждение ВЛ-0.4кВ ответвления на ж/д | Повреждение устранено. Напряжение подано | 7
41 | Л-40-404 | 2021-03-03 15:07 | 2021-03-03 15:46 | ТП-785, ТП-786, ТП-787, ТП-788, ТП-840, ТП-1690, ТП-789, ТП-357, ТП-784, ТП-1501СШ1, ТП-1515, ТП-856, ТП-855СШ2, ТП-799, ТП-798, ТП-797СШ2, ТП-958СШ1 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 1906
42 | Л-22-311 | 2021-03-03 19:20 | 2021-03-03 20:35 | ТП-1637СШ1, ТП-1702СШ2, ТП-1793СШ2, ТП-1879СШ2, ТП-1717СШ1, ТП-1646СШ2, ТП-1721СШ2, ТП-1722СШ1, ТП-1711СШ2, ТП-1712СШ2, ТП-1713СШ2, ТП-1724СШ2, ТП-1725СШ2, ТП-1719СШ2, ТП-1762СШ2, ТП-1720СШ2 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 1765
43 | ТП-385, КЛ-0,4кВ, ф-8 | 2021-03-04 09:01 | 2021-03-04 13:43 | ТП-385, КЛ-0,4кВ, ф-8 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 11
44 | Л-РП17-12 | 2021-03-04 14:35 | 2021-03-04 15:00 | ТП-927, ТП-884, ТП-881, ТП-880 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 293
45 | ТП-246, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2021-03-05 09:36 | 2021-03-05 11:34 | ТП-246, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Повреждение ВЛ-0.4кВ ответвления на ж/д | Повреждение устранено. Напряжение подано | 7
46 | ТП-1151, ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2021-03-07 18:43 | 2021-03-07 19:26 | ТП-1151, ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 12
47 | Л-8-74 | 2021-03-10 02:20 | 2021-03-10 02:57 | ТП-137, ТП-922, ТП-722, ТП-267, ТП-136, ТП-133, ТП-264 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 374
48 | ТП-259СШ1 | 2021-03-10 13:40 | 2021-03-10 14:05 | ТП-259СШ1 | Отключение вводного автомата в ТП. Причина не установлена | Напряжение подано | 25
49 | ТП -1093, вводВЛ-0.4кВ, ф-1 | 2021-03-11 16:45 | 2021-03-11 18:32 | ТП -1093, вводВЛ-0.4кВ, ф-1 | Повреждение (обрыв) ВЛ-0,4кВ ответвления на ввод ж/д, вследствии схода снега | Повреждение устранено. Напряжение подано | 14
50 | ТП-969, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | 2021-03-12 23:14 | 2021-03-13 01:51 | ТП-969, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Потребители включены по резерву | 69
51 | Л-РП47-12 | 2021-03-13 12:34 | 2021-03-13 15:06 | ТП-1938, ТП-1939, ТП-1971, ТП-1689, ТП-1924, ТП-1940, ТП-1943, ТП-1944, ТП-1942 | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 925
52 | Л-РП 48 -1 | 2021-03-17 09:12 | 2021-03-17 10:17 | ТП-1181, ТП-417, ТП-1297, ТП-1248, ТП-322, ТП-319, ТП-1561, ТП-132СШ1 | Причина не установлена | Напряжение подано | 956
53 | ТП-994, КЛ-0,4 кВ, ф-11 | 2021-03-18 10:25 | 2021-03-18 11:00 | ТП-994, КЛ-0,4 кВ, ф-11 | Дефект оборудования | Дефект устранен. Напряжение подано | 6
54 | ТП-1151, КЛ-0,4кВ, ф-1 | 2021-03-19 15:54 | 2021-03-19 17:17 | ТП-1151, КЛ-0,4кВ, ф-1 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 2
55 | ТП-139, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2021-03-20 11:21 | 2021-03-20 11:32 | ТП-139, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 1
56 | Л-РП48-9 | 2021-03-21 00:18 | 2021-03-21 01:22 | ТП-571, ТП-94, ТП-81, ТП-14, ТП-1077, ТП-51СШ1 | Дефект оборудования | Дефект устранен. Напряжение подано | 315
57 | ТП-1151, КЛ-0,4кВ, ф-1 | 2021-03-21 15:00 | 2021-03-21 15:43 | ТП-1151, КЛ-0,4кВ, ф-1 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 1
58 | ТП-1302, КЛ-0,4 кВ, ф-20 | 2021-03-21 22:04 | 2021-03-21 22:47 | ТП-1302, КЛ-0,4 кВ, ф-20 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Включили | 3
59 | ТП-64, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2021-03-22 00:30 | 2021-03-22 01:13 | ТП-64, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Повреждение (обрыв) ВЛ-0,4кВ ответвления на ввод ж/д, вследствии схода снега | Повреждение устранено. Напряжение подано | 5
60 | ТП 319,КЛ-0,4кВ, ф-18 | 2021-03-22 09:18 | 2021-03-22 09:51 | ТП 319,КЛ-0,4кВ, ф-18 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 4
61 | ТП-129, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | 2021-03-22 17:30 | 2021-03-22 22:20 | ТП-129, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Потребители включены по резерву | 53
62 | Л-РП1-14 | 2021-03-23 15:25 | 2021-03-23 16:21 | ТП-1383, ТП-1309, ТП-1153, ТП-1096, ТП-157, ТП-1284, ТП-141, ТП-197, ТП-1610, ТП-1285, ТП-1084, ТП-140СШ2 | Дефект оборудования | Дефект устранен. Напряжение подано | 1181
63 | ТП-1318, ВЛ-0,4 кВ, Ф-6 | 2021-03-24 08:20 | 2021-03-24 10:30 | ТП-1318, ВЛ-0,4 кВ, Ф-6 | КЗ на ВЛ-0,4кВ, ветровая нагрузка. Перегорел предохранитель в ТП | КЗ устранено, заменили предохранитель. Напряжение подано | 5
64 | ТП-1074 СШ1 | 2021-03-24 08:47 | 2021-03-24 12:50 | ТП-1074 СШ1 | КЗ на ВЛ-0,4кВ, ветровая нагрузка. Перегорел предохранитель в ТП | КЗ устранено, заменили предохранитель. Напряжение подано | 5
65 | ТП-1454, ВЛ-0,4кВ, ф-2 | 2021-03-24 09:08 | 2021-03-24 11:20 | ТП-1454, ВЛ-0,4кВ, ф-2 | КЗ на ВЛ-0,4кВ, ветровая нагрузка. Перегорел предохранитель в ТП | КЗ устранено, заменили предохранитель. Напряжение подано | 7
66 | ТП-216, ВЛ-0,4 кВ, Ф-3 | 2021-03-24 09:30 | 2021-03-24 11:35 | ТП-216, ВЛ-0,4 кВ, Ф-3 | КЗ на ВЛ-0,4кВ, ветровая нагрузка. Перегорел предохранитель в ТП | КЗ устранено, заменили предохранитель. Напряжение подано | 9
67 | ТП-513, ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2021-03-24 09:41 | 2021-03-24 12:25 | ТП-513, ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | КЗ на ВЛ-0,4кВ, ветровая нагрузка. Перегорел предохранитель в ТП | КЗ устранено, заменили предохранитель. Напряжение подано | 4
68 | ТП-105 СШ1 | 2021-03-24 10:15 | 2021-03-24 12:20 | ТП-105 СШ1 | КЗ на ВЛ-0,4кВ, ветровая нагрузка. Перегорел предохранитель в ТП | КЗ устранено, заменили предохранитель. Напряжение подано | 70
69 | ТП-1046 СШ2 | 2021-03-24 11:15 | 2021-03-24 14:37 | ТП-1046 СШ2 | КЗ на ВЛ-0,4кВ, ветровая нагрузка. Перегорел предохранитель в ТП | КЗ устранено, заменили предохранитель. Напряжение подано | 90
70 | ТП-98, ВЛ-0,4кВ, ф-1 | 2021-03-24 12:00 | 2021-03-24 13:25 | ТП-98, ВЛ-0,4кВ, ф-1 | КЗ на ВЛ-0,4кВ, ветровая нагрузка. Перегорел предохранитель в ТП | КЗ устранено, заменили предохранитель. Напряжение подано | 8
71 | ТП-1271, ВЛ-0,4 кВ. ф-12 | 2021-03-24 12:21 | 2021-03-24 15:10 | ТП-1271, ВЛ-0,4 кВ. ф-12 | КЗ на ВЛ-0,4кВ, ветровая нагрузка. Перегорел предохранитель в ТП | КЗ устранено, заменили предохранитель. Напряжение подано | 3
72 | ТП-82, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | 2021-03-24 18:28 | 2021-03-24 21:59 | ТП-82, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | Повреждение ВЛ-0,4кВ ответвления ввода на ж/д, ветровая нагрузка | Повреждение устранено. Напряжение подано | 4
73 | ТП-1401, ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 | 2021-03-24 19:07 | 2021-03-24 21:18 | ТП-1401, ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 | КЗ на ВЛ-0,4кВ, ветровая нагрузка. Перегорел предохранитель в ТП | КЗ устранено, заменили предохранитель. Напряжение подано | 30
74 | ТП-1018, ввод ВЛ-0,4кВ,ф-18 | 2021-03-24 19:29 | 2021-03-24 21:25 | ТП-1018, ввод ВЛ-0,4кВ,ф-18 | Повреждение ВЛ-0,4кВ ответвления ввода на ж/д, ветровая нагрузка | Повреждение устранено. Напряжение подано | 6
75 | ТП-592, КЛ-0.4кВ, ф-9 | 2021-03-25 13:22 | 2021-03-25 15:07 | ТП-592, КЛ-0.4кВ, ф-9 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Потребители включены по резерву | 85
76 | ТП- 1697, ВЛ-0.4кВ, ф-6 | 2021-03-25 14:35 | 2021-03-25 16:59 | ТП- 1697, ВЛ-0.4кВ, ф-6 | КЗ на ВЛ-0,4кВ, ветровая нагрузка. Перегорел предохранитель в ТП | КЗ устранено, заменили предохранитель. Напряжение подано | 3
77 | Л-РП3-2 | 2021-03-26 09:42 | 2021-03-26 10:38 | ТП-282, ТП-649, ТП-283, ТП-329, ТП-375 | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 494
78 | ТП-283, КЛ-0,4 кВ, ф-7 | 2021-03-26 12:35 | 2021-03-26 13:09 | ТП-283, КЛ-0,4 кВ, ф-7 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Включили | 3
79 | ТП- 283,КЛ- 0.4кВ, ф- 7 | 2021-03-26 12:35 | 2021-03-26 13:09 | ТП- 283,КЛ- 0.4кВ, ф- 7 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Включили | 3
80 | ТП-677 СШ2 | 2021-03-27 15:02 | 2021-03-27 16:06 | ТП-677 СШ2 | Дефект оборудования | Дефект устранен. Напряжение подано | 7
81 | ТП-1220, КЛ-0,4 кВ, ф-14 | 2021-03-29 13:10 | 2021-03-29 17:05 | ТП-1220, КЛ-0,4 кВ, ф-14 | Порыв КЛ-0,4кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 71
82 | ТП-492, ВЛ-0.4кВ, ф-6 | 2021-03-31 14:20 | 2021-03-31 15:02 | ТП-492, ВЛ-0.4кВ, ф-6 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 2
83 | ТП-216, ВЛ-0,4 кВ, Ф-3 | 2021-04-04 17:26 | 2021-04-04 18:25 | ТП-216, ВЛ-0,4 кВ, Ф-3 | Обрыв ВЛ-0,4кВ неустановленными (сторонними) лицами (организациями) | Повреждение устранено. Напряжение подано | 4
84 | ТП-762, КЛ-0.4кВ, ф-9 | 2021-04-05 02:33 | 2021-04-05 03:30 | ТП-762, КЛ-0.4кВ, ф-9 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Потребители включены по резерву | 65
85 | ТП-1717, КЛ-0.4кВ, ф-6 | 2021-04-05 10:13 | 2021-04-05 10:58 | ТП-1717, КЛ-0.4кВ, ф-6 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 1
86 | ТП-933 СШ2 | 2021-04-05 16:50 | 2021-04-05 17:24 | ТП-933 СШ2 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 300
87 | Л-РП6-13 | 2021-04-06 00:56 | 2021-04-06 01:18 | ТП-1856СШ3 | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 33
88 | Л-РП7-14 | 2021-04-06 01:09 | 2021-04-06 01:20 | ТП-524, ТП-233, ТП-685, ТП-708, ТП-775, ТП-986, ТП-22, ТП-512, ТП-1228 | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 26
89 | ТП-554 СШ1 | 2021-04-06 12:10 | 2021-04-06 12:56 | ТП-554 СШ1 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Потребители включены по резерву | 250
90 | Л-24-49 | 2021-04-06 13:36 | 2021-04-06 14:14 | ТП-1960СШ1, ТП-1241СШ1, ТП 1192СШ1, ТП-1961СШ2 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 81
91 | ТП-1505, КЛ-0,4кВ, ф-15 | 2021-04-07 13:55 | 2021-04-07 18:30 | ТП-1505, КЛ-0,4кВ, ф-15 | Порыв КЛ-0,4кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 58
92 | ТП-449, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2021-04-07 20:52 | 2021-04-07 22:30 | ТП-449, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Потребители включены по резерву | 78
93 | ТП-24, КЛ-0,4 кВ, ф-16 | 2021-04-08 08:18 | 2021-04-08 16:15 | ТП-24, КЛ-0,4 кВ, ф-16 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Потребители включены по резерву | 2
94 | Л-РП12-4 | 2021-04-08 20:25 | 2021-04-08 20:46 | ТП-644,ТП-667,ТП-624,ТП-749 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 132
95 | Л-41-58 | 2021-04-09 04:34 | 2021-04-09 05:20 | ТП-210,ТП-99,ТП-138,ТП-1355,ТП-1121,ТП-198,ТП-205,ТП-1276,ТП-139,ТП-1265,ТП-140,ТП-150,ТП-670,ТП-399,ТП-701,ТП-1723,ТП-549,ТП-270,ТП-990,ТП-368,ТП-1435,ТП-1636,ТП-844,ТП-877,ТП-1521,ТП-771,ТП-684,ТП-651 | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 1351
96 | Л-315-43 | 2021-04-09 08:14 | 2021-04-09 08:43 | ТП-743, ТП-751, ТП-752, ТП-747СШ2, ТП-1385, ТП-822, ТП-821, ТП-731СШ2, ТП-734, ТП-737СШ1 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 700
97 | ТП 1798 яч.1 | 2021-04-09 16:35 | 2021-04-09 17:22 | ТП 1798 яч.1 | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 4
98 | ТП-1265, ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2021-04-09 21:54 | 2021-04-09 22:31 | ТП-1265, ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Отключение вводного автомата в ТП. Причина не установлена | Напряжение подано | 3
99 | ТП-762, КЛ-0,4 кВ, ф-5 | 2021-04-10 00:25 | 2021-04-10 01:02 | ТП-762, КЛ-0,4 кВ, ф-5 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Включили | 28
100 | ПС 35 кВ 2-ый подъем СШ1 | 2021-04-10 16:57 | 2021-04-10 17:12 | ТП-1171, ТП-1047, ТП-1726, ТП-1813, ТП-1845, ТП-1213, ТП-1705, ТП-1161, ТП-1919, ТП-1903, ТП-1506, ТП-1555, ТП-1099, ТП-1123, ТП-1112, ТП-1387, ТП "Садоводство" по одной секции шин ТП "КНС-20", ТП "КНС Осипенко", ТП "Тяговая №5", ТП "Насосная" | КЗ, вследствии попадания животного в электроустановку | Повреждение устранено. Напряжение подано | 730
101 | Л-РП48-9 | 2021-04-11 05:46 | 2021-04-11 06:28 | ТП-67,ТП-668,ТП-92,ТП-191,ТП-1468,ТП-179 | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 532
102 | Л-2-36 | 2021-04-11 05:48 | 2021-04-11 06:37 | ТП-513,ТП-47,ТП-729,ТП-26,ТП-1620,ТП-56,ТП-12,ТП-7 | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 212
103 | ТП-191, КЛ-0,4 кВ, ф-13 | 2021-04-12 11:30 | 2021-04-12 14:14 | ТП-191, КЛ-0,4 кВ, ф-13 | Порыв КЛ-0,4кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 12
104 | ТП-765, КЛ-0,4 кВ, ф-9 | 2021-04-12 20:18 | 2021-04-12 21:08 | ТП-765, КЛ-0,4 кВ, ф-9 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Потребители включены по резерву | 21
105 | ТП-181, ВЛ-0,4 кВ, Ф-4 | 2021-04-12 22:25 | 2021-04-12 23:37 | ТП-181, ВЛ-0,4 кВ, Ф-4 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Включили | 35
106 | ТП -181,ВЛ-0.4 кВ, Ф-4 | 2021-04-14 04:57 | 2021-04-14 05:53 | ТП -181,ВЛ-0.4 кВ, Ф-4 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Включили | 31
107 | ТП-153, КЛ-0,4 кВ, ф-5 | 2021-04-14 11:37 | 2021-04-14 12:09 | ТП-153, КЛ-0,4 кВ, ф-5 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 3
108 | ТП -181,ВЛ-0.4 кВ, Ф-4 | 2021-04-15 11:20 | 2021-04-15 12:20 | ТП -181,ВЛ-0.4 кВ, Ф-4 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Включили | 20
109 | ТП-181, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2021-04-15 17:05 | 2021-04-15 18:15 | ТП-181, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Потребители включены по резерву | 18
110 | ТП-682, ввод ВЛ-0,4кВ,ф-2 | 2021-04-17 11:04 | 2021-04-17 12:08 | ТП-682, ввод ВЛ-0,4кВ,ф-2 | Дефект оборудования | Дефект устранен. Напряжение подано | 8
111 | ТП-409, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | 2021-04-17 16:33 | 2021-04-17 17:12 | ТП-409, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 5
112 | ТП-1265, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2021-04-17 20:20 | 2021-04-17 21:50 | ТП-1265, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Отключение вводного автомата в ТП. Причина не установлена | Напряжение подано | 10
113 | ТП-150, ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2021-04-19 07:40 | 2021-04-19 09:23 | ТП-150, ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 26
114 | ТП-1400, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2021-04-19 07:45 | 2021-04-19 09:25 | ТП-1400, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Отключение вводного автомата в ТП. Причина не установлена | Напряжение подано | 48
115 | Л-РП44-4 | 2021-04-20 16:48 | 2021-04-20 17:21 | ТП-154, ТП-1350, ТП-104 | Порыв КЛ-6кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 349
116 | РП 10/ЯЧ.9 | 2021-04-21 14:47 | 2021-04-21 15:07 | ТП-449, ТП-494 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 258
117 | ТП-40, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | 2021-04-26 08:44 | 2021-04-26 10:02 | ТП-40, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 6
118 | ТП-430, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2021-04-26 11:11 | 2021-04-26 11:46 | ТП-430, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 7
119 | Л-3-85 | 2021-04-27 03:04 | 2021-04-27 03:38 | ТП-486СШ1, ТП-516, ТП-993СШ2, ТП-1339СШ2, ТП-680СШ1, ТП-889, ТП-973, ТП-Тяг.ПС1 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 208
120 | ТП-785СШ2 | 2021-04-27 14:50 | 2021-04-27 15:31 | ТП-785СШ2 | Отключение вводного автомата в ТП. Причина не установлена | Напряжение подано | 35
121 | ТП-785СШ2 | 2021-04-28 11:44 | 2021-04-28 12:29 | ТП-785СШ2 | Отключение вводного автомата в ТП. Причина не установлена | Напряжение подано | 35
122 | ТП-513, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2021-04-28 17:59 | 2021-04-28 18:51 | ТП-513, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | КЗ, вследствии падения ветви дерева на ВЛ-0,4кВ | Повреждение устранено. Напряжение подано | 30
123 | ТП-931, ВЛ-0,4 кВ, Ф-4 | 2021-04-28 20:59 | 2021-04-29 00:01 | ТП-931, ВЛ-0,4 кВ, Ф-4 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Включили | 28
124 | ТП-24, КЛ-0,4 кВ, ф-14 | 2021-04-29 16:28 | 2021-04-29 17:07 | ТП-24, КЛ-0,4 кВ, ф-14 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 5
125 | ТП-340, КЛ-0,4 кВ, ф-12 | 2021-04-30 01:21 | 2021-04-30 01:55 | ТП-340, КЛ-0,4 кВ, ф-12 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Включили | 7
126 | ТП-1318, ВЛ-0,4 кВ, Ф-16 | 2021-05-01 09:54 | 2021-05-01 12:00 | ТП-1318, ВЛ-0,4 кВ, Ф-16 | Обрыв ВЛ-0,4кВ неустановленными (сторонними) лицами (организациями) | Повреждение устранено. Напряжение подано | 8
127 | ТП-36, ВЛ-0,4 кВ, ф-9 | 2021-05-01 18:03 | 2021-05-01 19:24 | ТП-36, ВЛ-0,4 кВ, ф-9 | КЗ, вследствии падения ветви дерева на ВЛ-0,4кВ | Повреждение устранено. Напряжение подано | 15
128 | ТП-202, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2021-05-02 15:51 | 2021-05-02 17:01 | ТП-202, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Повреждение ВЛ-0.4кВ ответвления на ж/д | Повреждение устранено. Напряжение подано | 32
129 | ТП-1505, ВЛ-0,4кВ,ф-13 | 2021-05-03 10:50 | 2021-05-03 14:48 | ТП-1505, ВЛ-0,4кВ,ф-13 | Обрыв ВЛ-0,4кВ неустановленными (сторонними) лицами (организациями) | Повреждение устранено. Напряжение подано | 43
130 | Л-РП12-8 | 2021-05-06 14:57 | 2021-05-06 15:41 | ТП-1758СШ1, ТП-636, ТП-892, ТП-1549, ТП-162, ТП-702, ТП-947СШ1, ТП-1978 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 1217
131 | ТП-826, КЛ-0,4 кВ, ф-11 | 2021-05-08 10:57 | 2021-05-08 11:55 | ТП-826, КЛ-0,4 кВ, ф-11 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 6
132 | Л-14-216 | 2021-05-09 08:09 | 2021-05-09 09:12 | ТП-1439СШ1, ТП-1466СШ1, ТП-383, ТП-1631СШ1, ТП-1650СШ1, ТП-361, ТП-1485, ТП-1489, ТП-59, ТП-1386, ТП-1454, ТП-1847, ТП-354, ТП-1574, ТП-296, ТП-423, ТП-1814, ТП-1617, ТП-279, ТП-1954, ТП-298а, ТП-298, ТП-298б, ТП-694, ТП-1191, ТП-297 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 652
133 | ТП-289, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-12 | 2021-05-10 14:35 | 2021-05-10 18:01 | ТП-289, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-12 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Потребители включены по резерву | 41
134 | Л-61-10 | 2021-05-10 16:45 | 2021-05-10 18:17 | ТП-1442,ТП-431, ТП-1900,ТП-1075,ТП-1268,ТП-1430,ТП-1208,ТП-1124,ТП-1072,ТП-1076,ТП-1320,ТП-1073,ТП-1963,ТП-1984,ТП-1074,ТП-1070,ТП-1528,ТП-1071 | Причина не установлена | Напряжение подано | 973
135 | ТП-261, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2021-05-11 11:17 | 2021-05-11 11:54 | ТП-261, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 7
136 | ТП-216, ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2021-05-11 14:38 | 2021-05-11 15:25 | ТП-216, ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Обрыв ВЛ-0,4кВ неустановленными (сторонними) лицами (организациями) | Повреждение устранено. Напряжение подано | 26
137 | Л-РП12-5 | 2021-05-12 17:05 | 2021-05-12 18:13 | ТП-1758 (СШ2),ТП-1668,ТП-834,ТП-492,ТП-1661,ТП-1871,ТП-1660 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 434
138 | Л-РП20-22 | 2021-05-12 17:05 | 2021-05-12 17:50 | ТП-69,ТП-232.ТП-638,ТП-93,ТП-231,ТП-671,ТП-217,ТП-218 | Порыв КЛ-10кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 465
139 | Л-РП20-23 | 2021-05-12 17:05 | 2021-05-12 17:54 | ТП-1103,ТП-887,ТП-860СШ1,ТП-790,ТП-376 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 313
140 | Л-РП23-21 | 2021-05-13 03:03 | 2021-05-13 04:18 | ТП-939, ТП-1172, ТП-1026, ТП-941СШ1 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 440
141 | Л-8-77 | 2021-05-15 08:57 | 2021-05-15 09:28 | ТП-504, ТП-506, ТП-626, ТП-633, ТП-650 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 608
142 | ТП-219, КЛ-0,4 кВ, ф-16 | 2021-05-15 20:08 | 2021-05-15 20:40 | ТП-219, КЛ-0,4 кВ, ф-16 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Включили | 23
143 | ТП-11, ВЛ-0,4 кВ, Ф-2 | 2021-05-16 13:20 | 2021-05-16 13:40 | ТП-11, ВЛ-0,4 кВ, Ф-2 | Обрыв ВЛ-0,4кВ неустановленными (сторонними) лицами (организациями) | Повреждение устранено. Напряжение подано | 36
144 | Л-1-14 | 2021-05-17 08:37 | 2021-05-17 09:06 | ТП-654, ТП-46, ТП-1827, ТП-828СШ2 | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 314
145 | Л-РП15-6 | 2021-05-17 11:06 | 2021-05-17 11:34 | ТП-966, ТП-151, ТП-152, ТП-349, ТП-341, ТП-1216, ТП-1282, ТП-199, ТП-202, ТП-1313 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 323
146 | Л-3-1 | 2021-05-17 11:13 | 2021-05-17 12:16 | ТП-501, ТП-1801, ТП-1951 | Порыв КЛ-6кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 224
147 | Л-15-327 | 2021-05-18 18:40 | 2021-05-18 20:05 | ТП-637, ТП-641, ТП-865, ТП-642, ТП-804, ТП-805, ТП-850, ТП-558, ТП-985, ТП-960, ТП-557, ТП-521, ТП-590, ТП-589, ТП-591, ТП-592, ТП-1659, ТП-518, ТП-519, ТП-994, ТП-1002, ТП-935, ТП-915. | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 4959
148 | ТП-219, КЛ-0,4 кВ, ф-16 | 2021-05-19 12:05 | 2021-05-19 12:20 | ТП-219, КЛ-0,4 кВ, ф-16 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Включили | 29
149 | ТП-221, КЛ-0,4 кВ, ф-7 | 2021-05-19 12:10 | 2021-05-19 12:33 | ТП-221, КЛ-0,4 кВ, ф-7 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 15
150 | ТП-219, КЛ-0,4 кВ, ф-16 | 2021-05-19 22:59 | 2021-05-19 23:19 | ТП-219, КЛ-0,4 кВ, ф-16 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Потребители включены по резерву | 26
151 | ТП-767, КЛ-0,4 кВ, ф-6 | 2021-05-21 04:49 | 2021-05-21 06:48 | ТП-767, КЛ-0,4 кВ, ф-6 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Включили | 12
152 | Л-РП11-9 | 2021-05-22 13:44 | 2021-05-22 14:13 | ТП-907,ТП-1551,ТП-954,ТП-520,ТП-522 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 350
153 | Л-РП13-21 | 2021-05-22 13:44 | 2021-05-22 14:20 | ТП-901,ТП-902,ТП-935,ТП-933,ТП-1125,ТП-1540,ТП-87,ТП-835,ТП-837,ТП-836,ТП-1229,ТП-1404 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 600
154 | ТП-505 СШ1 | 2021-05-23 16:36 | 2021-05-23 17:04 | ТП-505 СШ1 | Отключение вводного автомата в ТП. Причина не установлена | Напряжение подано | 125
155 | ПС 35 кВ Затон СШ1 | 2021-05-23 17:20 | 2021-05-23 18:05 | ТП-1179, ТП 1618, ТП-1542, ТП-1346, ТП-1581, ТП-1605, ТП-1975, ТП-1516 | Отключение(повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Напряжение подано | 111
156 | ТП-1409, ввод ВЛ-0,4кВ, ф-3 | 2021-05-23 17:33 | 2021-05-23 18:52 | ТП-1409, ввод ВЛ-0,4кВ, ф-3 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 21
157 | Л - РП 10-12 | 2021-05-23 23:24 | 2021-05-23 23:46 | ТП-203, ТП-453, ТП-454 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 6146
158 | ТП-1683, КЛ-0,4 кВ, ф-18 | 2021-05-24 15:15 | 2021-05-24 16:20 | ТП-1683, КЛ-0,4 кВ, ф-18 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Включили | 17
159 | Л-Кристалл-115 | 2021-05-25 11:30 | 2021-05-25 12:30 | ТП-1330 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 368
160 | ТП-1678СШ1 | 2021-05-25 15:24 | 2021-05-25 15:55 | ТП-1678СШ1 | Отключение вводного автомата в ТП. Причина не установлена | Напряжение подано | 18
161 | Л-6-64 | 2021-05-25 17:37 | 2021-05-25 19:45 | ТП-234, ТП-652СШ1, ТП-28СШ2, ТП-585СШ1, ТП-539, ТП-523, ТП-110, ТП-106СШ1, ТП-256СШ1, ТП-581, ТП-707, ТП-1318, ТП-1427, ТП-524, ТП-233, ТП-685 | Отключение(повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Напряжение подано | 1366
162 | Л-6-56 | 2021-05-25 17:37 | 2021-05-25 19:58 | ТП-1619, ТП-427, ТП-832, ТП-608, ТП-416, ТП-396, ТП-227, ТП-1447СШ2, ТП-107, ТП-172, ТП-366, ТП-1799СШ1 | Отключение(повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Напряжение подано | 1147
163 | Л-6-66 | 2021-05-25 17:37 | 2021-05-25 19:25 | ТП-956, ТП-216, ТП-1511, ТП-1286, ТП-111, ТП-775, ТП-708, ТП-986, ТП-1228СШ1 | Отключение(повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Напряжение подано | 1200
164 | Л-6-54 | 2021-05-25 17:37 | 2021-05-25 19:33 | ТП-601СШ1, ТП-82, ТП-1228СШ2, ТП-254, ТП-64, ТП-261 | Отключение(повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Напряжение подано | 1072
165 | Л-6-55 | 2021-05-25 17:37 | 2021-05-25 19:34 | ТП-1856СШ1, ТП-1686СШ2, ТП-870СШ2, ТП-1701СШ1, ТП-497 | Отключение(повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Напряжение подано | 1062
166 | Л-6-28 | 2021-05-25 17:37 | 2021-05-25 17:57 | ТП-425, ТП-223, ТП-664, ТП-405, ТП-1321, ТП-871, ТП-648, ТП-125, ТП-1128 | Отключение(повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Напряжение подано | 1400
167 | ПС 110 кВ Восточная СШ1 | 2021-05-25 17:58 | 2021-05-25 19:15 | ТП-166, ТП-165, ТП-119, ТП-463, ТП-226, ТП-310, ТП-1049, ТП-1701, ТП-168, ТП-311, ТП-1771, ТП-164, ТП-164а, ТП-1255СШ1, ТП-1406, ТП-390, ТП-411, ТП-1294, ТП-1203, ТП-213, ТП-548, ТП-1686СШ1, ТП-870СШ1, ТП-1856СШ2, ТП-1885, ТП-1681, ТП-561, ТП-530, ТП-286, ТП-509, ТП-229, ТП-1236, ТП-122, ТП-437, ТП-124, ТП-1539, ТП-224СШ2, ТП-106СШ2, ТП-225, ТП-29, ТП-403, ТП-656СШ2, ТП-108, ТП-121, ТП-1568, ТП-123, ТП-224СШ1, ТП-409, ТП-750, ТП-406, ТП-176, ТП-625, ТП-235, ТП-817, ТП-1447СШ1, ТП-1799СШ2, ТП-330, ТП-1824, ТП-585СШ2, ТП-230, ТП-491, ТП-374СШ1, ТП-219, ТП-1060СШ1, ТП-28СШ1, ТП-256СШ2, ТП-962, ТП-1491, ТП-816, ТП-374СШ2, ТП-212СШ1, ТП-601СШ2 | Отключение(повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Потребители включены по резерву | 8437
168 | ТП-16, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | 2021-05-26 17:23 | 2021-05-26 18:22 | ТП-16, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Потребители включены по резерву | 18
169 | ТП-667 СШ2 | 2021-05-26 17:45 | 2021-05-26 18:29 | ТП-667 СШ2 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Потребители включены по резерву | 32
170 | Л-РП11-13 | 2021-05-26 19:18 | 2021-05-26 20:07 | ТП-630, ТП-640, ТП-639 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Потребители включены по резерву | 241
171 | Л-Кристалл-110 | 2021-05-27 03:45 | 2021-05-27 04:26 | ТП-1214СШ1, ТП-1375СШ1, ТП-1421СШ2, ТП-1629СШ1, ТП-1042СШ1 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 134
172 | ТП-213, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2021-05-27 15:11 | 2021-05-27 21:22 | ТП-213, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Обрыв ВЛ-0,4кВ неустановленными (сторонними) лицами (организациями) | Повреждение устранено. Напряжение подано | 8
173 | Л-РП26-19 | 2021-05-27 15:34 | 2021-05-27 18:29 | ТП-247, ТП-1090, ТП-1839, ТП-1733, ТП-1244, ТП-1462, ТП-249, ТП-1080 | КЗ на ВЛ-6кВ вследствии попадания молнии | КЗ устранено. Напряжение подано | 1218
174 | ВЛ 13 - 233 | 2021-05-27 16:35 | 2021-05-27 21:17 | ТП-1464, ТП-1867, ТП-80, ТП-1486 | КЗ на ВЛ-6кВ вследствии попадания молнии | КЗ устранено. Напряжение подано | 788
175 | ВЛ 12-44 | 2021-05-27 17:15 | 2021-05-27 17:20 | ТП-1262, ТП-1500, ТП-326, ТП-1366, ТП-1498, ТП-413, ТП-1113, ТП-1211, | Причина не установлена | Напряжение подано | 31
176 | ТП-1561,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2021-05-28 07:22 | 2021-05-28 09:23 | ТП-1561,ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 7
177 | Л-8-72 | 2021-05-29 00:02 | 2021-05-29 00:47 | ТП-555, ТП-1044, ТП-554, ТП-865, ТП-907, ТП-1551, ТП-954 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 465
178 | Л-РП17-12 | 2021-05-30 10:23 | 2021-05-30 10:50 | ТП-927, ТП-880, ТП-881, ТП-884 | Порыв КЛ-10кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 477
179 | ТП-891, КЛ-0,4 кВ, ф-13 | 2021-06-03 05:29 | 2021-06-03 07:10 | ТП-891, КЛ-0,4 кВ, ф-13 | Дефект оборудования | Дефект устранен. Напряжение подано | 25
180 | Л-РП10-8 | 2021-06-03 09:53 | 2021-06-03 10:23 | ТП-449, ТП-745, ТП-469, ТП-761СШ1, ТП-1895 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 360
181 | Л-8-94 | 2021-06-03 10:45 | 2021-06-03 11:12 | ТП-1477СШ1, ТП-1580СШ1, ТП-1025СШ1, ТП-148, ТП-982СШ2, ТП-1556СШ1, ТП-1463СШ1, ТП-949СШ2, ТП-1010СШ2, ТП-1115СШ2, ТП-1254СШ2 | Порыв КЛ-10кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 339
182 | ТП-854, КЛ-0,4 кВ, ф-6 | 2021-06-03 11:12 | 2021-06-03 12:35 | ТП-854, КЛ-0,4 кВ, ф-6 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 13
183 | Л-2-36 | 2021-06-04 20:08 | 2021-06-04 20:37 | ТП-513, ТП-47, ТП-56, ТП-12, ТП-729, ТП-2041, ТП-1620, ТП-7 | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 227
184 | ТП-985 СШ-2 | 2021-06-05 03:29 | 2021-06-05 04:07 | ТП-985 СШ-2 | КЗ, вследствии попадания животного в электроустановку | Повреждение устранено. Напряжение подано | 38
185 | Л-14-216 | 2021-06-05 04:52 | 2021-06-05 05:30 | ТП-1439СШ1, ТП-1466СШ1, ТП-383, ТП-1631СШ1, ТП-1650СШ1, ТП-361, ТП-1485, ТП-1489, ТП-59, ТП-1386, ТП-1454, ТП-1847, ТП-354, ТП-1574, ТП-296, ТП-423, ТП-1814, ТП-1617, ТП-279, ТП-1954, ТП-298а, ТП-298, ТП-298б, ТП-694, ТП-1191, ТП-297 | КЗ на ВЛ-6кВ вследствии падения дерева из вне охранной зоны на ВЛ | КЗ устранено. Напряжение подано | 239
186 | Л-14-216 | 2021-06-05 05:42 | 2021-06-05 05:53 | ТП-1439СШ1, ТП-1466СШ1, ТП-383, ТП-1631СШ1, ТП-1650СШ1, ТП-361, ТП-1485, ТП-1489, ТП-59, ТП-1386, ТП-1454, ТП-1847, ТП-354, ТП-1574, ТП-296, ТП-423, ТП-1814, ТП-1617, ТП-279, ТП-1954, ТП-298а, ТП-298, ТП-298б, ТП-694, ТП-1191, ТП-297 | КЗ, вследствии падения дерева на ВЛ-6кВ | Повреждение устранено. Напряжение подано | 239
187 | ВЛ 5-306 | 2021-06-05 09:15 | 2021-06-05 11:50 | ТП-1525, ТП-1533, ТП-1924СШ2, ТП-1293, ТП-1409, ТП-1140, ТП-1141, ТП-1499, ТП-1089, ТП-1410, ТП-833, ТП-621, ТП-1239, ТП-1139, ТП-1403, ТП-565, ТП-1142 | КЗ, вследствии падения дерева на ВЛ-6кВ | Повреждение устранено. Напряжение подано | 1116
188 | Л-12-47 | 2021-06-05 12:47 | 2021-06-05 14:55 | ТП-433, ТП-410, ТП-102, ТП-1132, ТП-181"А", ТП-773, ТП-517, ТП-1476, ТП-1475, ТП-1407, ТП-1405, ТП-1534, ТП-1457, ТП-1497, ТП-1289, ТП-780, ТП-1392, ТП-1614, ТП-1577, ТП-1860, ТП-1174, ТП-1507, ТП-1594, ТП-1921, ТП-1640, ТП-1433 | Причина не установлена | Напряжение подано | 1600
189 | ТП-45, КЛ-0,4 кВ, ф-13 | 2021-06-08 11:25 | 2021-06-08 11:50 | ТП-45, КЛ-0,4 кВ, ф-13 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 15
190 | Л-РП2-14 | 2021-06-10 10:51 | 2021-06-10 11:14 | ТП-425, ТП-223 | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 89
191 | Л-РП34-10 | 2021-06-10 15:34 | 2021-06-10 16:17 | ТП-1512СШ1, ТП-1545СШ1, ТП-1544СШ1, ТП-1628СШ1 | Порыв КЛ-10кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 192
192 | Л-22-110 | 2021-06-10 15:47 | 2021-06-10 16:08 | ТП-987, ТП-1465, ТП-996СШ1, ТП-1481СШ2 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 176
193 | Л-РП3-10 | 2021-06-10 16:13 | 2021-06-10 16:49 | ТП-607, ТП-481, ТП-186, ТП-1563, ТП-457, ТП-533, ТП-532, ТП-580СШ2, ТП-774, ТП-610 | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 470
194 | Л-РП17-23 | 2021-06-10 23:09 | 2021-06-10 23:51 | ТП-785, ТП-786, ТП-787, ТП-788СШ1, ТП-840СШ1, ТП-1690СШ1 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 368
195 | Л-40-407 | 2021-06-10 23:29 | 2021-06-11 00:26 | ТП-1526СШ1, ТП-1550СШ1, ТП-1562СШ1, ТП-1997, ТП-1490СШ1, ТП-1683СШ1 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 114
196 | Л-РП1-14 | 2021-06-11 11:21 | 2021-06-11 12:15 | ТП-1383, ТП-1309, ТП-1153, ТП-1096, ТП-157, ТП-140СШ2, ТП-197, ТП-1610, ТП-1285, ТП-1084, ТП-1284, ТП-141 | Наброс посторонних предметов на ВЛ-6кВ | Предмет снят. Напряжение подано | 559
197 | ТП-224, КЛ-0,4 кВ, ф-11 | 2021-06-12 11:55 | 2021-06-12 16:33 | ТП-224, КЛ-0,4 кВ, ф-11 | Порыв КЛ-0,4кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 17
198 | ТП-1904 СШ1 | 2021-06-12 22:18 | 2021-06-13 00:57 | ТП-1904 СШ1 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 13
199 | ТП-548, ВЛ-0,4 кВ, Ф-2 | 2021-06-13 11:19 | 2021-06-13 12:50 | ТП-548, ВЛ-0,4 кВ, Ф-2 | Повреждение ВЛ-0.4кВ ответвления на ж/д | Повреждение устранено. Напряжение подано | 15
200 | Л-19-230 | 2021-06-15 10:06 | 2021-06-15 11:28 | ТП-255, ТП-873, ТП-866, ТП-1147, ТП-129, ТП-307, ТП-1417, ТП-353, ТП-258, ТП-1780, ТП-1703, ТП-1569, ТП-1183, ТП-1288, ТП-1287, ТП-1151, ТП-489 | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 1230
201 | ТП-674, КЛ-0,4кВ, ф-6 | 2021-06-17 11:33 | 2021-06-17 12:13 | ТП-674, КЛ-0,4кВ, ф-6 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Включили | 13
202 | Л-РП4А-20 | 2021-06-21 15:46 | 2021-06-21 16:22 | ТП-964СШ1 | Порыв КЛ-10кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 20
203 | Л-8-73 | 2021-06-21 15:59 | 2021-06-21 16:27 | ТП-525 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 186
204 | ТП-514, КЛ-0,4кВ, ф-10 | 2021-06-22 14:38 | 2021-06-22 15:39 | ТП-514, КЛ-0,4кВ, ф-10 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Включили | 18
205 | ТП-975, КЛ-0,4кВ, ф-27 | 2021-06-23 10:02 | 2021-06-23 10:45 | ТП-975, КЛ-0,4кВ, ф-27 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 17
206 | ТП-185, КЛ-0,4 кВ, ф-5 | 2021-06-24 13:07 | 2021-06-24 17:11 | ТП-185, КЛ-0,4 кВ, ф-5 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Потребители включены по резерву | 13
207 | ТП-395, ВЛ-0,4 кВ, ф-16 | 2021-06-24 15:27 | 2021-06-24 17:11 | ТП-395, ВЛ-0,4 кВ, ф-16 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Включили | 15
208 | Л-40-103 | 2021-06-24 22:58 | 2021-06-24 23:47 | ТП-927, ТП-884, ТП-881, ТП-880, ТП-800СШ2, ТП-762СШ1, ТП-768, ТП-767, ТП-766, ТП-853, ТП-854, ТП-855СШ2, ТП-796, ТП-958СШ2, ТП-797СШ1 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 1994
209 | ТП-564, ВЛ-0,4кВ, ф-17 | 2021-06-25 12:38 | 2021-06-25 14:12 | ТП-564, ВЛ-0,4кВ, ф-17 | Порыв ВЛ-0,4кВ вседствии проведения несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ | Повреждение устранено. Напряжение подано | 19
210 | ТП-975, КЛ-0,4 кВ, ф-17 | 2021-06-25 17:34 | 2021-06-25 18:00 | ТП-975, КЛ-0,4 кВ, ф-17 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 14
211 | ТП-779, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2021-06-26 09:03 | 2021-06-26 09:56 | ТП-779, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 15
212 | Л-РП25-16 | 2021-06-27 02:24 | 2021-06-27 03:08 | ТП-1789СШ2, ТП-1040СШ2, ТП-1206СШ2, ТП-1041СШ2 | Причина не установлена | Напряжение подано | 67
213 | ТП-136, КЛ-0,4 кВ, ф-10 | 2021-06-27 13:35 | 2021-06-27 14:13 | ТП-136, КЛ-0,4 кВ, ф-10 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Включили | 18
214 | ТП-432, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2021-06-27 23:51 | 2021-06-28 02:02 | ТП-432, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ВЛ-0,4кВ неустановленными (сторонними) лицами (организациями) | Повреждение устранено. Напряжение подано | 17
215 | ТП-505 СШ1 | 2021-06-28 16:55 | 2021-06-28 17:16 | ТП-505 СШ1 | Отключение вводного автомата в ТП. Причина не установлена | Напряжение подано | 28
216 | ТП-505, СШ1 | 2021-06-28 18:20 | 2021-06-28 18:38 | ТП-505, СШ1 | Отключение вводного автомата в ТП. Причина не установлена | Напряжение подано | 25
217 | Л-АТИ-23 | 2021-06-28 19:33 | 2021-06-28 20:23 | ТП-1448, ТП-913, ТП-1575, ТП-686, ТП-393, ТП-723, ТП-378, ТП-1588, ТП-1638, ТП-1508, ТП-970, ТП-1830, ТП-1061, ТП-1680, ТП-995, ТП-1998, ТП-691, ТП-1613, ТП-1741, ТП-851, ТП-1547, ТП-663, ТП-1811, ТП-1990, ТП-343СШ2, ТП-292, ТП-1552, ТП-1673, ТП-1559, ТП-1626, ТП-1400, ТП-1679, ТП-1401, ТП-1894, ТП-1905, ТП-1645, ТП-1893, ТП-1948, ТП-2005, ТП-1973, ТП-1812, ТП-1431, ТП-1981, ТП ЖБИ Сибири. | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 2120
218 | ТП-251, ВЛ-0,4, ф-6 | 2021-06-29 08:00 | 2021-06-29 09:26 | ТП-251, ВЛ-0,4, ф-6 | Обрыв ВЛ-0,4кВ неустановленными (сторонними) лицами (организациями) | Повреждение устранено. Напряжение подано | 13
219 | Л-РП13-9 | 2021-06-29 11:46 | 2021-06-29 12:24 | ТП-793, ТП-794СШ2, ТП-896СШ2, ТП-897СШ1, ТП-898СШ2, ТП-1443, ТП-1543 | Порыв КЛ-10кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 286
220 | Л-РП11-7 | 2021-06-30 16:46 | 2021-06-30 17:13 | ТП-960СШ1 | Порыв КЛ-10кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 62
221 | Л-РП13-21 | 2021-06-30 16:46 | 2021-06-30 17:09 | ТП-901, ТП-902, ТП-935СШ2, ТП-933, ТП-1125, ТП-1540, ТП-87, ТП-835, ТП-837, ТП-836, ТП-1229, ТП-1404 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 321
222 | Л-РП9-7 | 2021-06-30 23:42 | 2021-07-01 00:38 | ТП-486СШ2, ТП-984 | Причина не установлена | Напряжение подано | 78
223 | Л-РП23-25 | 2021-07-02 17:23 | 2021-07-02 18:01 | ТП-983СШ1, ТП-975СШ2, ТП-976СШ2, ТП-977СШ2, ТП-344 | Порыв КЛ-10кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 242
224 | Л-РП2-17 | 2021-07-03 09:52 | 2021-07-03 10:22 | ТП-108, ТП-409, ТП-750, ТП-406, ТП-121, ТП-1568, ТП-123, ТП-224 | Порыв КЛ-6кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 280
225 | Л-8-69 | 2021-07-04 14:29 | 2021-07-04 15:02 | ТП-827, ТП-466, ТП-1582, ТП-564, ТП-494, ТП-142, ТП-830, ТП-424, ТП-815, ТП-440, ТП-452, ТП-277, ТП-575, ТП-435, ТП-174, ТП-1045, ТП-455, ТП-462, ТП-188, ТП-365, ТП-1357, ТП-331 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 1184
226 | ТП-447, КЛ-0,4 кВ, ф-9 | 2021-07-04 20:00 | 2021-07-04 21:47 | ТП-447, КЛ-0,4 кВ, ф-9 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Потребители включены по резерву | 15
227 | ТП-482, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2021-07-05 07:05 | 2021-07-05 07:20 | ТП-482, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 18
228 | ТП-319, КЛ-0,4, ф-11 | 2021-07-05 14:38 | 2021-07-05 14:44 | ТП-319, КЛ-0,4, ф-11 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 13
229 | Л-РП14-6 | 2021-07-05 20:14 | 2021-07-05 21:17 | ТП-731, ТП-845, ТП-697, ТП-698 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 983
230 | ТП-468, КЛ-0,4, ф-1 | 2021-07-06 11:24 | 2021-07-06 13:11 | ТП-468, КЛ-0,4, ф-1 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 15
231 | Л-СЗ-323 | 2021-07-06 16:30 | 2021-07-06 18:14 | ТП-1581, ТП-1346, ТП-1542, ТП-1618, ТП-1179, ТП-1605, ТП-1975, ТП-1516 | Повреждение трансформатора тока на Т1 (деффект изготовления) ПС 35кВ Затон | Потребители включены по резерву | 30
232 | Л-РП1-15 | 2021-07-06 16:35 | 2021-07-06 18:32 | ТП-210, ТП-99, ТП-138, ТП-1121, ТП-198, ТП-1355, ТП-205, ТП-1276, ТП-139, ТП-1265, ТП-140СШ2 | Повреждение ВЛ-6кВ неустановленными (сторонними) лицами (организациями) | Повреждение устранено. Напряжение подано | 1331
233 | ТП-1400, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2021-07-06 18:00 | 2021-07-06 18:59 | ТП-1400, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ВЛ-0,4кВ неустановленными (сторонними) лицами (организациями) | Повреждение устранено. Напряжение подано | 25
234 | Л-22-109 | 2021-07-06 19:38 | 2021-07-06 19:51 | ТП-1001СШ1, ТП-1004, ТП-1005, ТП-1006СШ1, ТП-1032, ТП-1036СШ1, ТП-1892, ТП-1411СШ1, ТП-1023, ТП-1022СШ1, ТП-1024СШ1, ТП-1322СШ1 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 441
235 | ТП-1109, ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2021-07-06 20:01 | 2021-07-06 20:55 | ТП-1109, ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Отключение вводного автомата в ТП. Причина не установлена | Напряжение подано | 17
236 | ТП-1075СШ2 | 2021-07-06 20:40 | 2021-07-06 22:37 | ТП-1075СШ2 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Потребители включены по резерву | 45
237 | ТП-215, ВЛ-0,4 кВ, Ф-8 | 2021-07-07 17:50 | 2021-07-07 19:04 | ТП-215, ВЛ-0,4 кВ, Ф-8 | КЗ, вследствии падения ветви дерева на ВЛ-0,4кВ | Повреждение устранено. Напряжение подано | 18
238 | Л-РП10-7 | 2021-07-08 04:55 | 2021-07-08 05:35 | ТП-740, ТП-452, ТП-277, ТП-575, ТП-435, ТП-174, ТП-1045 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 279
239 | Л-РП18-10 | 2021-07-09 04:35 | 2021-07-09 05:48 | ТП-1033СШ1, ТП-1066СШ1, ТП-355СШ1, ТП-1100СШ1, ТП-276, ТП-269, ТП-502 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 571
240 | ТП-145, КЛ-0,4 кВ, ф-13 | 2021-07-09 15:11 | 2021-07-09 18:46 | ТП-145, КЛ-0,4 кВ, ф-13 | Порыв КЛ-0,4кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 17
241 | ТП 945, КЛ- 0.4 кВ, ф-6 | 2021-07-10 20:20 | 2021-07-10 21:18 | ТП 945, КЛ- 0.4 кВ, ф-6 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 35
242 | Л-РП41-17 | 2021-07-13 17:19 | 2021-07-13 18:19 | ТП-1719СШ2, ТП-1720СШ2, ТП-1762СШ2 | Порыв КЛ-10кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 188
243 | ТП-819, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2021-07-14 02:20 | 2021-07-14 03:35 | ТП-819, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Потребители включены по резерву | 13
244 | Л-22-210 | 2021-07-14 05:23 | 2021-07-14 06:26 | ТП-1481, ТП-1852, ТП-1776, ТП-988, ТП-1108, ТП-989, ТП-996СШ2 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 950
245 | ТП-202, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2021-07-14 11:40 | 2021-07-14 12:51 | ТП-202, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 8
246 | ТП-1400, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2021-07-14 14:17 | 2021-07-14 15:09 | ТП-1400, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Обрыв ВЛ-0,4кВ неустановленными (сторонними) лицами (организациями) | Повреждение устранено. Напряжение подано | 15
247 | ТП-434, ВЛ-0,4 кВ, ф-9 | 2021-07-14 15:59 | 2021-07-14 21:12 | ТП-434, ВЛ-0,4 кВ, ф-9 | Обрыв ВЛ-0,4кВ неустановленными (сторонними) лицами (организациями) | Повреждение устранено. Напряжение подано | 34
248 | Л-РП15-6 | 2021-07-14 17:09 | 2021-07-14 20:36 | ТП-966, ТП-151, ТП-152, ТП-349, ТП-341, ТП-1216, ТП-1282, ТП-199, ТП-202, ТП-1313 | Повреждение ВЛ-6кВ неустановленными (сторонними) лицами (организациями) | Повреждение устранено. Напряжение подано | 2038
249 | ТП-98, ВЛ-0,4кВ, ф-1 | 2021-07-14 17:29 | 2021-07-14 21:15 | ТП-98, ВЛ-0,4кВ, ф-1 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Включили | 13
250 | ТП-513, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2021-07-15 10:48 | 2021-07-15 15:49 | ТП-513, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Порыв КЛ-0,4кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 9
251 | ПС 110кВ Подгорная СШ3 | 2021-07-15 10:50 | 2021-07-15 11:33 | ТП-1654СШ2, ТП-1655СШ2, ТП-1656СШ2, ТП-1797СШ2, ТП-1092, ТП-1420, ТП-906СШ2, ТП-1062СШ2, ТП-1633СШ2, ТП-1083, ТП-1063, ТП-1085, ТП-1086СШ2, ТП-1904СШ2, ТП-569, ТП-180, ТП-250, ТП-1464, ТП-1867, ТП-80, ТП-1486 | Отключение(повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Потребители включены по резерву | 1435
252 | Л-13-29 | 2021-07-15 10:50 | 2021-07-15 14:50 | ТП-85, ТП-1731, ТП-9СШ1, ТП-78, ТП-1111, ТП-829, ТП-41, ТП-38, ТП-1923 | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 1640
253 | ПС 110кВ Подгорная СШ3 | 2021-07-15 11:50 | 2021-07-15 13:40 | ТП-1654СШ2, ТП-1655СШ2, ТП-1656СШ2, ТП-1797СШ2, ТП-1092, ТП-1420, ТП-906СШ2, ТП-1062СШ2, ТП-1633СШ2, ТП-1083, ТП-1063, ТП-1085, ТП-1086СШ2, ТП-1904СШ2, ТП-569, ТП-180, ТП-250, ТП-1464, ТП-1867, ТП-80, ТП-1486 | Отключение(повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Потребители включены по резерву | 3672
254 | ТП-1400, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2021-07-15 11:51 | 2021-07-15 16:15 | ТП-1400, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 14
255 | ТП-395, ВЛ-0,4 кВ, ф-16 | 2021-07-15 12:25 | 2021-07-15 14:25 | ТП-395, ВЛ-0,4 кВ, ф-16 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Включили | 13
256 | ТП-180, КЛ-0,4 кВ, ф-13 | 2021-07-15 13:03 | 2021-07-15 13:39 | ТП-180, КЛ-0,4 кВ, ф-13 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 17
257 | ТП-247, ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2021-07-15 15:58 | 2021-07-15 17:19 | ТП-247, ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Включили | 36
258 | ТП-1040, КЛ-0,4 кВ, ф-17 | 2021-07-17 10:58 | 2021-07-17 11:45 | ТП-1040, КЛ-0,4 кВ, ф-17 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 28
259 | ТП-1783, ввод ВЛ-0,4кВ,ф-19 | 2021-07-17 16:06 | 2021-07-17 18:34 | ТП-1783, ввод ВЛ-0,4кВ,ф-19 | Обрыв ВЛ-0,4кВ неустановленными (сторонними) лицами (организациями) | Повреждение устранено. Напряжение подано | 8
260 | ТП-240 СШ1 | 2021-07-19 05:25 | 2021-07-19 06:30 | ТП-240 СШ1 | КЗ, вследствии попадания животного в электроустановку | Повреждение устранено. Напряжение подано | 31
261 | Л-РП16-9 | 2021-07-20 04:50 | 2021-07-20 05:36 | ТП-775,ТП-1228,ТП-708,ТП-986,ТП-22,ТП-512 | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 633
262 | ТП-29, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | 2021-07-20 13:52 | 2021-07-20 15:12 | ТП-29, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | Порыв КЛ-0,4кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 21
263 | ТП-416, КЛ-0,4 кВ, ф-7 | 2021-07-20 14:15 | 2021-07-20 14:55 | ТП-416, КЛ-0,4 кВ, ф-7 | Порыв КЛ-0,4кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 48
264 | ТП-870, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2021-07-20 15:20 | 2021-07-20 17:37 | ТП-870, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 37
265 | Л-РП14-6 | 2021-07-20 20:25 | 2021-07-20 21:17 | ТП-731,ТП-845,ТП-697,ТП-698 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 797
266 | Л-РП36-17 | 2021-07-20 20:25 | 2021-07-20 21:31 | ТП-1338,ТП-1351,ТП-1352,ТП-1391 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 596
267 | ТП-1728 СШ1 | 2021-07-20 22:11 | 2021-07-20 23:15 | ТП-1728 СШ1 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Включили | 18
268 | ТП-746, КЛ-0,4 кВ, ф-6 | 2021-07-21 06:57 | 2021-07-21 07:17 | ТП-746, КЛ-0,4 кВ, ф-6 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 18
269 | ТП-746, КЛ-0,4 кВ, ф-6 | 2021-07-21 08:20 | 2021-07-21 09:11 | ТП-746, КЛ-0,4 кВ, ф-6 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 18
270 | ТП-690, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2021-07-21 10:44 | 2021-07-21 12:11 | ТП-690, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | Порыв КЛ-0,4кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 41
271 | Л-РП5-5 | 2021-07-21 15:50 | 2021-07-21 16:29 | ТП-864, ТП-173, ТП-1067, ТП-537, ТП-120, ТП-170, ТП-167, ТП-114 | Порыв КЛ-6кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 596
272 | Л-РП13-6 | 2021-07-24 11:08 | 2021-07-24 11:47 | ТП-882, ТП-886, ТП-1434СШ1, ТП-879СШ1 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 374
273 | ТП-780, ВЛ-0,4 кВ, Ф-2 | 2021-07-24 23:03 | 2021-07-25 01:14 | ТП-780, ВЛ-0,4 кВ, Ф-2 | Дефект оборудования | Дефект устранен. Напряжение подано | 10
274 | ТП-96, ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | 2021-07-25 21:32 | 2021-07-25 22:24 | ТП-96, ВЛ-0,4 кВ, ф-5 | Обрыв ВЛ-0,4кВ неустановленными (сторонними) лицами (организациями) | Повреждение устранено. Напряжение подано | 45
275 | ТП-852 СШ1 | 2021-07-25 21:50 | 2021-07-25 22:28 | ТП-852 СШ1 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 15
276 | Л-Кристалл-109 | 2021-07-26 14:51 | 2021-07-26 15:43 | ТП-1136, ТП-992, ТП-1376 | Порыв КЛ-10кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 441
277 | Л-РП6-16 | 2021-07-26 18:54 | 2021-07-26 19:13 | ТП-164, ТП-1255СШ2, ТП-1406, ТП-390, ТП-411, ТП-1294, ТП-213, ТП-548, ТП-1203, ТП-164А | КЗ, вследствии попадания животного в электроустановку | Повреждение устранено. Напряжение подано | 222
278 | Л-10-14 | 2021-07-26 19:32 | 2021-07-26 20:07 | ТП-1311, ТП-1450, ТП-712, ТП-713, ТП-938, ТП-710, ТП-710а | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 127
279 | Л-10-26 | 2021-07-26 19:32 | 2021-07-26 20:35 | ТП-1105, ТП-937, ТП-324 | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 207
280 | ТП-1648, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2021-07-30 08:46 | 2021-07-30 09:44 | ТП-1648, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | Дефект оборудования | Дефект устранен. Напряжение подано | 50
281 | ТП-11, ВЛ-0,4 кВ, Ф-2 | 2021-07-30 15:00 | 2021-07-30 15:23 | ТП-11, ВЛ-0,4 кВ, Ф-2 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Включили | 63
282 | Л-22-109 | 2021-08-01 02:46 | 2021-08-01 03:22 | ТП-1322СШ1,ТП-1023,ТП-1022СШ1,ТП-1032,ТП-1036СШ2, ТП-1892, ТП-1411СШ1, ТП-1001СШ1, ТП-1004, ТП-1005, ТП-1006СШ1 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 572
283 | ТП-418, КЛ-0,4 кВ, ф-7 | 2021-08-02 13:45 | 2021-08-02 14:19 | ТП-418, КЛ-0,4 кВ, ф-7 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Включили | 22
284 | ТП-319, КЛ-0,4 кВ, ф-30 | 2021-08-02 16:36 | 2021-08-02 17:44 | ТП-319, КЛ-0,4 кВ, ф-30 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 13
285 | РП-47 СШ2 | 2021-08-02 22:06 | 2021-08-02 22:57 | ТП-1016, ТП-1017, ТП-1015, ТП-974СШ1, ТП-1938, ТП-1939, ТП-1971, ТП-1924, ТП-1689, ТП-1940, ТП-1944, ТП-1942, ТП-1943, ТП-1525, ТП-1533, ТП-1293, ТП-1409, ТП-1140, ТП-1141, ТП-1499, ТП-1089, ТП-1410, ТП-833, ТП-621, ТП-1239, ТП-1139, ТП-1403, ТП-565, ТП-1142 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (попадание молнии в ВЛ-6кВ) | Напряжение подано | 1095
286 | Л-РП1-15 | 2021-08-02 22:18 | 2021-08-02 22:42 | ТП-210, ТП-99, ТП-1355, ТП-1121, ТП-198, ТП-205, ТП-1276, ТП-139, ТП-1265, ТП-140СШ1 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (попадание молнии в ВЛ-6кВ) | Напряжение подано | 286
287 | Л-РП13-11А | 2021-08-02 22:20 | 2021-08-02 22:49 | ТП-1596, ТП-309, ТП-1158, ТП-1494, ТП-1671, ТП-241, ТП-1459, ТП-1354, ТП-919, ТП-831, ТП-1826, ТП-1209, ТП-1109, ТП-243, ТП-1590, ТП-1479, ТП-1853, ТП-1767, ТП-1625 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (попадание молнии в ВЛ-6кВ) | Напряжение подано | 242
288 | ТП-19, ввод ВЛ-0,4кВ,ф-5 | 2021-08-02 22:24 | 2021-08-03 01:12 | ТП-19, ввод ВЛ-0,4кВ,ф-5 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 8
289 | ТП-665, ВЛ-0,4кВ,ф-4 | 2021-08-02 22:37 | 2021-08-03 02:47 | ТП-665, ВЛ-0,4кВ,ф-4 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (попадание молнии в ВЛ-0,4кВ) | Напряжение подано | 13
290 | ТП-98, ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2021-08-02 22:45 | 2021-08-03 00:52 | ТП-98, ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (попадание молнии в ВЛ-0,4кВ) | Напряжение подано | 15
291 | Л-РП38-8 | 2021-08-02 22:54 | 2021-08-02 23:17 | ТП-1559, ТП-1626, ТП-1400, ТП-1679, ТП-1401, ТП-1894, ТП-1905, ТП-1645, ТП-1893, ТП-1948, ТП-2005 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (попадание молнии в ВЛ-6кВ) | Напряжение подано | 230
292 | ТП-1126, ВЛ-0,4кВ,ф-1 | 2021-08-02 23:19 | 2021-08-03 00:27 | ТП-1126, ВЛ-0,4кВ,ф-1 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (попадание молнии в ВЛ-0,4кВ) | Напряжение подано | 20
293 | ТП-1074, ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2021-08-03 07:30 | 2021-08-03 10:27 | ТП-1074, ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (попадание молнии в ВЛ-0,4кВ) | Напряжение подано | 17
294 | Л-26-2 | 2021-08-03 12:42 | 2021-08-03 12:43 | ТП-544, ТП-1117, ТП-187, ТП-171, ТП-1270, ТП-1200, ТП-709, ТП-195 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 783
295 | Л-РП13-21 | 2021-08-03 18:06 | 2021-08-03 18:19 | ТП-901, ТП-902, ТП-935СШ2, ТП-933, ТП-1125, ТП-1540, ТП-87, ТП-835, ТП-837, ТП-836, ТП-1229, ТП-1404 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 191
296 | Л-РП13-24 | 2021-08-03 18:06 | 2021-08-03 18:56 | ТП-1434СШ2, ТП-917, ТП-883, ТП-879СШ2 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 404
297 | ТП-1678 СШ1 | 2021-08-03 18:50 | 2021-08-03 18:59 | ТП-1678 СШ1 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 32
298 | ТП-1070, ВЛ-0,4кВ, ф-3 | 2021-08-03 19:37 | 2021-08-03 21:50 | ТП-1070, ВЛ-0,4кВ, ф-3 | Отключение вводного автомата в ТП. Причина не установлена | Напряжение подано | 18
299 | ТП-1532, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | 2021-08-04 13:10 | 2021-08-04 13:53 | ТП-1532, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | Дефект оборудования | Потребители включены по резерву | 16
300 | ТП-989, КЛ-0,4 кВ, ф-27 | 2021-08-04 16:15 | 2021-08-04 17:53 | ТП-989, КЛ-0,4 кВ, ф-27 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 19
301 | ТП-87, КЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2021-08-05 11:23 | 2021-08-05 12:39 | ТП-87, КЛ-0,4 кВ, ф-3 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 13
302 | ТП-707, КЛ-0,4 кВ, ф-10 | 2021-08-06 10:31 | 2021-08-06 10:51 | ТП-707, КЛ-0,4 кВ, ф-10 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 11
303 | ТП-707, КЛ-0,4 кВ, ф-10 | 2021-08-06 17:14 | 2021-08-06 18:17 | ТП-707, КЛ-0,4 кВ, ф-10 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Потребители включены по резерву | 13
304 | Л-РП21-21 | 2021-08-06 20:58 | 2021-08-06 22:00 | ТП-1001СШ1, ТП-1013, ТП-1014, ТП-1006СШ1 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 628
305 | Л-РП28-16 | 2021-08-07 00:01 | 2021-08-07 01:25 | ТП-527, ТП-323СШ1, ТП-327, ТП-542, ТП-741, ТП-724, ТП-1250, ТП-354,ТП-967, ТП-727 | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 342
306 | ТП-632, КЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2021-08-07 20:25 | 2021-08-07 21:01 | ТП-632, КЛ-0,4 кВ, ф-3 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 25
307 | ТП-138, ВЛ -0.4кВ, ф-3 | 2021-08-09 09:28 | 2021-08-09 10:08 | ТП-138, ВЛ -0.4кВ, ф-3 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Включили | 13
308 | ТП-292, КЛ-0,4кВ, ф-1 | 2021-08-10 10:54 | 2021-08-10 16:08 | ТП-292, КЛ-0,4кВ, ф-1 | Порыв КЛ-0,4кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 25
309 | ТП-649, КЛ-0,4 кВ, ф-9 | 2021-08-10 15:30 | 2021-08-10 16:21 | ТП-649, КЛ-0,4 кВ, ф-9 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 12
310 | ТП-1090, ВЛ-0,4 кВ, Ф-2 | 2021-08-10 15:57 | 2021-08-10 17:36 | ТП-1090, ВЛ-0,4 кВ, Ф-2 | Обрыв ВЛ-0,4кВ неустановленными (сторонними) лицами (организациями) | Повреждение устранено. Напряжение подано | 15
311 | Л-5-305 | 2021-08-11 11:39 | 2021-08-11 12:30 | ТП-910, ТП-931, ТП-932, ТП-911 | Порыв КЛ-6кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 400
312 | ТП-911, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2021-08-12 09:55 | 2021-08-12 11:00 | ТП-911, КЛ-0,4 кВ, ф-2 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 13
313 | ТП-434, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-9 | 2021-08-12 12:09 | 2021-08-12 13:50 | ТП-434, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-9 | Повреждение ВЛ-0.4кВ ответвления на ж/д | Повреждение устранено. Напряжение подано | 7
314 | Л-24-26 | 2021-08-12 14:18 | 2021-08-12 15:24 | ТП-384, ТП-1408, ТП-316, ТП-1238, ТП-36СШ1, ТП-1295, ТП-61, ТП-1458, ТП-1120. ТП-1955, ТП-246, ТП-572 | КЗ на ВЛ-6кВ вследствии попадания молнии | КЗ устранено. Напряжение подано | 968
315 | ТП-129, КЛ-0,4 кВ, ф-15 | 2021-08-12 14:58 | 2021-08-12 16:54 | ТП-129, КЛ-0,4 кВ, ф-15 | Порыв КЛ-0,4кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 29
316 | ТП-476, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | 2021-08-13 09:15 | 2021-08-13 10:25 | ТП-476, КЛ-0,4 кВ, ф-8 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Потребители включены по резерву | 13
317 | ТП-654 СШ2 | 2021-08-13 10:16 | 2021-08-13 10:55 | ТП-654 СШ2 | Отключение вводного автомата в ТП. Причина не установлена | Напряжение подано | 15
318 | ТП-1683, КЛ-0,4 кВ, ф-18 | 2021-08-13 12:10 | 2021-08-13 12:45 | ТП-1683, КЛ-0,4 кВ, ф-18 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 13
319 | Л-19-22 | 2021-08-13 16:50 | 2021-08-13 18:09 | ТП-БНС/ТП-БМК | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 513
320 | ТП-990, КЛ-0,4 кВ, ф-20 | 2021-08-13 18:16 | 2021-08-13 19:37 | ТП-990, КЛ-0,4 кВ, ф-20 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 18
321 | Л-22-210 | 2021-08-15 11:25 | 2021-08-15 12:02 | ТП-1776, ТП-1852, ТП-988, ТП-1108, ТП-989, ТП-996, ТП-1481 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 700
322 | Л-Кристалл-103 | 2021-08-15 19:37 | 2021-08-15 19:47 | ТП-1324, ТП-1495, ТП-1530, ТП-1651, ТП-1825, ТП-1369, ТП-1437, ТП-1480, ТП-1441, ТП-1428, ТП-1338, ТП-1351, ТП-1352, ТП-1391, ТП-1388, ТП-1395, ТП-1413 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 1732
323 | Л-РП18-24 | 2021-08-15 19:55 | 2021-08-15 20:26 | ТП-1046, ТП-496, ТП-1130, ТП-265, ТП-979, ТП-1018, ТП-1019, ТП-1186, ТП-602, ТП-382 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 493
324 | ТП-767, КЛ-0,4 кВ, ф-13 | 2021-08-18 08:20 | 2021-08-18 09:36 | ТП-767, КЛ-0,4 кВ, ф-13 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Потребители включены по резерву | 16
325 | ТП-596СШ1 | 2021-08-18 09:20 | 2021-08-18 10:02 | ТП-596СШ1 | Отключение вводного автомата в ТП. Причина не установлена | Напряжение подано | 12
326 | ТП-31, ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2021-08-19 17:09 | 2021-08-19 22:23 | ТП-31, ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 26
327 | ТП-1528 | 2021-08-19 17:12 | 2021-08-19 22:38 | ТП-1528 | Дефект оборудования | Дефект устранен. Напряжение подано | 45
328 | ТП-513, ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2021-08-19 17:18 | 2021-08-19 19:16 | ТП-513, ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (попадание молнии в ВЛ-0,4кВ) | Напряжение подано | 13
329 | ТП-11, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2021-08-19 17:47 | 2021-08-19 21:19 | ТП-11, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (попадание молнии в ВЛ-0,4кВ) | Напряжение подано | 8
330 | ТП-1070, ВЛ-0,4кВ, ф-3 | 2021-08-19 23:30 | 2021-08-20 01:07 | ТП-1070, ВЛ-0,4кВ, ф-3 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (попадание молнии в ВЛ-0,4кВ) | Напряжение подано | 12
331 | ТП-925, КЛ-0,4 кВ, ф-11 | 2021-08-20 08:50 | 2021-08-20 09:38 | ТП-925, КЛ-0,4 кВ, ф-11 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Включили | 16
332 | Л-Ротор-1 | 2021-08-21 01:44 | 2021-08-21 02:46 | ТП 598, ТП-1472, ТП-1396, ТП-1144, ТП-1444, ТП-1818, ТП-1416, ТП-597, ТП-131, ТП-1242, ТП-1414, ТП-1283 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 435
333 | ТП-446, КЛ-0,4 кВ, ф-11 | 2021-08-21 23:18 | 2021-08-21 23:47 | ТП-446, КЛ-0,4 кВ, ф-11 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Включили | 18
334 | ПС 110 кВ Центральная СШ2 | 2021-08-22 05:15 | 2021-08-22 05:49 | ТП-1537СШ1, ТП-1212СШ2, ТП-1377СШ2, ТП-1378СШ2, ТП-1641СШ2, ТП-1783СШ2, ТП-1493СШ2, ТП-1653СШ2, ТП-1593СШ2, ТП-1678СШ2, ТП-1754СШ2, ТП-1823, ТП-238СШ1, ТП-1529, ТП-434СШ2, ТП-143СШ1, ТП-1851СШ1, ТП-320, ТП-947СШ1, ТП-1134, ТП-1308СШ1, ТП-951, ТП-952СШ1, ТП-1078СШ1, ТП-1094, ТП-1257, ТП-945СШ1 | Отключение(повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Потребители включены по резерву | 797
335 | Л-РП10-12 | 2021-08-22 05:54 | 2021-08-22 06:11 | ТП-453, ТП-454, ТП-203 , ТП-1632 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 58
336 | Л-22-405 | 2021-08-23 14:20 | 2021-08-23 14:46 | ТП-1879СШ2, ТП-1702СШ1, ТП-1793СШ1, ТП-1637СШ1, ТП-1717СШ1, ТП-1719СШ1, ТП-1762СШ1, ТП-1720СШ1, ТП-1455, ТП-1711СШ1, ТП-1712СШ1, ТП-1713СШ1, ТП-1724СШ1, ТП-1725СШ1, ТП-1646СШ1, ТП-1721СШ1, ТП-1722СШ1 | Порыв КЛ-10кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 719
337 | ТП-907СШ2 | 2021-08-25 10:46 | 2021-08-25 11:17 | ТП-907СШ2 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 13
338 | Л-РП1-4 | 2021-08-27 13:46 | 2021-08-27 14:34 | ТП-613, ТП-1197СШ1 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 11
339 | Л-РП7-5 | 2021-08-29 03:26 | 2021-08-29 03:55 | ТП-230, ТП-219, ТП-491, ТП-374, ТП-28, ТП-1060 | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 167
340 | ТП-136, КЛ-0,4 кВ, ф-10 | 2021-08-30 06:10 | 2021-08-30 06:32 | ТП-136, КЛ-0,4 кВ, ф-10 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Включили | 25
341 | ТП-510, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2021-08-30 12:08 | 2021-08-30 12:41 | ТП-510, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 9
342 | Л-РП6-16 | 2021-08-30 13:46 | 2021-08-30 15:28 | ТП-164а, ТП-164, ТП-1255СШ1, ТП-1406, ТП-390, ТП-411, ТП-1294, ТП-1203, ТП-213, ТП-548 | Порыв КЛ-6кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 1091
343 | ТП-98, ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2021-08-30 16:16 | 2021-08-30 16:56 | ТП-98, ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Повреждение ВЛ-0.4кВ ответвления на ж/д | Повреждение устранено. Напряжение подано | 8
344 | Л-РП17-12 | 2021-08-30 17:08 | 2021-08-30 17:54 | ТП-880,ТП-881,ТП-884,ТП-927 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 547
345 | Л-РП23-15 | 2021-08-31 17:39 | 2021-08-31 18:55 | ТП-1315,ТП-124 | Отключение(повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Потребители включены по резерву | 215
346 | ТП-1066 СШ1 | 2021-08-31 21:00 | 2021-08-31 21:33 | ТП-1066 СШ1 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Потребители включены по резерву | 380
347 | Л-РП44-9 | 2021-09-01 12:11 | 2021-09-01 12:32 | ТП-571, ТП-94, ТП-81 | Порыв КЛ-6кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 71
348 | ТП-188, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2021-09-01 15:25 | 2021-09-01 15:48 | ТП-188, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | Порыв КЛ-0,4кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 12
349 | Л-19-230 | 2021-09-02 22:15 | 2021-09-02 23:49 | ТП-255, ТП-873, ТП-866, ТП-1147, ТП-129, ТП-307, ТП-1417, ТП-353, ТП-258, ТП-1780, ТП-1703, ТП-1569, ТП-1183, ТП-1288, ТП-1287, ТП-1151, ТП-489, ТП-1173 | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 1645
350 | Л-РП26-15 | 2021-09-04 09:43 | 2021-09-04 10:12 | ТП-906СШ1, ТП-1054, ТП-1062СШ1, ТП-1633СШ1, ТП-323СШ1 | Порыв КЛ-6кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 59
351 | ТП-1783, ввод ВЛ-0,4кВ, ф-19 | 2021-09-09 15:56 | 2021-09-09 16:34 | ТП-1783, ввод ВЛ-0,4кВ, ф-19 | Повреждение ВЛ-0.4кВ ответвления на ж/д | Повреждение устранено. Напряжение подано | 8
352 | ТП-870, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2021-09-09 16:44 | 2021-09-09 18:57 | ТП-870, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Потребители включены по резерву | 13
353 | Л-10-20 | 2021-09-11 12:56 | 2021-09-11 13:37 | ТП-893, ТП-606, ТП-346, ТП-1003, ТП-95 | Порыв КЛ-6кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 227
354 | ТП-1103 СШ-1 | 2021-09-11 14:41 | 2021-09-11 15:37 | ТП-1103 СШ-1 | Порыв КЛ-0,4кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 18
355 | Л-41-47 | 2021-09-11 17:11 | 2021-09-11 17:42 | ТП-1744СШ1,ТП-607, ТП-481, ТП-186, ТП-1563, ТП-533, ТП-610, ТП-206, ТП-363, ТП-343СШ1, ТП-369, ТП-185, ТП-145, ТП-738, ТП-1688СШ1 | Порыв КЛ-6кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 599
356 | ТП-933, ВЛ-0,4 кВ, Ф-17 | 2021-09-12 16:20 | 2021-09-12 18:09 | ТП-933, ВЛ-0,4 кВ, Ф-17 | Повреждение ВЛ-0.4кВ ответвления на ж/д | Повреждение устранено. Напряжение подано | 13
357 | ТП-171СШ2 | 2021-09-13 08:08 | 2021-09-13 09:01 | ТП-171СШ2 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 13
358 | Л-РП20-24 | 2021-09-13 11:04 | 2021-09-13 11:45 | ТП-952СШ1, ТП-1290СШ2, ТП-1000СШ1, ТП-1899, ТП-484, ТП-31, ТП-1866, ТП-683, ТП-1841 | Порыв КЛ-10кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 572
359 | ТП-395, ВЛ-0,4 кВ, ф-16 | 2021-09-13 19:30 | 2021-09-13 20:44 | ТП-395, ВЛ-0,4 кВ, ф-16 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Включили | 54
360 | ТП-416, КЛ-0,4 кВ, ф-7 | 2021-09-14 13:45 | 2021-09-14 14:30 | ТП-416, КЛ-0,4 кВ, ф-7 | Порыв КЛ-0,4кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 61
361 | Л-24-24 | 2021-09-15 11:14 | 2021-09-15 11:54 | ТП-1750, ТП-1756СШ1, ТП-88, ТП-36СШ2, ТП-1107, ТП-45, ТП-553, ТП-1291, ТП-84, ТП-758СШ2, ТП-1453СШ2, ТП-391СШ2, ТП-1773СШ2 | Порыв КЛ-6кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 544
362 | ПС 110 кВ Западная | 2021-09-15 18:28 | 2021-09-15 18:44 | ТП-574,ТП-695,ТП-700,ТП-899,ТП-596,ТП-661,ТП-679,ТП-903,ТП-1044,ТП-554,ТП-555,ТП-865СШ1,ТП-379,ТП-468,ТП-503,ТП-505,ТП-761,ТП-795,ТП-981,ТП-525,ТП-504,ТП-506,ТП-626,ТП-633,ТП-650,ТП-133,ТП-136,ТП-137,ТП-264,ТП-267,ТП-722,ТП-922,ТП-1280,ТП-672,ТП-666,ТП-1122,ТП-1740,ТП-1007,ТП-940,ТП-1045,ТП-174,ТП-277,ТП-435,ТП-440,ТП-452,ТП-575,ТП-2037,ТП-1632,ТП-203,ТП-449,ТП-494,ТП-1357,ТП-188,ТП-331,ТП-365,ТП-455,ТП-462,ТП-466,ТП-1582,ТП-142,ТП-830,ТП-424,ТП-815,ТП-564,ТП-827,ТП-418,ТП-211,ТП-603,ТП-469,ТП-745,ТП-1895,ТП-448,ТП-203,ТП-453,ТП-454,ТП-949,ТП-963,ТП-964,ТП-1025,ТП-1272,ТП-1580,ТП-1477,ТП-1010,ТП-1115,ТП-1254,ТП-950,ТП-982,ТП-1556,ТП-1463,ТП-148 | Отключение(повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Напряжение подано | 5600
363 | РП "АМЗ" яч.1 | 2021-09-15 18:38 | 2021-09-15 18:59 | ТП-189,ТП-495,ТП-190,ТП-1716 | Отключение(повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Напряжение подано | 168
364 | ТП-167, КЛ-0,4 кВ, ф-13 | 2021-09-17 20:30 | 2021-09-17 21:35 | ТП-167, КЛ-0,4 кВ, ф-13 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 18
365 | Л-21-38 | 2021-09-18 10:17 | 2021-09-18 11:18 | ТП-1798, ТП-1848 | Порыв КЛ-6кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 76
366 | Л-12-47 | 2021-09-18 11:04 | 2021-09-18 12:40 | ТП-181А,ТП-773,ТП-517,ТП-1476,ТП-1475,ТП-1407,ТП-1405,ТП-433,ТП-410,ТП-102,ТП-1132,ТП-1534,ТП-1457,ТП-1497,ТП-1289,ТП-780,ТП-1392,ТП-1614,ТП-1577,ТП-1860,ТП-1174,ТП-1507,ТП-1594,ТП-1921,ТП-1640,ТП-1433. | Причина не установлена | Напряжение подано | 2480
367 | Л-19-230 | 2021-09-19 01:33 | 2021-09-19 02:45 | ТП-489,ТП-1151,ТП-1287,ТП-1288,ТП-1183,ТП-1569,ТП-1703,ТП-1780,ТП-582,ТП-1417,ТП-353,ТП-307,ТП-255,ТП-866,ТП-1147,ТП-129,ТП-971 | КЗ, вследствии попадания животного в электроустановку | Повреждение устранено. Напряжение подано | 1080
368 | ТП-1030, КЛ-0,4 кВ, ф-5 | 2021-09-19 14:00 | 2021-09-19 14:22 | ТП-1030, КЛ-0,4 кВ, ф-5 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 23
369 | ТП-11, ВЛ-0,4 кВ, Ф-2 | 2021-09-20 20:10 | 2021-09-20 20:58 | ТП-11, ВЛ-0,4 кВ, Ф-2 | Дефект оборудования | Дефект устранен. Напряжение подано | 67
370 | ТП-1400, ВЛ-0,4кВ,ф-2 | 2021-09-20 20:50 | 2021-09-20 21:31 | ТП-1400, ВЛ-0,4кВ,ф-2 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 105
371 | ТП-544, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2021-09-22 15:30 | 2021-09-22 16:17 | ТП-544, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 17
372 | Л-12-47 | 2021-09-22 15:45 | 2021-09-22 16:53 | ТП-181А,ТП-773,ТП-517,ТП-1476,ТП-1475,ТП-1407,ТП-1405,ТП-433,ТП-410,ТП-102,ТП-1132,ТП-1534,ТП-1457,ТП-1497,ТП-1289,ТП-780,ТП-1392,ТП-1614,ТП-1577,ТП-1860,ТП-1174,ТП-1507,ТП-1594,ТП-1921,ТП-1640,ТП-1433 | Причина не установлена | Напряжение подано | 1100
373 | ТП-456, КЛ-0,4кВ, ф-3 | 2021-09-23 11:47 | 2021-09-23 17:50 | ТП-456, КЛ-0,4кВ, ф-3 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 24
374 | Л-РП18-8 | 2021-09-28 11:12 | 2021-09-28 12:11 | ТП-1018СШ1, ТП-1019СШ2, ТП-604, ТП-268, ТП-1126, ТП-169, ТП-263 | Порыв КЛ-10кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 741
375 | Л-РП23-8 | 2021-09-28 11:18 | 2021-09-28 12:32 | ТП-942, ТП-943, ТП-968СШ2, ТП-941СШ2, ТП-991СШ1 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 992
376 | ТП-924СШ2 | 2021-09-28 12:20 | 2021-09-28 12:46 | ТП-924СШ2 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 211
377 | ПС 110 кВ Кристалл | 2021-09-29 18:17 | 2021-09-29 18:43 | ТП-1038,ТП-1039,ТП-1510,ТП-1877,ТП-1789,ТП-1040,ТП-1206,ТП-1041,ТП-1258,ТП-1373,ТП-1317,ТП-1379,ТП-1372,ТП-1419,ТП-1278,ТП-1527,ТП-1368,ТП-1591,ТП-808,ТП-1456,ТП-771,ТП-342,ТП-430,ТП-1034,ТП-1042,ТП-1214,ТП-1421,ТП-1375,ТП-1629,ТП-809,ТП-811,ТП-2002,ТП-1050,ТП-812,ТП-926,ТП-1135,ТП-1247,ТП-806,ТП-810,ТП-807,ТП-1302,ТП-1487,ТП-1033,ТП-1066,ТП-779,ТП-1394,ТП-355,ТП-1100,ТП-1046,ТП-496,ТП-1130,ТП-265,ТП-979,ТП-1018,ТП-1019,ТП-1186,ТП-602,ТП-382,ТП-737,ТП-825,ТП-1665,ТП-824,ТП-1586,ТП-747,ТП-1385,ТП-752,ТП-751,ТП-743,ТП-868,ТП-347,ТП-1263,ТП-1553,ТП-1810,ТП-731,ТП-845,ТП-697,ТП-698,ТП-732,ТП-733,ТП-730,ТП-1983,ТП-1461,ТП-1381,ТП-1382,ТП-1979,ТП-1980,ТП-1503,ТП-1323,ТП-1324,ТП-1530,ТП-1391,ТП-1352,ТП-1351,ТП-1338,ТП-1495,ТП-1651,ТП-1825,ТП-1338,ТП-1395,ТП-1413,ТП-1428,ТП-1441,ТП-1369,ТП-1437,ТП-1480, ТП Кристалл, ТП ТТУ, ТП Русский хлеб, ТП Промсервиском, ТП-1332, ТП ОборонЭнерго,ТП-1622,ТП-1664,ТП-1576,ТП-1296,ТП-1301,ТП-1647,ТП-1880,ТП-1666,ТП-1277,ТП-852,ТП-992,ТП-1376,ТП-1227,ТП-1169,ТП-1136,ТП-1603,ТП-1364,ТП-1898,ТП-1918,ТП-1945,ТП-1319,ТП-1314,ТП-1310, ТП АлтайГлонасс | Отключение ВЛ-110кВ. Ошибочные действия оперативного персонала | Потребители включены по резерву | 10400
378 | ТП-167, КЛ-0,4кВ, ф-13 | 2021-09-30 13:46 | 2021-09-30 14:54 | ТП-167, КЛ-0,4кВ, ф-13 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Потребители включены по резерву | 38
379 | ТП-1400, ВЛ-0,4 кВ, Ф-2 | 2021-09-30 19:03 | 2021-09-30 19:27 | ТП-1400, ВЛ-0,4 кВ, Ф-2 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 89
380 | Л-РП18-8 | 2021-09-30 23:38 | 2021-10-01 00:13 | ТП-1018СШ1, ТП-1019СШ2, ТП-604, ТП-268, ТП-1126, ТП-169, ТП-263 | Порыв КЛ-10кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 931
381 | ТП-945, КЛ-0,4кВ, ф-7 | 2021-10-01 11:10 | 2021-10-01 11:48 | ТП-945, КЛ-0,4кВ, ф-7 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Потребители включены по резерву | 64
382 | Л-РП18-11 | 2021-10-02 01:34 | 2021-10-02 03:55 | ТП-809, ТП-811, ТП-812, ТП-1050, ТП-926, ТП-2002 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 1174
383 | Л-12-14 | 2021-10-05 07:32 | 2021-10-05 09:15 | ТП-699, ТП-529, ТП-547, ТП-567, ТП-526, ТП-1931, ТП-1840, ТП-1936, ТП-1935, ТП-614, ТП-1932, ТП-1340, ТП-1933, ТП-1934, ТП-1412 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 1517
384 | ТП-370, КЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2021-10-05 15:45 | 2021-10-05 16:40 | ТП-370, КЛ-0,4 кВ, ф-3 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 15
385 | ТП-1323, КЛ-0,4 кВ, ф-11 | 2021-10-05 22:24 | 2021-10-05 23:20 | ТП-1323, КЛ-0,4 кВ, ф-11 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 21
386 | ТП-1323, КЛ-0,4 кВ, ф-20 | 2021-10-05 22:24 | 2021-10-05 23:20 | ТП-1323, КЛ-0,4 кВ, ф-20 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 17
387 | Л-13-21 | 2021-10-06 00:31 | 2021-10-06 01:34 | ТП-1097СШ1, ТП-1204СШ2, ТП-9СШ1, ТП-758СШ1, ТП-391СШ2, ТП-1773СШ1, ТП-1114, ТП-1188, ТП-96, ТП-1599СШ2, ТП-1648, ТП-11 | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 2483
388 | ТП-939, КЛ-0,4 кВ, ф-17 | 2021-10-07 15:58 | 2021-10-07 16:50 | ТП-939, КЛ-0,4 кВ, ф-17 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 17
389 | Л-2-36 | 2021-10-09 13:45 | 2021-10-09 15:01 | ТП-513, ТП-56, ТП-15, ТП-12, ТП-47, ТП-7, ТП-729, ТП-1620, ТП-2041 | Порыв КЛ-6кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 1393
390 | Л-РП14-6 | 2021-10-09 14:12 | 2021-10-09 15:17 | ТП-697, ТП-698, ТП-845, ТП-731СШ2 | Порыв КЛ-10кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 926
391 | ТП-631 СШ1 | 2021-10-09 15:35 | 2021-10-09 16:43 | ТП-631 СШ1 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 32
392 | Л-6-62 | 2021-10-09 16:57 | 2021-10-09 17:29 | ТП-235, ТП-817, ТП-1447СШ2, ТП-412, ТП-1269, ТП-1799СШ1, ТП-330, ТП-625 | Порыв КЛ-6кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 427
393 | ТП-1874СШ1 | 2021-10-11 11:55 | 2021-10-11 14:08 | ТП-1874СШ1 | Отключение вводного автомата в ТП. Причина не установлена | Напряжение подано | 15
394 | ТП-390, ввод ВЛ--0,4кВ, Ф-2 | 2021-10-11 13:15 | 2021-10-11 15:18 | ТП-390, ввод ВЛ--0,4кВ, Ф-2 | Повреждение ВЛ-0.4кВ ответвления на ж/д | Повреждение устранено. Напряжение подано | 8
395 | ТП-10, КЛ-0,4кВ, ф-12 | 2021-10-12 10:44 | 2021-10-12 12:19 | ТП-10, КЛ-0,4кВ, ф-12 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 15
396 | Л-РП20-24 | 2021-10-12 12:58 | 2021-10-12 13:31 | ТП-952СШ1, 1290СШ2, ТП-1000СШ1, ТП-1899, ТП-484, ТП-31, ТП-1866, ТП-683, ТП-1841 | Порыв КЛ-10кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 553
397 | ТП-1678 СШ1 | 2021-10-12 17:20 | 2021-10-12 17:49 | ТП-1678 СШ1 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 19
398 | ТП-617, КЛ-0,4кВ, ф-1 | 2021-10-13 08:31 | 2021-10-13 11:45 | ТП-617, КЛ-0,4кВ, ф-1 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 25
399 | Л-1-14 | 2021-10-13 09:45 | 2021-10-13 11:03 | ТП-654, ТП-46, ТП-1827, ТП-828СШ1 | Порыв КЛ-6кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 650
400 | ТП-31, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2021-10-13 17:27 | 2021-10-13 18:02 | ТП-31, ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Включили | 18
401 | Л-25-21 | 2021-10-14 18:03 | 2021-10-14 19:20 | БНС-1, ТП-388, ТП-1469, ТП-1757, ТП-1160, ТП-258, ТП-1587, ТП-271, ТП-756, ТП-1148, ТП-253 | Порыв КЛ-6кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 1283
402 | ТП-124, КЛ-0,4кВ, ф-4 | 2021-10-15 08:47 | 2021-10-15 09:23 | ТП-124, КЛ-0,4кВ, ф-4 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 18
403 | ТП-190, ввод ВЛ-0,4кВ,ф-2 | 2021-10-15 18:20 | 2021-10-15 19:13 | ТП-190, ввод ВЛ-0,4кВ,ф-2 | Повреждение ВЛ-0.4кВ ответвления на ж/д | Повреждение устранено. Напряжение подано | 8
404 | ТП-124, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2021-10-15 18:50 | 2021-10-15 19:03 | ТП-124, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 21
405 | ТП-124, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2021-10-16 09:24 | 2021-10-16 10:13 | ТП-124, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | Перегорел предохранитель в ТП. Причина не установлена. | Заменили предохранитель. Включили | 25
406 | ТП-939, КЛ-0,4 кВ, ф-17 | 2021-10-16 17:20 | 2021-10-16 18:55 | ТП-939, КЛ-0,4 кВ, ф-17 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Потребители включены по резерву | 19
407 | ТП-715, КЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2021-10-19 06:15 | 2021-10-19 06:56 | ТП-715, КЛ-0,4 кВ, ф-3 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 25
408 | ТП-463, КЛ-0,4кВ, ф-2 | 2021-10-21 11:15 | 2021-10-21 13:11 | ТП-463, КЛ-0,4кВ, ф-2 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 21
409 | ТП-485, ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2021-10-21 18:40 | 2021-10-21 19:36 | ТП-485, ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | Повреждение ВЛ-0.4кВ ответвления на ж/д | Повреждение устранено. Напряжение подано | 24
410 | ТП-506 СШ2 | 2021-10-21 21:23 | 2021-10-21 21:49 | ТП-506 СШ2 | Отключение вводного автомата в ТП. Причина не установлена | Напряжение подано | 26
411 | ТП-506, КЛ-0,4 кВ, ф-12 | 2021-10-21 22:58 | 2021-10-22 01:39 | ТП-506, КЛ-0,4 кВ, ф-12 | Повреждение КЛ-0,4кВ | Потребители включены по резерву | 15
412 | Л-1-26 | 2021-10-22 12:32 | 2021-10-22 13:23 | ТП-609, ТП-6, ТП-37, ТП-16, ТП-828СШ2 | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 382
413 | Л-1-19 | 2021-10-22 12:32 | 2021-10-22 13:36 | ТП-1676, ТП-839, ТП-792, ТП-611, ТП-1399СШ2, ТП-62, ТП-242, ТП-490, ТП-79, ТП-742, ТП-632, ТП-631СШ1 | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 1120
414 | Л-РП18-9 | 2021-10-22 21:05 | 2021-10-22 23:21 | ТП-809, ТП-811, ТП-812СШ2, ТП-1050СШ2, ТП-2002 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 1567
415 | ТП-74, ввод ВЛ-0,4кВ,ф-3 | 2021-10-23 11:55 | 2021-10-23 12:47 | ТП-74, ввод ВЛ-0,4кВ,ф-3 | Повреждение ВЛ-0.4кВ ответвления на ж/д | Повреждение устранено. Напряжение подано | 8
416 | ТП-395, ВЛ-0,4 кВ, ф-16 | 2021-10-23 12:55 | 2021-10-23 13:27 | ТП-395, ВЛ-0,4 кВ, ф-16 | Обрыв ВЛ-0,4кВ неустановленными (сторонними) лицами (организациями) | Повреждение устранено. Напряжение подано | 18
417 | ТП-2051 СШ1 | 2021-10-23 14:59 | 2021-10-23 19:43 | ТП-2051 СШ1 | Обрыв ВЛ-0,4кВ неустановленными (сторонними) лицами (организациями) | Повреждение устранено. Напряжение подано | 29
418 | ТП-2056, ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2021-10-23 15:18 | 2021-10-23 17:01 | ТП-2056, ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Повреждение ВЛ-0.4кВ ответвления на ж/д | Повреждение устранено. Напряжение подано | 25
419 | ТП-1074 СШ1 | 2021-10-23 15:19 | 2021-10-23 16:40 | ТП-1074 СШ1 | КЗ на ВЛ-0,4кВ вследствии падения дерева из вне охранной зоны на ВЛ | Повреждение устранено. Напряжение подано | 31
420 | ТП 2052 СШ1 | 2021-10-23 15:49 | 2021-10-23 18:43 | ТП 2052 СШ1 | Повреждение ВЛ-0.4кВ ответвления на ж/д | Повреждение устранено. Напряжение подано | 18
421 | ТП-1074 СШ1 | 2021-10-23 17:00 | 2021-10-23 18:17 | ТП-1074 СШ1 | Обрыв ВЛ-0,4кВ неустановленными (сторонними) лицами (организациями) | Повреждение устранено. Напряжение подано | 34
422 | ТП-1073 СШ1 | 2021-10-23 17:40 | 2021-10-23 20:48 | ТП-1073 СШ1 | Обрыв ВЛ-0,4кВ неустановленными (сторонними) лицами (организациями) | Повреждение устранено. Напряжение подано | 28
423 | ТП-1106, ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2021-10-23 18:32 | 2021-10-23 20:10 | ТП-1106, ВЛ-0,4 кВ, ф-1 | КЗ на ВЛ-0,4кВ вследствии падения дерева из вне охранной зоны на ВЛ | Повреждение устранено. Напряжение подано | 18
424 | ПС 35 кВ Юбилейная СШ2 | 2021-10-23 18:33 | 2021-10-23 19:13 | ТП-1471, ТП-841, ТП-753, ТП-783, ТП-395, ТП-1929, ТП-1930, ТП-1742, ТП-1927, ТП-818, ТП-1502, ТП-508, ТП-618, ТП-480, ТП-1164, ТП-359, ТП-1446, ТП-181, ТП-65, ТП-1300, ТП-1504, ТП-769, ТП-1262, ТП-1500, ТП-326, ТП-1366, ТП-1498, ТП-413, ТП-1211, ТП-1113, ТП-1734, ТП-699, ТП-529, ТП-547, ТП-567, ТП-526, ТП-1931, ТП-1840, ТП-614, ТП-1932, ТП-1340, ТП-1933, ТП-1934, ТП-1412, ТП-1936, ТП-1935, ТП-475, ТП-721, ТП-474, ТП-1571, ТП-470, ТП-472, ТП-473, ТП-814, ТП-471, ТП-476 | Отключение(повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Напряжение подано | 2730
425 | ТП-1046 СШ2 | 2021-10-23 18:54 | 2021-10-23 21:17 | ТП-1046 СШ2 | Отключение вводного автомата в ТП. Причина не установлена | Напряжение подано | 35
426 | ТП-10, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-10 | 2021-10-23 19:16 | 2021-10-23 21:51 | ТП-10, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-10 | Повреждение ВЛ-0.4кВ ответвления на ж/д | Повреждение устранено. Напряжение подано | 8
427 | ТП-382, ввод ВЛ-0,4кВ,ф-7 | 2021-10-24 07:43 | 2021-10-24 09:52 | ТП-382, ввод ВЛ-0,4кВ,ф-7 | Повреждение ВЛ-0.4кВ ответвления на ж/д | Повреждение устранено. Напряжение подано | 6
428 | ТП-31, ввод ВЛ-0,4кВ,ф-1 | 2021-10-24 08:01 | 2021-10-24 09:21 | ТП-31, ввод ВЛ-0,4кВ,ф-1 | Повреждение ВЛ-0.4кВ ответвления на ж/д | Повреждение устранено. Напряжение подано | 9
429 | ТП-371, ввод ВЛ-0,4кВ,ф-1 | 2021-10-24 10:42 | 2021-10-24 13:54 | ТП-371, ввод ВЛ-0,4кВ,ф-1 | Повреждение ВЛ-0.4кВ ответвления на ж/д | Повреждение устранено. Напряжение подано | 9
430 | ТП-979, ввод ВЛ-0,4кВ,ф-3 | 2021-10-24 11:08 | 2021-10-24 14:30 | ТП-979, ввод ВЛ-0,4кВ,ф-3 | Повреждение ВЛ-0.4кВ ответвления на ж/д | Повреждение устранено. Напряжение подано | 9
431 | ТП-1335, ВЛ-0,4кВ,ф-2 | 2021-10-24 14:05 | 2021-10-24 17:33 | ТП-1335, ВЛ-0,4кВ,ф-2 | Повреждение ВЛ-0.4кВ ответвления на ж/д | Повреждение устранено. Напряжение подано | 13
432 | ТП-2057, ВЛ-0,4кВ,ф-2 | 2021-10-24 14:40 | 2021-10-24 16:02 | ТП-2057, ВЛ-0,4кВ,ф-2 | Повреждение ВЛ-0.4кВ ответвления на ж/д | Повреждение устранено. Напряжение подано | 25
433 | ТП-928, ввод ВЛ-0,4кВ,ф-20 | 2021-10-24 20:46 | 2021-10-24 21:50 | ТП-928, ввод ВЛ-0,4кВ,ф-20 | Повреждение ВЛ-0.4кВ ответвления на ж/д | Повреждение устранено. Напряжение подано | 8
434 | ТП-1282, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | 2021-10-28 08:02 | 2021-10-28 12:06 | ТП-1282, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-2 | Повреждение ВЛ-0.4кВ ответвления на ж/д | Повреждение устранено. Напряжение подано | 7
435 | ТП-2053, ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2021-10-28 09:48 | 2021-10-28 11:10 | ТП-2053, ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Повреждение ВЛ-0.4кВ ответвления на ж/д | Повреждение устранено. Напряжение подано | 8
436 | ТП-34, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2021-10-28 13:55 | 2021-10-28 14:23 | ТП-34, ввод ВЛ-0,4 кВ, ф-4 | Повреждение ВЛ-0.4кВ ответвления на ж/д | Повреждение устранено. Напряжение подано | 6
437 | ТП-6, ВЛ-0,4 кВ, ф-10 | 2021-10-31 17:08 | 2021-10-31 18:39 | ТП-6, ВЛ-0,4 кВ, ф-10 | Дефект оборудования | Дефект устранен. Напряжение подано | 8
438 | Л-2-32 | 2021-10-31 19:49 | 2021-10-31 20:39 | ТП-32, ТП-1449, ТП-251, ТП-1199, ТП-13, ТП-1082, ТП-34, ТП-318, ТП-1298, ТП-35, ТП-1095 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 500
439 | ТП-1717, КЛ-0,4 кВ, ф-6 | 2021-11-01 14:15 | 2021-11-01 14:37 | ТП-1717, КЛ-0,4 кВ, ф-6 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 18
440 | ТП-1717, КЛ-0,4 кВ, ф-6 | 2021-11-02 09:02 | 2021-11-02 10:19 | ТП-1717, КЛ-0,4 кВ, ф-6 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 13
441 | ТП-287, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | 2021-11-03 13:10 | 2021-11-03 13:52 | ТП-287, КЛ-0,4 кВ, ф-4 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 16
442 | Л-41-58 | 2021-11-03 18:49 | 2021-11-03 19:17 | ТП-844, ТП-877, ТП-1521, ТП-711, ТП-684, ТП-651, ТП-990, ТП-368, ТП-1435, ТП-1636, ТП-210, ТП-99, ТП-1355, ТП-1121, ТП-198, ТП-205, ТП-139, ТП-1276, ТП-140, ТП-1265, ТП-150, ТП-195, ТП-709, ТП-670, ТП-399, ТП-1200, ТП-171, ТП-1270, ТП-701, ТП-1723, ТП-549, ТП-270 | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 2016
443 | ТП-307, ввод ВЛ-0,4кВ,ф-6 | 2021-11-05 13:55 | 2021-11-05 14:18 | ТП-307, ввод ВЛ-0,4кВ,ф-6 | Повреждение ВЛ-0.4кВ ответвления на ж/д | Повреждение устранено. Напряжение подано | 7
444 | ТП-989, КЛ-0,4 кВ, ф-6 | 2021-11-05 16:31 | 2021-11-05 17:20 | ТП-989, КЛ-0,4 кВ, ф-6 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 15
445 | ТП-943, КЛ-0,4 кВ, ф-20 | 2021-11-09 11:32 | 2021-11-09 12:40 | ТП-943, КЛ-0,4 кВ, ф-20 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 18
446 | ТП-707, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | 2021-11-11 14:14 | 2021-11-11 14:33 | ТП-707, КЛ-0,4 кВ, ф-1 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 20
447 | Л-РП13-21 | 2021-11-14 09:28 | 2021-11-14 10:16 | ТП-901,ТП-902,ТП-935,ТП-933,ТП-1125,ТП-1540,ТП-87,ТП-835,ТП-837,ТП-836,ТП-1229,ТП-1404 | Причина не установлена | Напряжение подано | 898
448 | Л-РП13-23 | 2021-11-14 09:28 | 2021-11-14 09:57 | ТП-714,ТП-715,ТП-719 | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 202
449 | ТП-1285, ввод ВЛ-0,4кВ,ф-2 | 2021-11-14 20:20 | 2021-11-14 21:40 | ТП-1285, ввод ВЛ-0,4кВ,ф-2 | Отключение вводного автомата в ТП. Причина не установлена | Напряжение подано | 40
450 | ТП-625, КЛ-0,4 кВ, ф-1,13 | 2021-11-15 14:31 | 2021-11-15 16:09 | ТП-625, КЛ-0,4 кВ, ф-1,13 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 17
451 | Л-РП5-6 | 2021-11-16 09:31 | 2021-11-16 10:16 | ТП-1255СШ2, ТП-398, ТП-559, ТП-244, ТП-215, ТП-653СШ2, ТП-535, ТП-660, ТП-113, ТП-485 | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 863
452 | Л-РП4А-28 | 2021-11-16 13:50 | 2021-11-16 14:19 | ТП-1463СШ1 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 48
453 | ТП-618, ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2021-11-28 14:05 | 2021-11-28 15:11 | ТП-618, ВЛ-0,4 кВ, ф-3 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 42
454 | ТП-311, ввод ВЛ-0,4кВ, ф-4 | 2021-11-28 14:12 | 2021-11-28 15:09 | ТП-311, ввод ВЛ-0,4кВ, ф-4 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 67
455 | ТП-1411, КЛ-0,4 кВ, ф-3 | 2021-11-29 10:21 | 2021-11-29 10:58 | ТП-1411, КЛ-0,4 кВ, ф-3 | Дефект оборудования | Потребители включены по резерву | 20
456 | ТП-826, КЛ-0,4 кВ, ф-6 | 2021-12-01 15:18 | 2021-12-01 17:00 | ТП-826, КЛ-0,4 кВ, ф-6 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 13
457 | Л-РП11-9 | 2021-12-01 22:13 | 2021-12-01 22:40 | ТП-907, ТП-1551, ТП-954, ТП-520, ТП-522 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 298
458 | Л-РП13-14 | 2021-12-01 23:48 | 2021-12-02 00:24 | ТП-1434СШ1, ТП-917, ТП-879СШ1, ТП-883, ТП-714, ТП-715, ТП-719, ТП-895, ТП-934, ТП-819, ТП-898СШ1, ТП-794СШ1, ТП-896СШ1, ТП-897СШ1, ТП-901, ТП-902, ТП-935СШ1, ТП-933, ТП-1125, ТП-1540, ТП-87, ТП-835, ТП-837, ТП-836, ТП-1229, ТП-1404 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 201
459 | Л-6-65 | 2021-12-03 20:37 | 2021-12-03 21:35 | ТП-928СШ2, ТП-601СШ2, ТП-962, ТП-1491, ТП-816, ТП-374СШ2, ТП-212СШ1, ТП-256СШ2, ТП-394СШ2 | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 587
460 | ТП-167, КЛ-0,4 кВ, ф-9 | 2021-12-09 16:31 | 2021-12-09 17:29 | ТП-167, КЛ-0,4 кВ, ф-9 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 13
461 | Л-РП10-12 | 2021-12-12 14:57 | 2021-12-12 15:28 | ТП-454, ТП-453, ТП-203, ТП-1632 | Повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резерву | 270
462 | Л-8-73 | 2021-12-20 15:44 | 2021-12-20 16:14 | ТП-525 | Порыв КЛ-10кВ сторонней организацией (лицами) | Потребители включены по резерву | 38
463 | ТП-1760, КЛ-0,4 кВ, ф-29 | 2021-12-21 08:52 | 2021-12-21 09:45 | ТП-1760, КЛ-0,4 кВ, ф-29 | Дефект оборудования | Потребители включены по резерву | 12
464 | Л-РП42-14 | 2021-12-25 09:45 | 2021-12-25 10:19 | ТП-1677СШ1 | Отключение (повреждение) ведомственного оборудования | Сообщено представителю потребителя о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ | 124
465 | Л-РП28-16 | 2021-12-26 01:23 | 2021-12-26 02:07 | ТП-527,ТП-967,ТП-727,ТП-323,ТП-327,ТП-542,ТП-741,ТП-724,ТП-1250 | Повреждение КЛ-6кВ | Потребители включены по резерву | 150

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь